## Sheet2
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位
1 | 压力传感器 | LCD-22.7Tt-碳钢 | 3 | 个
2 | 压力变送器 | LAC 74.1-塑壳 | 2 | 个
3 | 温控表 | TY9696 A3-塑壳 | 1 | 个
4 | 探针热电偶 | K型 Φ5×50 0-300℃ PT100 0.5m 304 参考型号：WZP-035 | 5 | 个
5 | 压力变送器 | HM70-2-A1-F2-W1 量程:0~5米水位 精度:±0.5%FS 输出:4~20mA 二线制 供 电:24VDC 压力接头:1寸卡箍 电气连接:PG9直出3米线IP67 | 2 | 个
6 | 不锈钢单浮球开关 | 浮球杆长：1000mm；杆径12mm；快开式，卡盘：50.5；浮球外径：45mm；低点到高点距离：50mm-500mm；耐高温/材质：S30408 | 1 | 个
7 | 流量积算仪 | WP-L802-72-AAG-N-2P；流量 4-20mA、压力 4-20mA、带24V配电、485接口输出，modbus-rtu协议输出、仪表电源220V/材质：复合 | 1 | 个
8 | 微压差表 | 2000型 0-60pa/材质：复合 | 5 | 个
9 | 压力表 | 0-1MPa，丝扣连接，M20*1.5，径向安装 参考型号：Y100-塑料+铁+碳钢等 | 20 | 个
10 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 表盘直径60mm，0-1.6Mpa,卡盘Φ50.5mm，轴向 参考型号：HRYTNHP-60ZMC-S30408不锈钢+塑料等 | 2 | 个
11 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 表盘直径60mm，0-1.0MPa，卡盘Φ50.5mm，径向 参考型号：HRYTNHP-60MC -S30408不锈钢+塑料等 | 7 | 个
12 | 高斯计 | YF-801(一级精度）-组合件 | 1 | 个
13 | 工业温度计 | TM111-AACAAA5AAC2HA1AA1PCP;0--150℃ | 1 | 个
14 | 电磁流量计 | 浸润材料PFA/Ta 法兰连接DN65 法兰距：195㎜ 12-24VDC 12W 流量范围6-60m³/h 满度流量50m³/h 精确度等级：0.3级 4～20mA带HART协议 电气接口M20×1.5（两个）隔爆Exdeia[iaGa]ⅡCT3~T6 Gb 防护等级IP66/67 参考型号：OPTIFLUX4300C-组合件 | 1 | 个
15 | 电磁流量计 | 介质：古龙酸结晶液，温度40—70℃，压力1MPa左右 防爆等级EXIAIICT4-T6， 一体式量程0-40M3/h，精度0.75级，4线制 24VDC供电 4-20MA输出，DN50法兰式连接 参考型号：型号：PROMAG300-组合件 | 1 | 个
16 | 安全栅 | KFU8-UFC-EX1.D 带数字显示-组合件 | 1 | 个
17 | 隔离式安全栅 | 开关量输出二进二出 24VDC供电 DO双通道输出 24VDC-组合件 | 1 | 个
18 | 一体化温度变送器 | 量程：-20-80℃精度：0.2%输出：4-20mA电源：24VDC防护等级：IP65防爆等级：EXiaIICT4 插入长度：1450mm 保护管直径φ6，接口M20*2,带显示 参考型号：ZHRT03-C2802HF1P1TAS6M2 -组合件 | 2 | 个
19 | 法兰式压力变送器 | 法兰盘DN50 介质：古龙酸，古龙酸钠，vcna 量程：0-1000KPa 压力：1.03MPa 输出信号：4-20mA电压：10.5-42.4VDC 钽膜片 参考型号：3051GP2A2B21AM5HR5-组合件 | 2 | 个
20 | 一体化温度变送器 | 量程0-150℃,探头直径：6mm；探头插入长度：200mm；连接形式：活接M33*1.5内螺纹，外螺纹1/2-150；材质：304；输出：4-20ma；电源：24VDC；精度：0.2%；防护等级：IP66；本安防爆 建议品牌：天津中环、上自仪、天康、川仪 参考型号：ZHRT0B-B3802H/G1P1TAS22/16A0 -组合件 | 3 | 个
21 | 一体化温度变送器 | 量程0-200℃，探头直径：6mm；探头插入长度：200mm；连接形式：活接M33*1.5内螺纹，外螺纹1/2-150；材质：304；输出：4-20ma；电源：24VDC；精度：0.2%；防护等级：IP66；本安防爆 建议品牌：天津中环、上自仪、天康、川仪 参考型号：ZHRT0B-B3802H/G1P1TAS22/16A0 -组合件 | 3 | 个
22 | 一体化温度变送器 | 量程0-300℃,探头直径：6mm；探头插入长度：200mm；连接形式：活接M33*1.5内螺纹，外螺纹1/2-150；材质：304；输出：4-20ma；电源：24VDC；精度：0.2%；防护等级：IP66；本安防爆 建议品牌：天津中环、上自仪、天康、川仪 参考型号：ZHRT0B-B3802H/G1P1TAS22/16A0 -组合件 | 3 | 个
23 | 温度传感器 | -50～450℃ 连接方式：外螺纹M13*18，连接线长4米，探头长30mm 参考型号：WZP-100-组合件 | 15 | 个
24 | PH计探头 | 3-2726-LC-10 -组合件 | 2 | 个
25 | 温度控制器 | E5CC-RX2ASM-800 -组合件 | 3 | 个
26 | 电导率仪 | CCT-3320 配CON3134-13塑料电极-复合材料 | 1 | 套
27 | 电导率探头 | CCT-3320V-复合材料 | 1 | 个
28 | 磁性液位计 | 测量范围0-80cm 介质密度1050kg/m³ 额定温度：80摄氏度 参考型号：UHZ-519 C13LP24A1-R1D-800 -组合件 | 2 | 个
29 | 磁性液位计 | 测量范围0-45cm 介质密度1050kg/m³ 额定温度：80摄氏度 参考型号：UHZ-519 C13LP24A1-R1D-450 -组合件 | 1 | 个
30 | 双支铂电阻 | 2xPT100 -50~250℃ 50.5卡盘接口，插入深度140mm，总长度小于250mm 参考型号：WZPK2-230-组合件 | 3 | 个
31 | pH电极 | PC1R1A -组合件 | 2 | 支
32 | 单法兰液位变送器 | DN50(密封膜片材质：钽；测量范围：0～29.36 Kpa；本体材质：316L；电气接口尺寸:M20×1.5；防爆等级：本安防爆：iaⅡCT4；输出信号：4～20mADC 带HART协议 两线制）-组合件 | 1 | 个
33 | 一体化温度变送器 | 插入深度2700mm，0-150℃，精度A级 直径Ф8 卡套式螺纹连接，M27*2外螺纹，带液晶显示表头（4位）本安防爆 参考型号：SBWZ-2460/2700 材质：复合材质 | 3 | 个
34 | 一体化温度变送器 | 插入深度1900mm，0-150℃ 精度A级 直径Ф8 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹 带液晶显示表头（4位）本安防爆 参考型号：SBWZ-2460 材质：复合材质 | 3 | 个
35 | 电磁流量计 | 非防爆，DN50 PN16，工作压力：常压，工作温度：常温，流量范围：0.5-2m³；输入：24VDC，输出：4~20mA，带HART协议，一体式带数显，介质：糖酯钙液（黏稠液体），低噪声电极，准确度：0.5级，主体材质：S30408不锈钢，内衬材质：PFA防腐材质。建议品牌：科隆、E+H、艾默生 | 3 | 个
36 | 防腐pH电极 | CPH809X-复合 | 3 | 个
37 | 一体化温度变送器 | L=350mm 0-150℃ 直径Ф10 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带数字显示屏 参考型号：SBWZ-2460/231 材质：复合 | 3 | 个
38 | 一体化温度变送器 | L=300mm 0-300℃，直径Ф10，卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带数字显示屏 参考型号：SBWZ-2460 材质：复合 | 1 | 个
39 | 智能压力变送器 | 校验范围：0-0.1MPa，最大量程：0-186.8KPa，精度：±0.2%，接液膜片材质：钽，法兰盘外径：165mm，中心孔距：125mm。带配线1.5米，小数点后显示4位数参考型号：TW3351-THFJ/0.1 材质：复合 | 2 | 个
40 | 液位计浮子 | 长约75mm*外径约40mm；介质为：水；密度1.0g/cm3 （材质S30408） | 2 | 个
41 | 防爆就地温度数显表 | 0-100℃ 电阻丝长：1000mm 参考型号：HRTB200-241 | 1 | 个
42 | 防爆就地温度数显表 | 0-150℃ 带不锈钢套管 插入深度：100mm 参考型号：HRTB200-241 | 1 | 个
43 | 防爆就地温度数显表 | 0-150℃ 电阻丝长：1000mm 参考型号：HRTB200-241 | 1 | 个
44 | 磁翻板液位计 | 1000mm DN25法兰连接 介质：碱 浮质密度1.35g/cm³ 材质 PP 参考型号：HRUHZ-50/C-PP | 1 | 个
45 | 智能压力变送器 | 测量范围：-0.1-0.1MPa 输出型号：4-20mA 防爆等级：EX iallBT6 膜片材质：316L 供电电源：24V DC DN50法兰 参考型号：型号：HR3051LR/MS50L5SJ2M3 | 1 | 个
46 | 一体化温度变送器 | 型号：HBWZ-2480 供电：24VDC 输出：4-20mA 量程：0-150℃ 精度：0.5％ 法兰：DN25 L＝800mm 隔爆式 带显示（复合） | 2 | 个
47 | 一体化温度变送器 | 插入深度50mm，带显示，M27*2mm 0-400℃ 参考型号：HRSBWZ-248D1d （复合） | 1 | 个
48 | 四氟浮子 | 长约275mm*内径约45mm介质为：液碱 密度1.48g/cm3 （四氟） | 3 | 个
49 | 电磁流量计 | HG/T20592-2009，PN16，本体法兰材质Q235，DN80，交流（85V.AC～265V.AC），4~20 mA+频率输出+RS485，衬里材质聚四氟乙烯(PTFE)，电极材质316L，加装接地电极，一体型，隔爆Exdb IICT6 Gb，0.5级，IP67，物料，最高温90℃，最低温-10℃，0.5MPa，0~50m³/h。YYDG-K3-A80F0HZ/db/J2/T 建议品牌：川仪、上海肯特，承德克罗尼，浙江迪元 | 1 | 个
50 | 单法兰液位变送器 | 法兰接口DN20；电气接口M20*1.5，24V；量程0-1000mm；温度0-50℃；陶瓷膜片-30408+复合材料 | 2 | 个
51 | 投入式液位变送器 | 1)介质 ：30%盐酸 2)工作温度 ：常温 3)工作压力 ：常压 4）量程、导气电缆长度：0-2m 5）结构形式 ：一体 6）精度：5%（一般为5%） 7）输出信号：4-20mA 8)是否带显示：带表显 9）供电：24VDC 10）安装方式：一般默认M20*1.5外螺纹连接 11）是否需要加配重：否 12）测量范围：PH 5-9 参考型号：MTTR2000Exd 0-2m | 1 | 个
52 | 双金属温度计 | 插入深度1米，0-150度，DN15*1.5外螺纹接口 | 1 | 个
53 | 回流比控制器 | LST-4 | 2 | 个
54 | 一体化温度变送器 | L=350mm 0-150℃ 直径Ф10 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带表显 输出：4-20mA,电源24VDC，防爆等级：Exiallct4 防护等级：IP65 参考型号：SBWZ-2460-主体S30408 | 4 | 个
55 | 双支单显一体化温度变送器 | L=350mm 0-150℃ 探测杆直径Ф8 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带表显，输出：4-20mA,电源24VDC，防爆等级：Exiallct4 防护等级：IP65 参考型号：SBWZ-2460-主体S30408 | 3 | 个
56 | 双支单显一体化温度变送器 | L=2500mm 0-150℃ 探测杆直径Ф8 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带表显，输出：4-20mA,电源24VDC，防爆等级：Exiallct4 防护等级：IP65 参考型号：SBWZ-2460-主体S30408 | 4 | 个
57 | 一体化温度变送器 | L=350mm -50-50℃ 直径Ф6 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带表显 输出：4-20mA,电源24VDC，防爆等级：Exiallct4 防护等级：IP65 参考型号：SBWZ-2460-主体S30408 | 4 | 个
58 | 负压变送器 | DN50 304法兰接口，陶瓷膜片，电气接口：M20*1.5mm，电源24V，带显示屏，防爆等级本安防爆:iaⅡCT6；接线盒防护等级，IP65；小数点后显示3位数，压力范围：-0.1-0MPa 参考型号：TWT-2188LT-S30408 | 2 | 个
59 | 不锈钢压力真空表 | DN25 304法兰接口，坦膜片，压力 -0.1-1MPa-S30408 | 10 | 个
60 | 磁翻板液位计面板 | 量程：0-1500mm，液位计管直径φ65-PP | 4 | 个
61 | 侧装磁翻板液位计 | 法兰接口：DN50，量程：0-1500mm，浮子密度1.0g/cm³ 液位计管直径φ65-碳钢衬氟 | 1 | 个
62 | 侧装磁翻板液位计 | 法兰接口：DN50，量程：0-1400mm，浮子密度1.0g/cm³ 液位计管直径φ65-碳钢衬氟 | 1 | 个
63 | 温控器 | PXR4NEY1-1WMO0-G-符合材质 | 3 | 个
64 | 磁性液位计 | 法兰规格：DN20 PN1.6 测量范围：1750mm 温度范围：150℃ 最高压力：1.6Mpa 介质密度：0.958g/cm³ 带排污阀 参考型号：UHZ-10 C00F | 1 | 个
65 | YYF智能浮子流量计 | 测量介质：乙醇、右苯乙胺、水 介质密度：958Kg/m³测量范围：0~5m³/h工艺管径：DN50 仪表口径:DN50温度:0~60℃压力:正压为0.06MPa，负压为-0.098MPa输出信号:4~20mADC电气接口:1/2"NPT精度:1.5量程比:10:1测量管材质:304SS法兰规格:DN50 RF法兰标准:HG/T 20592 PN16法兰材质:304SS防护等级:IP65防爆等级:ExiaⅡCT4工序岗位:垂直安装 带HART 配正反安装法兰及紧固件法兰间距：245mm | 1 | 个
66 | YYF智能浮子流量计 | 测量介质：乙醇、右苯乙胺、水 介质密度：958Kg/m³测量范围：0~10m³/h工艺管径：DN50 仪表口径:DN50温度:0~60℃压力:正压为0.06MPa，负压为-0.098MPa输出信号:4~20mADC电气接口:1/2"NPT精度:1.5量程比:10:1测量管材质:304SS法兰规格:DN50 RF法兰标准:HG/T 20592 PN16法兰材质:304SS防护等级:IP65防爆等级:ExiaⅡCT4工序岗位:垂直安装 带HART 配正反安装法兰及紧固件法兰间距：245mm | 1 | 个
67 | YYF智能浮子流量计 | 测量介质乙醇、水介质密度754Kg/m³测量范围0~6.0m³/h工艺管径DN50仪表口径DN50温度107℃压力0.452MPa （绝压）输出信号4~20mADC电气接口1/2"NPT精度1.5量程比10:1测量管材质304SS法兰规格DN50 RF法兰标准HG/T 20592 PN16法兰材质304SS防护等级IP65防爆等级ExiaⅡCT4工序岗位垂直安装法兰间距：245mm | 1 | 个
68 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 表盘直径60mm 0-0.6Mpa 卡盘连接-30408 | 2 | 个
69 | 涡街流量计 | 防爆:ExdICT6 Gb介质:氮气口径:DN32mm流量范围:10-120Nm³/h压力:1.6MPa温度:-30-150℃防护等级:IP67系数:33981供电:24VDC输出:(4-20)mA精度:1.0% 参考型号：DTRLUGB-13-32B-5PT1P1-复合材质 | 2 | 个
70 | 磁翻板液位计远传杆 | 顶装，量程0~3000mm，输出4~20mA，带现场显示，护套管Φ14mm，防爆dIICT4。-复合材质 | 1 | 个
71 | 自整定PID调节器 | 量程0~1MPa，带MODBUS通讯，竖表 参考型号：FBA526U00VP-1-复合材质 | 1 | 个
72 | 投入式液位变送器 | 0~3000mm，4-20mA，防爆等级：dIICT4,现场显示。参考型号：TS300B-复合材质 | 2 | 个
73 | 差压式压力变送器 | 测量范围：0~4MPa；精度：±0.1%；输出信号：4~20mA带HART协议,两线制；测量原理：电容式；过程连接形式：1/2NPT内螺纹；电气接口尺寸：M20*1.5；本安防爆：iaIICT4.带现场显示。参考型号：CJT-复合材质 | 2 | 个
74 | 差压变送器 | 测量范围：0~25kPa；精度：±0.05%；输出信号：4~20mA带HART协议,两线制；测量原理：电容式；过程连接形式：1/2NPT内螺纹；电气接口尺寸：M20*1.5；本安防爆：iaIICT4.带现场显示。参考型号：CJT-SKC-复合材质 | 2 | 个
75 | 不锈钢隔膜压力表 | 0-1MPa 参考型号：YTHP-100-（S31603） | 2 | 个
76 | 温度电极 | TY142-0 PT1000 | 2 | 个
77 | pH变送器 | PHG-21C：工业 pH/ORP 测量控制器（输出信号4～20mA），材质复合材料 | 2 | 个
78 | pH电极 | FG-991C复合 pH/ORP 电极 测量范围：0～14PH 测量控制器至探头配线10米，材质复合材料 | 12 | 个
79 | pH计 | PHG-710：工业 pH/ORP 测量控制器（两路输出信号4～20mA），材质复合材料 | 8 | 个
80 | pH计数字电极 | FG-930电极，配线长：10米，材质复合材料 | 12 | 个
81 | 电极防水接头 | SL21-5芯（对接式） 配套pH电极型号FG-930，复合材料 | 20 | 个
82 | 电极防水接头 | SL21-7芯（对接式） 配套pH电极型号FG-991C，复合材料 | 20 | 个
83 | pH变送器 | SJG-740主机（8路输出信号4～20mA），材质复合材料 | 1 | 个
84 | 隔离室安全栅 | GS5045-EX | 10 | 个
85 | 雷达液位计 | 介质：三氯化磷 操作压力：-0.005-0.005MPa 操作温度：-33-35℃ 液位起始范围：0-8m 精度：正负2mm 输出信号：4-20mADC带HARPT协议 两线制 测量原理：雷达 雷达波：80Ghz 外壳材质：铝合金 电气接口尺寸：M20*1.5 防护等级：IP67 防爆等级：ExdiaIIC T4 安装形式：法兰安装 输出指示： 法兰标准及等级：HG/T20592-2009 PN16 法兰尺寸及密封面：DN80 突面（RF） 法兰材质：304 | 2 | 个
86 | 双法兰液位计 | 介质：盐酸 操作压力：常压 操作温度：-19-35℃ 介质密度：960 测量范围：0-113.68KPa 输出信号：4-20mADC带HARPT协议 两线制 测量原理：电容式 电气接口尺寸：M20*1.5 安装形式：2"管安装 输出指示表：液晶显示 毛细管材质：316 毛细管长度：12M*2 毛细管填充材质：硅油 密封膜片材质：钽 法兰：HG/T20592-2009 PN16 DN80突面 法兰材质：304SS 法兰距：8m 本体材质：316 密闭膜片材质：坦 | 2 | 个
87 | 雷达液位计 | 介质：盐酸 设备材质：玻璃钢 操作压力：-5000pa-+5000pa 操作温度：-25-40℃ 操作密度：1160 液位起始范围：0-10m 测量范围：0-12m 精度：正负2mm 重复性：正负5mm 输出信号：4-20mADC带HARPT协议 两线制 测量原理：雷达 外壳材质：铝合金 安装形式：法兰安装 法兰标准：HG/T20592-2009 PN16 法兰尺寸：DN100 突面（RF） 法兰材质：304+PTFE 电气接口尺寸：M20*1.5 防爆等级：防爆：/ 防护等级：IP67 输出指示：液晶显示 | 3 | 个
88 | 双法兰液位计 | 介质：盐酸 操作压力：常压 操作温度：-19-35℃ 介质密度：1190 测量范围：0-83.97KPa 精度：0.2% 输出信号：4-20mADC带HARPT协议 两线制 测量原理：电容式 电气接口尺寸：M20*1.5 安装形式：2"管安装 输出指示表：液晶显示 本体材质：316 毛细管材质：316 毛细管长度：10M*2 毛细管填充材质：硅油 密封膜片材质：钽 法兰：HG/T20592-2009 PN16 DN80突面 法兰材质：304SS 法兰距：7.2m 本体材质：316 密闭膜片材质：坦 输出指示：液晶显示 | 1 | 个
89 | 磁性伸缩板液位计 | 介质：液氨 操作压力：常压 操作温度：常温 量程：0-2200mm 安装方式：磁翻板外安装 带远传，带液晶显示。 | 1 | 个
90 | 不锈钢压力表 | 表盘直径60mm 0-1MPa 材质:304 参考型号：YTH-60 | 1 | 个
91 | 投入式液位传感器 | 量程：0-5米，材质：316，安装方式：投入式，输出信号：4-20mA,供电电源:24V，工作温度-10-60℃，防护等级：IP68,测量介质：水，四氟防腐耐酸碱 | 3 | 个