## 制剂土建
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 物流储运中心 | 中心库 | 土建工程 | 中心库卸车平台防撞条维修 | 1.拆除破损防撞条； 2.调整防撞条、用膨胀螺丝固定安装防撞条。 | 橡胶 | 50 | 条 | 无 | 施工后废料需清运出厂。 | 防撞条甲供、膨胀螺丝乙供。
2 | 物流储运中心 | 特药库 | 土建工程 | 麻药笼损坏维修 | 1.氩弧焊焊接维修破损麻药笼门5个； 2.更换4寸不锈钢折页更换16副； 3.更换不锈钢插销8个。 | 304不锈钢 | 1 | 项 | 无 | 施工后不锈钢表面抛光清理干净。 | 材料乙供
3 | 物流储运中心 | 特药库 | 土建工程 | 特药库防盗门维修 | 1.拆除原有机械密码系统； 2.更换调试新密码系统。 | 复合 | 1 | 套 | 无 | 施工人员应具有“110”系统备案资质 | 材料乙供
4 | 物流储运中心 | 中心库 | 土建工程 | 电力电缆敷设 | 1.从一楼到配电室到总更三楼监控室ZRYJV-3*6敷设90米； 2.配电箱内空气开关安装，NXM-63S/3300 空气开关32A 利旧2台； 3.双电源自动转换开关安装12台，自动转换开关63A 开关利旧1台。 | ZRYJV-3*6 | 90 | 米 | - | 架空敷设，高度6米。 | 材料乙供
5 | 物流储运中心 | 中心库 | 土建工程 | 地廊堵漏维修 | 1.吊运地沟盖板，管道沟、管道井抽排水，管沟内人工挖淤泥、清理地沟4m³； 2.管道沟内管线下方及周边带水堵漏、地廊内管线下方及周边带水堵漏，用高效速凝型堵漏灵堵漏； 3.墙面轻钢龙骨，高强水泥板隔墙8㎡，墙面板缝嵌石膏、贴网格布，刮外墙防水腻子，刷外墙防水涂料10㎡； 4.管沟上方予制混凝土盖板接头灌缝2m³，混凝土地面垫层 1m³。 | - | 1 | 项 | 无 | 1.50mm国标龙骨,高强水泥板10mm厚； 2防水腻子份，防水涂料； 3.地沟防水保护层。 4.施工脚手架自行考虑； 5.施工后垃圾需清运出厂 。 | 材料乙供
6 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 消防水管路找漏点并机械挖掘履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m3 | —— | 150 | m3 | 无 | 寻找漏水点、抢修，履带式单斗液压挖掘机（斗容量0.8m3）预估5个台班。2.含大型机械设备进出场 履带式挖掘机进出场费 | 材料乙供
7 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 消防水漏点并人工挖掘 | —— | 15 | m3 | 无 | 带水挖泥，寻找漏水点。 | 材料乙供
8 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 消防挖掘后潜水泵排水 | —— | 16 | 座·天 | 无 | 挖掘漏水点，潜水泵排水 | 材料乙供
9 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 漏水点草地、树木挖掘恢复等 | —— | 50 | m2 | 无 | 人工挖掘树木及恢复、人挖掘草地等进行平整（无法保活、需开春后重新种植）包赔 | 材料乙供
10 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 回填砂保护管路 | —— | 20 | m3 | 无 | 管线上方回填 中粗砂 | 材料乙供
11 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 室外地面砖拆除、恢复 | —— | 50 | m2 | 无 | 室外地面砖完整拆除 | 材料甲供
12 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 垫层恢复 | C20 | 50 | m2 | 无 | 地面混凝土垫层浇筑 C20，厚度为200mm | 材料乙供
13 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士消防水管路 | 老消防管路封堵 | 无缝钢管 | 4 | 处 | 无 | 管路盲板在进行现浇灌注快干混凝土封闭 | 材料乙供
14 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | 保温及镀锌管壳拆除、恢复 DN150管线，60mm厚岩棉管壳，0.5mm厚镀锌板 | —— | 2 | m | 无 | 不停水、不停汽，在供汽用汽小的间隙内进行拆除作业，需要现场监测管线排水排汽量。 | 材料乙供
15 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | 阀门法兰处切割螺丝，松动螺丝，从法兰缝隙处泄水、排气。水泵抽排水，并观察水量大小，视水量切割管线、更换阀门水泵抽排水，观察水量。 | —— | 2 | 座·天 | 无 | 漏水点漏水需，潜水泵排水 | 材料乙供
16 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | 地廊蒸汽管线拆除 DN150 | 无缝钢管 | 2 | m | 无 | 无缝钢管拆除 | 材料乙供
17 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | J41H-16C-DN150 重型大体款 1.6Mpa T≤425℃;法兰金属垫 | —— | 1 | 台 | 无 | 安装DN150阀门（包括垫片、螺丝）。 | 材料乙供
18 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | 镀锌角钢，Φ12丝杆。 | —— | 22 | kG | 无 | —— | 材料乙供
19 | 能源保障中心 | 张士供水 | 土建工程 | 张士地廊地廊蒸汽管线维修 | 钢质双排脚手架 | —— | 16 | m2 | 无 | 脚手架高2m，宽2m、长8m | 材料乙供
20 | 能源保障中心 | 张士供汽 | 土建工程 | 煤场立支撑柱 | 立一根φ133无缝钢管 | —— | 7 | m | 无 | 管除锈刷油（施工单位负责）并与煤棚焊接。 | 材料甲供
21 | 能源保障中心 | 张士供汽 | 土建工程 | 煤场立支撑柱 | 钢质双排脚手架 | —— | 8 | m2 | 无 | 脚手架高6m、长4m、宽2m | 材料乙供
22 | 能源保障中心 | 张士供汽 | 土建工程 | 煤场立支撑柱 | 做500mmX500mmX500mm一个基础墩 | —— | 1 | 个 | 无 | C20混凝土浇筑，含基坑挖掘回填。 | 材料乙供
23 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 铝扣板 | 600mm*600mm*1mm | 铝 | 20 | m2 | 无 | 拆除、安装（龙骨修复） | 材料乙供
24 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 平板灯 | 600mm*600mm*36w/220v | 复合 | 2 | 盏 | 无 | 拆除、安装 | 材料乙供
25 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 隔油池 | 吸污 | —— | 2 | 车/10立 | —— | 水面无漂浮物 | 材料乙供
26 | 制剂检验中心 | 技术考察线及综合平台 | 土建工程 | 矿棉板顶棚拆除恢复 | 600*600 | —— | 8 | m2 | —— | 一层和三层顶棚及龙骨完好拆除、恢复，材料利旧，施工高度2.6m，需要配合架子施工 | ——
27 | 制剂检验中心 | 技术考察线 | 土建工程 | 室内墙面刮腻子、刷防霉涂料 | —— | —— | 10 | m2 | —— | 原墙面砂纸打磨平滑，无需垃圾清运，施工高度2.6m | 材料乙供
28 | 制剂检验中心 | 综合平台 | 土建工程 | 夹层内空调凝水管线阀门安装 DN40 | 双热熔活节铜阀门 | 铜阀门 | 2 | 个 | 日丰、公牛 | 管线排水、泄水，施工高度3.6m | 材料乙供
29 | 制剂检验中心 | 技术考察线 | 土建工程 | 夹层内凝水管线漏点安装哈夫节DN125 | 铸钢外壳（PE内衬）哈夫节 DN125*500 1个 | 铸钢 | 1 | 个 | —— | 管线排水、泄水，管线保温拆除，管线外表面机械除锈、打磨抛光。铸钢外壳（PE内衬）承压1.6MPa，施工高度3.2m | ——
30 | 制剂检验中心 | 技术考察线 | 土建工程 | 夹层内热水管线焊制法兰盲板DN125 | DN125 | 铸钢 | 1 | 个 | —— | 管线排水、泄水，管线保温拆除，管线外表面机械除锈，施工高度3.2m | 材料乙供
31 | 制剂检验中心 | 生物检测线 | 土建工程 | 空调管线打孔焊制表冷器接头DN20三处共6个 | 管线上开孔，焊制表冷器接头 | 镀锌 | 6 | 个 | —— | 管线排水、泄水，管线保温拆除，管线外表面机械除锈，施工高度3.2m | 材料乙供
32 | 制剂检验中心 | 技术考察线 | 土建工程 | 双排脚手架安装、拆除 | 钢质脚手架2*4m | —— | 5 | 樘 | —— | 安装拆除脚手架时对地面进行保护 | 材料乙供
33 | 制剂检验中心 | 综合平台 | 土建工程 | 肯德基门地弹簧更换维修 | —— | —— | 1 | 樘 | —— | 维修后开关方便，闭合严实 | 材料乙供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。

## 施德土建
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 施德药业 | 口服固体制剂车间洁净区 | 土建工程 | 环氧自流平修复 | 洁净区各功能间多处开裂自流平地面清理，环氧砂浆5mm找平打磨后，按原颜色进行底涂和中涂，面漆修补，厚度2mm.共计154㎡。 | 环氧树脂 | 154 | m2 | 无 | 1.要求破损或裂痕处使用磨光机将破损处打磨掉，打磨面积不得小于裂痕面积的2倍，然后重新做局部重心的底涂、中涂、面图，要求颜色与原地面相同或相近。 2.现场建筑垃圾清运； 3、不需要基层处理； | 材料乙供
2 | 施德药业 | 口服固体制剂车间洁净区 | 土建工程 | 洁净门维修 | 门锁修复，门体变形及破损处修复，底部加防风条，门框缝隙处做密封处理 | 铝合金门条及配套五金件 | 3 | 樘 | 无 | 1.更换后固定无松动 2.接口处密封连接 3.水平开关，无刮地现象 4.施工垃圾外运 5.材料乙供 | 材料乙供
3 | 施德药业 | 口服固体制剂车间外包装 | 土建工程 | 顶板拆装 | 拆除、更换彩钢板棚顶8㎡。 | 单玻镁岩棉夹芯板 | 8 | m2 | 无 | 安装单玻镁岩棉夹芯板板8㎡，配套吊筋、槽铝、中字铝等。 | 材料乙供
4 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 水钻钻孔 | 规格Φ50，数量1个，深度120mm | - | 1 | 项 | 无 | 施工垃圾清理外运。 | 材料乙供
5 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 环氧自流平修复 | 效价准备室与效价室地面清理，环氧砂浆5mm找平打磨后，按原颜色进行底涂和中涂，面漆修补，厚度2mm.共计17㎡。 | 环氧树脂 | 17 | m2 | 无 | 1.要求破损或裂痕处使用磨光机将破损处打磨掉，打磨面积不得小于裂痕面积的2倍，然后重新做局部重心的底涂、中涂、面图，要求颜色与原地面相同或相近。 2.现场建筑垃圾清运； 3、不需要基层处理； | 材料乙供
6 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 新增自来水管路 | 新增自来水管路，直径DN20，壁厚2.5-3mm，加装不锈钢球阀和4分角阀各一个。 | 碳钢水管及五金件 | 20 | m | 无 | 在技术夹层对接碳钢水管，要求焊接牢固，管路布置合理； | 材料乙供
7 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 增设烟感探头 | 新增房间增设烟感探头1个及弱点线（ZR-RVS2*1.0mm²）路铺设和消防系统点位需要授权并增加进控制系统增加。 | 探头及线路 | 15 | m | 无 | 由消防维保公司提供技术支持，施工单位具体操作，甲方负责协调。 | 材料乙供
8 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 增设紫外灯 | 新增一个三防紫外灭菌灯(单管、20w、管长600mm以内) | 紫外灯具及灯管 | 1 | 套 | 无 | 安装牢固；灯座打胶密封处理；灯管功率符合标准；独立开关控制； | 材料乙供
9 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 排水管路安装 | DN50PVC排水管路安装及弯头和固定件。 | PVC排水管 | 15 | m | 无 | 1、排水管路安装包括直管段、排水弯头5个及卡箍膨胀螺丝等辅材； 2、安装牢固无污水外溢； 3、涉及高处作业打固定卡箍，安装高度3米； | 材料乙供
10 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 实验台切割就位 | 原房间试验台现场切割就位 | - | 1 | 项 | 无 | 按照现场操作人员意见切割试验台并就位，试验台预估重量150kg，木质结构，切割长度为1.5m,板厚为20mm； | 材料甲供
11 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 房间安装铝蜂窝彩板门 | 安装2樘双开门（门高2100mm,宽1150mm，大扇900mm，小扇250mm,大扇上有玻璃窗高750mm，宽200mm)，彩板门包括门框、门锁等五金件，门底部需要有扫门条，双开门插销为暗装。 | 铝蜂窝彩板门，厚度为50mm | 4.83 | m2 | 无 | 现场量尺制作，新门安装后不得有下沉刮地等现象，不得破坏其他彩钢板和地面等，门四周的包边处理美观； | 材料乙供
12 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 彩板安装 | 安装单玻镁50mm彩钢板，高2.6m，宽3.6m。 | 玻镁岩棉夹芯板 | 9.36 | m2 | 无 | 安装单玻镁岩棉夹芯板板9.36㎡，配套R角、槽铝，打胶处理等。 | 材料乙供
13 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 彩钢板封窗 | 安装铝蜂窝彩板封窗，高1.6m 宽2.3m。 | 铝蜂窝彩板，厚度为50mm。 | 3.68 | m2 | 无 | 要求使用自攻钉锁死窗户活动扇；使用铝蜂窝彩板封窗，按照窗口尺寸密封，边封打胶处理； | 材料乙供
14 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 送风管路制作安装含风阀和散流板 | 长4000mm*宽300mm*高300mm*0.75mm | 镀锌板 | 1 | 个 | 无 | 现场制作镀锌板风管，连接原有支管后使用软连接对接铁质风阀（250*250），彩板开孔后安装铝制散流板（450*450）。 | 材料乙供
15 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 试验台安装 | 楼内搬运试验台并安装就位连接上下水。 | - | 1 | 项 | 无 | 效价准备室需立旧一个带水池的实验台（利旧），试验台预估150kg，楼内机械搬运，预计搬运距离为350m。 | 材料甲供
16 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 安装86型明盒5孔插座 | 试验台安装10A斜五孔插座两个 | 斜五孔插座 | 2 | 个 | 无 | 试验台安装10A斜五孔插座两个，新安，明装。 | 材料乙供
17 | 施德药业 | 质量控制 | 土建工程 | 墙壁插座电源线铺设 | 技术夹层中连接原有墙壁插座电源，铺设ZRBV2.5mm电源线15米，明装金属波纹管10米。 | 电源线、穿线管及其他电料 | 25 | m | 无 | 1.电缆铺设不得有中间接头； 2.电缆敷设后需做好线缆调试； 3.自行考虑弯头等安装部分； 4.管路支架稳固。 | 材料乙供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。

## 原料土建
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 玻璃钢修补 | 4油3布。 | 玻璃纤维布、玻璃钢树脂 | 30 | ㎡ | 无 | 1.发酵四楼及楼顶环保玻璃钢管路漏点维修，维修面积共计30平方米，修补前打磨拉毛 2.4油3布修补 | 材料乙供
2 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 下水疏通 | φ110 | 无 | 2 | 处 | 无 | 厂房卫生间下水疏通机疏通10米，疏通后排水正常。 | 材料乙供
3 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 地砖修复 | 600mm*600mm*10mm | 地砖、水泥 | 5 | ㎡ | 无 | 1.原有损坏的地砖拆除 2.新地砖重新安装 3.安装后表面平整，缝隙均匀美观 | 材料乙供
4 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 雨水井盖修复 | —— | 水泥 | 3 | 处 | —— | —— | 材料乙供
5 | 201分厂 | 提取 | 土建工程 | 洗漱间防水 | 打防水胶7㎡，更换瓷砖6㎡，规格300mm*300mm*4mm | 防水胶 | 1 | 项 | —— | 1、拆安瓷砖瓷砖颜色与现场一致 2、残土外运 | 材料乙供
6 | 201分厂 | 提取 | 土建工程 | 雨水井盖修复 | —— | 水泥 | 7 | 处 | —— | —— | 材料乙供
7 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 后部女卫生间墙面瓷砖更换 | 配合水泥砂浆更换瓷砖面积8㎡，规格300mm*600mm*8mm | 瓷砖 | 8 | ㎡ | 无 | 1、破损瓷砖清理，基层处理 2、施工垃圾外运 | 材料乙供
8 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 前部2楼卫生间更换下水管 | PPR/DN50mm*厚度5m | 1 | 米 | 个 | 无 | 1、更换后通畅 | 材料乙供
9 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 污水井密封 | —— | 发泡胶 | 9 | 个 | 无 | /1、用发泡胶从井内填充井筒与井圈的缝隙，封严，不透气 2.井圈与地面间缝隙用碎石填充，地面平整，不露出玻璃钢井筒 | 材料乙供
10 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 污水井清掏 | 8m³ | 吸污车 | 4 | 处 | —— | 1、吸水车进行污水井内杂物及淤泥清掏，井内掏干净，不要造成现场地面污染 | 材料乙供
11 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 排风扇更换 | 200mm*200mm | 排风扇 | 3 | 个 | —— | 卫生间更换排风扇安装后运行正常 | 尺寸以实际测量为准，材料乙供
12 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 下水疏通 | φ110mmPPR | —— | 3 | 处 | 无 | 1.确保下水畅通 | 材料乙供
13 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 精母下水管维修 | φ110mmRRP | —— | 3 | 处 | 无 | 1、下水管三通处热熔焊接管道处理干净，热熔焊接 | 材料乙供
14 | 201分厂 | 精制工段 | 土建工程 | 小便器更换感应器 | 小便池更换感应器水阀一套，更换软连接2根， | 小便感应器、软连接 | 1 | 套 | —— | 密封严密，感应开关灵敏 | 材料乙供
15 | 201分厂 | 精制工段 | 土建工程 | 地弹簧 | 门厅玻璃门更换地弹簧一个 | 地弹簧 | 1 | 个 | —— | 开关灵活，速度适中 | 材料乙供
16 | 201分厂 | 精制工段 | 土建工程 | 厕所更换脚踏阀 | 更换脚踏阀DN25，数量2个 | 不锈钢 | 2 | 个 | —— | 无泄漏 | 材料乙供
17 | 201分厂 | 精制工段 | 土建工程 | 厕所脚踏阀冲水管更换 | 更换脚踏阀冲水管DN25，0.5m两处 | PPR | 1 | m | —— | 无泄漏 | 材料乙供
18 | 201分厂 | 精制工段 | 土建工程 | 厕所瓷砖更换 | 更换瓷砖300mm*300mm*5mm | 瓷砖 | 2 | 块 | —— | 外观平整 | 材料乙供
19 | 201分厂 | 精制 | 土建工程 | 疏通下水 | 1.疏通PL-4二楼至三楼DN100下水道30m。 | 疏通器 | 30 | m | 无 | 疏通后水流通常，现场整洁 | 材料乙供
20 | 201分厂 | 张士功辅楼 | 土建工程 | 地砖拆除 | 拆除300mm*300mm地砖，铺设600mm*600mm 防滑 | —— | 20 | m2 | —— | 1.地面基层清理 2.地面找平 3.铺设地砖 4.施工垃圾清运 5.拆除地砖将下水口封堵，避免施工垃圾进入下水管道 | 材料乙供
21 | 201分厂 | 张士功辅楼 | 土建工程 | 排水管 | 外径110mm*5mm | UPVC管 | 15 | 米 | —— | 拆除原排水管，更换D110排水管5米，直通3个，拆除水管按要求放置到指定位置。 | 材料乙供
22 | 201分厂 | 张士VC-Na | 土建工程 | 地砖更换 | 600mm*600mm*25mm | 花岗岩地砖 | 10 | ㎡ | —— | 1.拆除原破损花岗岩至基层。 2.更换铺贴600mm*600mm*25mm花岗岩。 3.水泥灌缝。 4.施工垃圾清运。 | 材料乙供
23 | 201分厂 | 颗粒 | 土建工程 | 更换下水管 | 外径110mm*厚3.5mm | 铸铁 | 20 | 米 | —— | 1.拆除原PVC管 2.更换D110铸铁下水管 3.安装配套法兰8片,弯头2个，三通1个 | 材料乙供
24 | 201分厂 | 颗粒 | 土建工程 | 铸铁管密封更换 | 外径110mm | 橡胶 | 8 | 个 | —— | 拆开铸铁管法兰及密封，更换密封 | 材料乙供
25 | 201分厂 | 张士VC-Na | 土建工程 | 防爆窗口维修 | —— | 水泥砂浆 | 0.1 | m2 | —— | 对破损窗口清根处理，水泥砂浆填补维修，高度6米。 | 材料乙供
26 | 201分厂 | 压缩饼干生产线 | 土建工程 | 晾衣架安装 | 2700mm长 双杆 | S30408晾衣架 | 1 | 个 | -- | 1、晾衣架安装紧固 2、施工垃圾外运 | 材料乙供
27 | 201分厂 | 压缩饼干生产线 | 土建工程 | 水钻眼 | 外径110mm*5mm | —— | 1 | 个 | —— | 透眼 | 材料乙供
28 | 201分厂 | 压缩饼干生产线 | 土建工程 | 地漏安装 | 外径110mm*5mm | 30408地漏 | 1 | 个 | —— | —— | 材料乙供
29 | 201分厂 | 压缩饼干生产线 | 土建工程 | 下水管安装 | 外径110mm*5mm | UPVC管 | 3 | 米 | —— | 连接地漏至排水干线，弯头1个、三通1个 | 材料乙供
30 | 201分厂 | 张士VC-Na | 土建工程 | 彩板拆除 | 1200mm*3500mm | 岩棉夹芯板 | 3 | 张 | —— | 拆除配套R角，槽铝 | 材料乙供
31 | 201分厂 | 张士VC-Na | 土建工程 | 洁净窗拆安 | 1200mm*1200mm | 双层玻璃 | 1 | 扇 | —— | 拆除配套框架，更换新框架 | 材料乙供
32 | 201分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 安装彩板 | 单玻镁 50mm | 玻镁岩棉夹芯板 | 65 | ㎡ | —— | 安装单玻镁岩棉夹芯板板65㎡，配套R角、槽铝、中字铝、打胶等。 | 材料乙供
33 | 201分厂 | 细河厂区 | 土建工程 | 安装彩板门 | 1500mm*2100mm*50mm | 岩棉夹芯板 | 1 | 樘 | —— | 安装岩棉夹芯板彩板门1樘，配套门料、门锁、门鼻儿。 | 材料乙供
34 | 201分厂 | 压缩饼干生产线 | 土建工程 | 风机吊架加固 | 管道式通风机 1000mm*1000mm*800mm | 角钢 | 1 | 台 | —— | 1.利用现有吊点将风机复位。 2.支架上方增加减震胶垫。 3.恢复两侧吊架，采用电弧焊焊接的方式加固。 4.增加2处吊点，并制作吊架，使风机达到6点固定。 | 材料乙供
35 | 201分厂 | 办公楼 | 土建工程 | 下水维修 | 600mm*600mm*10mm瓷砖8块，蹲便池内径25mm | 瓷砖 | 1 | 项 | 无 | 1、瓷砖拆除并恢复 2、恢复的瓷砖颜色与现场尽量保持一致 3、1、更换蹲便池1套 4、拆除更换损坏脚踏阀2个 5.安装严密无泄漏 6、施工垃圾外运 | 材料乙供
36 | 201分厂 | 办公楼 | 土建工程 | 水池子下水管维修 | 直径25mm | —— | 4 | 处 | 无 | 维修更换后无渗漏 | 材料乙供（实际尺寸具体测量为准）
37 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 沉降池 | 长4000mm*宽2000mm*高1500mm | 挖掘机、电镐 | 12 | m³ |  | 1、施工挖掘长4000mm*宽2000mm*高1500mm的长方形池，底部人工找平，铺垫 10cm 厚碎石垫层并夯实。 2、施工垃圾外运 | 材料乙供
38 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 沉降池 | 长4000mm*宽2000mm*高1500mm | C30混凝土 | 6 | m³ |  | 1、方形池分三个区域，1#为积泥池，2#为沉降池，3#为管道泵检修池，各分区中间需支钢模（钢筋直径12mm），浇筑 C30 混凝土（厚度 15cm），振捣密实，养护 7 天。 2、1#和2#分区中间钢模板高度1m，2#与3#分区中间模板高度1.5m。 3、施工垃圾外运。 | 材料乙供
39 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 沉降池 | 长4000mm*宽2000mm*高1500mm | 聚氨酯防水涂料及水泥砂浆 | 50 | ㎡ |  | 1、内壁干燥后刷防水涂料2遍，安装地埋出口管道并做好密封。防水做完后需进行闭水试验24小时。 2、对防水层进行保护，做水泥砂浆保护层，厚度 20mm，采用 1:3 水泥砂浆抹面，压实抹光，养护至强度达标。 3、施工垃圾外运 | 材料乙供
40 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 泵检修区 | 厚度20mm | 页岩砖、水泥砂浆 | 5 | ㎡ |  | 1、砖砌步行梯检修；用 MU10 页岩砖（或混凝土实心砖）砌筑台阶主体，外侧及踏面、踢面用 1:2.5 防水水泥砂浆抹面（厚度 20mm），必要时掺防水剂提升抗渗性。 2、施工垃圾外运 | 材料乙供
41 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 沉降池支撑格栅板 | G325/30/100 | 热镀锌格栅板 | 8 | ㎡ |  | 1、沉降池外边缘修建格栅板放置边缘台，格栅板搭接边缘台支撑宽度50mm，格栅板选用G325/30/100（32mm×5mm 扁钢，30mm 扁钢间距，100mm 横杆间距） | 材料乙供
42 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 沉降池护栏 | 高度1.2m*长度12m | 铁马护栏（碳钢） | 12 | m |  | 1、市政铁马护栏；框架式结构，喷塑防锈，高度 1.2m 左右，单节长 1.5~2m，可拼接。 | 材料乙供
43 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 排水管 | 外径110mm*5mm | PPR | 14 | 米 |  | 1、安装FRPP带篦子地漏2个。2、安装聚丙烯管110*10排水管路安装14米，弯头5个，直通2个，三通1个。3、施工垃圾外运 | 材料乙供
44 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 暗沟 | 宽200mm*深50mm | 水泥砂浆、环氧自流平 | 20 | ㎡ |  | 1、使用机械开挖那宽度200mm深度50mm的暗沟将排水管引至沉降池内。2、完成后水泥砂浆找平，上面罩环氧自流平。3、施工垃圾外运。 | 材料乙供
45 | 201分厂 | 单磷酸酯 | 土建工程 | 铺设电缆槽 | 宽150mm*深100mm | 热镀锌线缆槽、穿线管、吊架 | 20 | 米 |  | 1、施工队伍铺设线缆槽20米。2、安装防爆操作柱1个。3、安装穿线管20米。4、制作安装吊架10处。5、墙体开孔一处，线缆槽铺设完毕后线缆槽与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，墙面粉刷聚氨酯涂料。6、施工垃圾外运。 | 材料乙供
46 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 脚手架 | 2000mm*1200mm*4000mm，发酵5座，提取5座，转化7座，综合保障3座，精致2座，系列2座，单磷酸酯2座 | 碳钢 | 26 | 座 | 无 | 1、脚手架 2、符合安全要求 | 材料乙供，月度例行工作：用于高空设备、管路系统的自主维修保养，以及高空区域卫生清洁作业，保障设备设施持续稳定运行； 应急检修场景：当发生设备故障（如气源管漏气等）时，作为临时安全作业平台，支撑快速响应检修，及时排除安全隐患、恢复系统正常运行。
47 | 201分厂 | 提取 | 土建工程 | 管架 | 4000mm*2000mm*4000mm | 碳钢 | 5 | 座 | 无 | 1、脚手架 2、符合安全要求
48 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 更换防火门 | 2350mm*2100mm | 防火门 | 2 | 樘 | —— | 1.符合防火要求。 2.安装完成后清理现场 3.旧门拆除后移至预留区指定地点，距离50米 | 材料乙供
49 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 下水管疏通，后部5处，前部5处 | φ110 | FRPP | 10 | 处 | —— | 用疏通器疏通下水 | 材料乙供
50 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 小便池维修 | 130mm*130mm | —— | 3 | 处 | —— | 1.小便池感应器失灵更换5个，重新打胶固定。 2.小便池下水管泄漏维修3处。 | 材料乙供
51 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 降膜玻璃钢短节更换 | DN300,厚5mm，长度300×750 | 酚醛玻璃钢 | 1 | 个 | —— | 制作DN300*750法兰酚醛玻璃钢短节1个。耐盐酸、醋酸 | 材料乙供
52 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 降膜玻璃钢短节更换 | DN300*长750*厚5mm | 防酸碱玻璃钢 | 1 | 个 | —— | 拆除并安装冷凝器与储罐连接DN300*750法兰酚醛玻璃钢短节1个 | 材料乙供
53 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 4m*2m*2m 1.二楼中和搭设1幅 2.环合岗位拆除废旧电缆搭设4幅。 3.岗位刷油搭设8幅 4.洁净区内清洁搭设5幅 | — | 15 | 座 | 无 | 1.符合安全要求，配备格证。 2.用完后及时拆除，清理现场。 3.结晶区内搭设注意保护地面 | 材料乙供
54 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 6m*2m*2m 1.洁净区内清理高效出口搭设 5幅 2.洁净区内彩板打胶搭设5幅。 | — | 8 | 座 | 无 | 1.符合安全要求，配备格证。 2.用完后及时拆除，清理现场。 3.结晶区内搭设注意保护地面 | 材料乙供
55 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 成环回汽管更换搭设脚手架 | 2m*4m*5m | 木质 | 5 | 个 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
56 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 二楼甲醇塔搭设脚手架 | 4m*1.5m*4m | 碳钢 | 6 | 个 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
57 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 室外废水管路维修搭设脚手架 | 6m*1.5m*6m | 碳钢 | 5 | 个 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
58 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 下水管维修 | φ110 | FRPP | 5 | 处 | —— | 下水管路弯头维修5处 | 材料乙供
59 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 更换防火门 | 2300mm*2100mm | 防火门 | 2 | 樘 | —— | 1.符合防火要求，安装完成进行墙面漆恢复，要求与原有漆色一致 2.安装完成后清理现场 3.旧门拆除后移至预留区指定地点，距离50米 4.安装闭门器2台。 | 材料乙供
60 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 玻璃门维修 | 1800mm*2100mm | —— | 1 | 樘 | —— | 1.更换门轴及地弹簧 2.维修后保证门开关顺畅 | 材料乙供
61 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 甲苯尾气回收装置喷淋塔堵漏及更换垫片 | 碱洗塔人孔接头修补漏点1处，裂痕为200mm,碱洗塔人孔接头尺寸为DN300:重新涂环氧玻璃钢树脂，四布五油 | 玻璃钢防腐材料 | 1 | 处 | 无 | 1、试漏要求无漏点 2、保证平整和紧密贴合要求涂层平整、光滑 3、施工后现场完成清理 | 材料乙供
62 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 成盐泵房真空泵基础拆除及恢复 | 真空泵基础(1620mm*920mm*105mm)拆除至露出槽钢拍子，基础花岗岩理石拆除。甲方重新加固真空泵底座后，乙方恢复基础，并使用水泥重新贴花岗岩理石饰面，单块花岗岩理石尺寸为600mm*600mm*25mm,材料乙供 | 水泥、花岗岩砖 | 2 | ㎡ | 无 | 1、拆开花岗岩砖，清理背面水泥 2、采用直接抹水泥砂浆粘贴法，调制1:2水泥沙浆 3、使用水平尺保证垂直度 4、要求拼接严密，接缝顺直 5、施工废料需清运出厂 | 材料乙供
63 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 洁净区技术夹层调节风量 | 检查并调节洁净区技术夹层镀锌管进回风管阀门，调节一楼各功能间风量，确保各房间压差符合标准。 | 静压箱 | 4 | 处 | 无 | 1、调节风量后洁净区压差满足要求 | 材料甲供
64 | 203分厂 | 硫糖铝 | 土建工程 | 洁净区棚上开孔 | 洁净区碰上钻φ25mm彩钢板孔洞 | 彩钢板 | 3 | 个 | 无 | 1、要求钻头安装集尘罩 2、登高作业，作业高度为5m 3、清理孔洞周围灰尘 | 材料乙供
65 | 203分厂 | 硫糖铝 | 土建工程 | 洁净区棚上开孔 | 洁净区碰上钻φ20mm彩钢板孔洞 | 彩钢板 | 3 | 个 | 无 | 1、要求钻头安装集尘罩 2、登高作业，作业高度为5m 3、清理孔洞周围灰尘 | 材料乙供
66 | 203分厂 | 硫糖铝 | 土建工程 | 开孔不锈钢装饰环 | 洁净区安装φ25mm不锈钢装饰环 | 装饰环 | 3 | 个 | 无 | 1、材料乙供 2、装饰环安装牢固 3、登高作业，作业高度为5m 4、清理装饰环表面浮灰 | 材料乙供
67 | 203分厂 | 硫糖铝 | 土建工程 | 开孔不锈钢装饰环 | 洁净区安装φ20mm不锈钢装饰环 | 装饰环 | 3 | 个 | 无 | 1、材料乙供 2、装饰环安装牢固 3、登高作业，作业高度为5m 4、清理装饰环表面浮灰 | 材料乙供
68 | 204分厂 | 左卡精制 | 土建工程 | 压差调节 | 调试各高效送风风阀，400*400*95 21个；550*550*95 28个；630*630*95 6个。 | —— | 55 | 个 | —— | 压差调节后，按照精烘包管理规定要求，符合现场环境使用要求。技术夹层内施工，作业高度4-8米。 | ——
69 | 204分厂 | 左卡精制 | 土建工程 | 瓷砖修复 | 300mm*600mm*20mm色瓷砖 | 瓷砖 | 0.5 | ㎡ | —— | 1.1处瓷砖修补，原有瓷砖清除，更换瓷砖 2.施工垃圾清运 3.材料乙供 | ——
70 | 204分厂 | 肉碱王岗位 | 土建工程 | 肉碱王外包卸爆窗贴隔热膜 | 卸爆窗贴隔热膜 | 隔热膜 | 20 | ㎡ | —— | 1.材料乙供，现场安装。 2.作业高度2米。 3、做好窗户框封堵封边。 4.乙方负责所有垃圾的清运。
71 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 更换下水管变径 | φ110变φ63 | FRPP | 3 | 个 | —— | 1.拆安、更换变径 2.材料乙供 | 乙酰操作台上母液管及回流管
72 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 更换下水管法兰 | DN100 | FRPP | 3 | 片 | —— | 1.拆安、更换法兰 2.材料乙供
73 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 更换下水管法兰 | DN50 | FRPP | 3 | 片 | —— | 1.拆安、更换法兰 2.材料乙供
74 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 更换下水管 | φ110*5mm | FRPP | 1.2 | 米 | —— | 1.拆安、更换下水管 2.材料乙供
75 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 更换下水管 | φ63*3mm | FRPP | 1.2 | 米 |  | 1.拆安、更换下水管 2.材料乙供
76 | 204分厂 | 回收塔 | 土建工程 | 管路冷保温制作 | φ76mm管路安装冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 2 | m2 | —— | 1.作业高度3-7米 2.施工垃圾外运 3.材料乙供 | 乙二醇管路保温制作
77 | 204分厂 | 回收塔 | 土建工程 | 阀门冷保温制作 | DN65流量计安装冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 2 | 个 | —— | 1.作业高度3-7米 2.施工垃圾外运 3.材料乙供 | 乙二醇管路保温制作
78 | 204分厂 | 回收塔 | 土建工程 | 钢质门防盗门 | 高1980mm*宽1470mm | 防火门 | 1 | 樘 | —— | 1.126C厂房回收塔风机房岗位钢质门更换1樘，旧门拆除清运，新门安装。 2.内门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，大白恢复，外门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，外墙涂料恢复。 3.施工垃圾清理，外运。 4.材料乙供。 | 回收塔风机房
79 | 204分厂 | PG05一楼 | 土建工程 | 更换安装铸铁下水管 | φ108*4mm | 铸铁管 | 11 | 米 | —— | 1.作业高度1-6米。 2.材料乙供 3.施工垃圾外运 4.乙方负责搭架子，长6米*宽2米 5.安装完成后试漏，确保其密封性 | PG05一楼下水维修
80 | 204分厂 | PG05一楼 | 土建工程 | 更换安装铸铁管件 | φ108*4mm三通2个，下水弯2个，法兰14个，管箍3个， | 铸铁三通 | 1 | 项 | —— | 1.作业高度6米。 2.材料乙供 3.施工垃圾外运 4.乙方负责搭架子，长6米*宽2米 5.安装完成后试漏，确保其密封性
81 | 204分厂 | PG05一楼 | 土建工程 | 管路冷保温制作 | φ76mm管路安装冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 3 | 米 | —— | 1.作业高度3-7米 2.施工垃圾外运 3.材料乙供 | 乙二醇管路保温制作
82 | 204分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 压差调节 | 调试各高效送回风风阀，400*400*95 22个；550*550*95 23个；630*630*95 6个，符合现场环境使用要求（高效总计51个）。 | —— | 51 | 个 | —— | 1.压差调节后，按照精烘包管理规定要求，符合现场环境使用要求 2.需受限空间作业 3.压差调节后保证半年好用 | 酒盐精烘包
83 | 204分厂 | 左卡前部右旋 | 土建工程 | 工艺排气管道更换 | DN200*6.5mm玻璃钢风管21米，DN200*6.5mm玻璃钢弯头1个 | 玻璃钢 | 1 | 项 | —— | 1.依据现场要求安装 2.材料乙供 3.作业高6米 4.玻璃钢管道开孔5处，工艺排气管道重新连接 5.原有玻璃钢管道拆除清运 6.连接处玻璃钢树脂3布4油 | 老化工艺排气管更换
84 | 204分厂 | 左卡前部右旋 | 土建工程 | 工艺排气管道更换 | DN200玻璃钢管漏点封堵 | 玻璃钢 | 2 | 处 | —— | 1.玻璃钢管道封堵漏点2处玻璃钢树脂3布4油 2.材料乙供 3.作业高6米
85 | 204分厂 | 左卡前部右旋 | 土建工程 | 工艺排气管道更换 | DN150*5mm玻璃钢风管 | 玻璃钢 | 9 | 米 | —— | 1.依据现场要求安装 2.材料乙供 3.作业高4米 4.原有玻璃钢管道拆除清运 5.连接处玻璃钢树脂3布4油
86 | 204分厂 | 胺化 | 土建工程 | 窗膜 | 厂房窗户遮光窗膜 | 遮光窗膜 | 24 | ㎡ | 无 | 1.窗户原有贴膜清理，窗膜重新粘贴。 2.材料乙供，作业高度4-6米。 | ——
87 | 204分厂 | 左卡前部 | 土建工程 | 搭设钢管架 | 长2m*宽3m*高5m | —— | 15 | 座 | —— | 按现场需要进行分次搭设，并符合安全要求。 | 配合分厂日常检修
88 | 204分厂 | 204分厂水解 | 土建工程 | 防火门维修 | 1.防火门维修1樘，防火门1750mm*高2080mm | 复合 | 1 | 樘 | —— | 1.更换门折页4个，门板水平安装 2.门框上方水泥横梁修正 3.墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，大白恢复 4.材料乙供 | 空调机房
89 | 204分厂 | PG05 | 土建工程 | 大白修复 | 1.半缩醛操作间顶棚大白修补粉刷涂料 2.旋转蒸发器室顶棚大白修补粉刷涂料 3.15甲反应室顶棚大白粉刷涂料 4.成品反应室顶棚大白粉刷涂料 | 内墙乳胶漆涂料/石膏 | 52 | m² | —— | 1.大白涂料粉刷 2.将原有破损大白进行清根处理 3.材料乙供 4.作业高度7米 5.施工垃圾乙方负责清理外运 6.乙方负责搭架子 | 三楼顶棚大白修复
90 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 126C厂房北侧卸爆窗贴隔热膜 | 卸爆窗贴隔热膜 | 隔热膜 | 156 | ㎡ | —— | 1.材料乙供，现场安装。 2.作业高度7米，室内两侧搭架子。 3.对玻璃进行清洁后粘贴，要求无浮尘无气泡。 4.做好窗户框封堵封边。 5.乙方负责所有垃圾的清运至甲方指定地点。 | 126C厂房北侧
91 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 下水管 | φ110*6mm | UPVC | 10 | 米 | —— | 1.施工垃圾外运，材料乙供 2.下水管路维修后，管路恢复与主管路链接 | 2楼蒸汽室
92 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 下水管管箍 | φ110*6mm管箍4个，弯头4个 | UPVC | 1 | 项 | —— | 1.施工垃圾外运，材料乙供 2.下水管路维修后，管路恢复与主管路链接 | 2楼蒸汽室
93 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 管路冷保温制作 | φ108mm管路安装冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 3 | m2 | —— | 1.作业高度3-7米 2.施工垃圾外运 3.材料乙供 | 乙二醇管路保温制作
94 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 阀门冷保温制作 | DN100流量计安装冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 2 | 个 | —— | 1.作业高度3米 2.施工垃圾外运 3.材料乙供 | 乙二醇管路保温制作
95 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 天圆地方镀锌风管 | 0.5mm厚镀锌板 | 镀锌板 | 1 | 个 |  | 1.制作方700mm*700mm,圆周长2000mm,高950mm镀锌风管，∠50mm*3mm镀锌角铁3000mm。 2.原风管拆除，新风管安装。 3.施工垃圾外运，放到指定地点。 4.材料乙供。 5.不涉及登高作业。 | 楼顶风管
96 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 风管软连接制作 | 风管软连接制作长1700mm*宽300mm（防水材质） | —— | 1 | 个 | —— | 1.原有破损软连接拆除，新软连接安装。 2.材料乙供。 3.施工垃圾外运。 4.不涉及登高作业。 | 楼顶风机软连接
97 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | PVC墙板 | 厚5mm,PVC墙板 | PVC | 130 | 平方米 | —— | 1.安装PVC墙板所有缝隙打胶，地面、棚顶墙角交接位置安装阴角阳角。 2.U型50 50*15*1.2mm轻钢龙骨。 3.窗口包上，需加护角。 4.材料乙供。 5.施工垃圾外运。 | 外环廊
98 | 204分厂(研发费) | 多功能 | 土建工程 | 钢质门防盗门 | 高2200mm*宽1600mm | 钢质防盗门 | 1 | 樘 | —— | 1.126C厂房小产品岗位钢质门更换1樘，旧门拆除清运，新门安装。 2.内门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，大白恢复，外门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，外墙涂料恢复。 3.施工垃圾清理，外运。 4.材料乙供。 | 小产品
99 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 钢管插架 | 1.5m*2m*4m | 钢管卡扣 | 10 | 座 | —— | 1.高处管路漏点维修，设备维修，灯具更换，气源接头更换； 2.1.5m*2m*4m。 | 主辅材乙供
100 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 钢管卡扣架子搭设 | 4m*4m*8m | 钢管卡扣 | 10 | 座 | —— | 1.钢管卡扣架子，维修高处设备，高处管路漏点或安装管路支架钢管插架无法搭设时使用； 2.2m*4m*6m。 | 主辅材乙供
101 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 木制架子搭设 | 1m*1m*4m | 防腐木质 | 10 | 座 | —— | 1.木制架子，狭小空间维修作业使用； 2.1m*1m*4m。 | 主辅材乙供
102 | 205分厂 | 一工段氢化 | 土建工程 | 下水管疏通 | φ108 | —— | 2 | 处 | —— | 1.疏通氢化厂房一楼生活区下水管路2处，疏通完毕后下水管路畅通。 | 主辅材乙供
103 | 205分厂 | 一工段酯化 | 土建工程 | 围堰砌筑 | 120mm*150mm红砖25米，水泥砂浆厚度20mm | 红砖 | 1 | 项 | —— | 1.清理原有破损围堰后进行重新砌筑围堰； 2.红砖连接处使用水泥砂浆进行粘接； 3.对红砖砌筑的围堰进行抹灰找平 4.施工垃圾由施工方进行清理。 | 主辅材乙供
104 | 205分厂 | 一工段酯化 | 土建工程 | 地面恢复 | 600mm*600mm， 厚度：20mm | 花岗岩 | 20 | ㎡ | —— | 1.酯化厂房地面破损地砖清理干净； 2.使用水泥砂浆将塌陷不平地面找平、填实，然后铺设地砖； 3.施工垃圾进行分类，不可回收垃圾需要施工方负责处理，施工垃圾日清。 | 主辅材乙供
105 | 205分厂 | 一工段酯化 | 土建工程 | 防盗门 | 1.5m*2.3m | —— | 4 | 樘 | —— | 1.拆除原有防盗门，重新安装固定防盗门； 2.防盗门需打膨胀螺栓固定，密封处使用发泡密封； 3.防盗门佩戴相应门锁及闭门器； 4.废弃门清运至指定地点（500m以内）。 | 主辅材乙供
106 | 205分厂 | 一工段精制 | 土建工程 | 彩板维修 | 50mm厚 | 双玻镁彩板 | 30 | ㎡ | —— | 1.拆除损坏双玻镁彩板30㎡ 2.安装新的双玻镁彩板30㎡（彩板利旧20㎡，更换10㎡），新安装的彩板需要使用通丝等固定三件套对彩板进行固定； 3.彩板连接处使用R角、外圆柱转角等进行连接并使用密封胶进行密封； 4.恢复照明4盏 5.拆卸的废旧彩板运至甲方指定地点存放 | 主辅材乙供
107 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 手盆反水弯下水管 | —— | 不锈钢 | 9 | 个 | —— | 1.拆除洗手盆下水管9套 2.安装洗手盆反水弯下水管9套。 | 材料乙供
108 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 男士小便池感应器 | —— | 感应器、地排 | 3 | 套 | —— | 1.拆除原有小便池出水管件。 2.安装新的男士小便池反水弯下水管3套 3.安装小便池感应器3套.（涉及管路改造） | 材料乙供
109 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 卫生间轴流风机 | SFG型、风量600m³/h转数1450r/min、电机功率0.06KW | 碳钢 | 1 | 台 | —— | 1.拆除原有卫生间轴流风机1台。 2.安装新的轴流风机及软连接恢复。 3.施工垃圾乙方负责处理。 | 材料乙供
110 | 205分厂 | 办公室 | 土建工程 | 门厅地弹门维修 | —— | 地弹簧 | 1 | 套 | —— | 1.拆除原有损坏地弹簧1套 2.重新安装新的地弹簧1套 3.调节门开关速度，维修后地弹门可自行关闭，门缝对齐。 | 材料乙供
111 | 205分厂 | 氨盐 | 土建工程 | 门厅雨大玻璃更换 | 1500mm*2000mm | 双层钢化玻璃 | 1 | 块 | —— | 1.拆除损坏的雨搭双层钢化玻璃1块 2.安装新的双层钢化玻璃1块 3.作业高度3米 | 材料乙供
112 | 206分厂 | 反应岗位 | 土建工程 | 搭架子 | 2m*2m*5m | —— | 5 | 个 | —— | 搭设钢管卡扣架，符合安全要求，悬挂合格证。 | 维修物料管路使用
113 | 206分厂 | 反应岗位 | 土建工程 | 搭架子 | 2m*2m*7m | —— | 2 | 个 | —— | 搭设钢管卡扣架，符合安全要求，悬挂合格证。 | 维修电动葫芦使用
114 | 206分厂 | 反应岗位 | 土建工程 | 围堰 | 宽140mm高150mm | 红砖/水泥 | 10 | 米 | —— | 1.残土外运。 2.颜色与现场一致。 | 材料乙供
115 | 206分厂 | 调度室 | 土建工程 | 地沟盖板 | 长5500mm*宽285mm*厚2mm哑光不锈钢板 | 304 | 1 | 处 | —— | 1.拆除旧盖板，倒运至指定地点存放。 2.安装哑光不锈钢盖板，切割四段安装，打胶与地面固定。 | 材料乙供
116 | 206分厂 | 分馏岗位 | 土建工程 | 搭架子 | 2m*2m*4m | —— | 4 | 个 | —— | 搭设钢管卡扣架，符合安全要求，悬挂合格证。 | 维修物料管路使用
117 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 钩机开挖 | 50m*1.5m深 | —— | 1.5 | 台班 | —— | 斗容量0.8m³履带钩机挖土及回填，进出场需拖板车拖运一台次，人工配合1.5工日 | 材料乙供
118 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 玻璃钢管道 | 安装DN300玻璃钢（承重力8KN） | —— | 50 | m | —— | 管路安装需放坡、管路之前使用胶圈连接 | 材料乙供
119 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 更换玻璃钢井 | 拆除原有渗漏的DN800*15000mm砖砌井，更换安装DN1000*15000mm的玻璃钢 | —— | 2 | 个 | —— | 拆除原有渗漏井、更换安装的玻璃钢井保证无漏水点、玻璃钢井底垫层100mm厚、周围需垫砂200mm厚 | 材料乙供
120 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 回填撼砂 | 管道上下及四周 | —— | 25 | m3 | —— | 井及管道周围撼砂 | 材料乙供
121 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装井盖 | 检查井盖、座安装 铸铁井盖、座 | —— | 2 | 套 | —— | 700轻型井盖（121KG） | 材料乙供
122 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装井圈 | 检查井盖、座安装 混凝土井盖、座 | —— | 2 | 个 | —— | 安装混凝土井圈直径1200*700 | 材料乙供
123 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 开墙孔 | 110mm墙洞 | —— | 3 | 个 | —— | 受限空间 | 材料乙供
124 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装卡箍 | 110m不锈钢卡箍 | —— | 1 | 个 | —— | 受限空间 | 材料乙供
125 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 机械碾压 原土，铺石子 | 机械碾压 原土，铺石子10cm | —— | 150 | m2 | —— | 人工回填碾压石灰土200mm厚、需使用斗容量1m3履带钩机挖土及回填，进出场需拖板车拖运一台次，人工配合2工日 | 材料乙供
126 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 残土外运 | 自卸车15km厂外 | —— | 1 | 台班 |  | 装载机1m3 1台班配合装车 | 材料乙供
127 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装管道 | 安装DN1000玻璃钢管（承重力8KN） | —— | 5 | m |  | 井及管道周围撼砂、水撼砂振动棒配合18m2 | 材料乙供
128 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装管道 | 安装DN400玻璃钢管（承重力8KN） | —— | 12 | m |  | 井及管道周围撼砂、水撼砂振动棒配合18m2 | 材料乙供
129 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 更换玻璃钢井 | 拆除原有DN800*2000mm砖砌井、更换安装DN1000*2000 | —— | 1 | 座 |  | 拆除原有渗漏井、更换安装的玻璃钢井保证无漏水点、玻璃钢井底垫层100mm厚、周围需垫砂200mm厚 | 材料乙供
130 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装井盖 | 拆除更换检查井盖、座安装 铸铁井盖、座 | —— | 3 | 套 |  | 更换700轻型井盖（121KG） | 材料乙供
131 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 安装混凝土井圈 | 安装混凝土井圈直径1200*700 | —— | 3 | 套 |  | 安装混凝土井圈直径1200mm*700mm | 材料乙供
132 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 保温拆除 | 拆除外墙保温50厚 | —— | 49 | m2 |  | 拆除物清理、垃圾外运1车(规格10m3） | 材料乙供
133 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 拆除墙皮 | 拆除外墙水泥砂浆20厚 | —— | 49 | m2 |  | 拆除墙皮找漏、垃圾外运1车(规格10m3） | 材料乙供
134 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 灌浆堵漏 | 拆除墙皮找漏点打针聚氨酯 | —— | 50 | 个 |  | 灌浆堵漏 | 材料乙供
135 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 抹灰 | 打针试水不漏抹灰20厚 | —— | 49 | m2 | —— | 水泥砂浆找平 | 材料乙供
136 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 保温恢复 | 墙面 挤塑板厚度 50mm | —— | 49 | m2 |  | 墙面 聚苯乙烯板 厚度 50mm30kg/m3 | 材料乙供
137 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 抹胶泥 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm | —— | 49 | m2 | —— | 搭设脚手架5m高 | 材料乙供
138 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 刷涂料 | 刷抗碱底涂料刮外墙腻子2遍刷涂料二遍 | —— | 49 | m2 | —— | 分层刷涂 | 材料乙供
139 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 钢质防火门安装 | 防火门拆除安装 | —— | 3 | m2 | —— | 拆除物清理 | 材料乙供
140 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 装载机装车 土方 | 装填拉运残土60m3 | —— | 3 | 台班 | —— | 需使用装载机1m3约台班配合装车、使用20t自卸车外运至场外15km | 材料乙供
141 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 机械碾压 原土，铺石子 | 回填土方50m3 | —— | 50 | m2 | —— | 回填土夯实后铺设195m2石子 | 材料乙供
142 | 环保处理中心 | 除臭间西侧 | 土建工程 | 铺石灰土 | 人工回填碾压石灰土200mm厚 | —— | 195 | m2 | —— | 需机械配合施工 | 材料乙供
143 | 环保处理中心 | 环保办公楼三楼卫生间 | 土建工程 | 塑钢窗维修 | 塑钢窗扇1160mm*760mm维修，更换折页、滑道、窗把手，重新固定修复。 | —— | 1 | 扇 | —— | 修复后开关自如，无卡顿，密封严实 | 材料乙供
144 | 环保处理中心 | 环保办公楼三楼化验室 | 土建工程 | 塑钢窗维修 | 塑钢窗扇1160mm*760mm维修，更换折页、滑道、窗把手，更换密封胶条，重新固定修复，开关自如 | —— | 4 | 扇 | —— | 修复后开关自如，无卡顿，密封严实 | 材料乙供
145 | 环保处理中心 | 环保办公楼三楼会议室 | 土建工程 | 更换钢化玻璃 | 三楼外窗玻璃710mm*1330mm，四周打胶，登高安装 | —— | 2 | 扇 | —— | 高层外窗，高度约8m，考虑安装位置 | 材料乙供
146 | 环保处理中心 | 环保办公楼一楼 | 土建工程 | 玻璃雨搭 | 一楼玻璃雨搭破损开裂钢化玻璃拆除后更换新玻璃雨搭 | —— | 6 | m2 | —— | 户外，一楼约2.5m，考虑安装位置 | 材料乙供
147 | 环保处理中心 | 污泥干化 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 搭设4m*4m*8m架子维修干化机 | —— | 4 | 个 | —— | 搭设架子需配有合格证 | 材料乙供
148 | 环保处理中心 | 酸水中和岗位 | 土建工程 | 预处理间配电室门维修 | 0.8X2米门框加固，门把手维修，门锁更换 | —— | 1.6 | m2 | —— | 施工后门开闭自如，无卡顿 | 材料乙供
149 | 环保处理中心 | 高浓度废水 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 搭设木质脚手架6m*3m*8m | —— | 6 | 个 | —— | 搭设架子需配有合格证 | 材料乙供
150 | 环保处理中心 | 含磷废水 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 搭设钢制脚手架2m*2m*4m | —— | 4 | 个 | —— | 搭设架子需配有合格证 | 材料乙供
151 | 研究院 | 分析化验中心 | 土建工程 | 更换水龙头 | 实验室洗水池水龙头（DN20） | 不锈钢 | 2 | 套 | 国标 | 拆除旧龙头，安装新龙头。 | 材料乙供
152 | 研究院 | 合成中心 | 土建工程 | 更换木门贴纸 | 900mm×2000mm | 密度板等 | 2 | 套 | 国标 | 木纹纸脱落损坏，贴木纹纸。 | 材料乙供
153 | 研究院 | 分析化验中心 | 土建工程 | 更换木门折页 | 通道木门折页老化损坏 | 密度板等 | 2 | 套 | 国标 | 维修后通道门可以正常开关。 | 材料乙供
154 | 研究院 | 合成中心 | 土建工程 | 更换窗户把手 | —— | 断桥铝 | 3 | 套 | 国标 | 拆除旧把手，安装新把手。 | 材料乙供
155 | 研究院 | 合成中心 | 土建工程 | 更换玻璃门地轴 | 对开玻璃门地轴老化损坏 | 铝框、玻璃 | 1 | 套 | 国标 | 拆除旧转轴，安装新转轴。 | 材料乙供
156 | 研究院 | 合成中心 | 土建工程 | 更换实验室地砖 | 600mm×600mm，厚度5mm | 陶瓷 | 19 | 平方米 | 国标 | 维修后实验室地砖平整可以正常使用。 | 材料乙供
157 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 脚手架（活动架） | 2m*1.2m*2m | —— | 6 | 座 | 无 | —— | 摄像头维修
158 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 脚手架（架管） | 3m*3m*6m | —— | 2 | 座 | 无 | —— | 液位计更换，储罐维修
159 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 下水疏通 | —— | —— | 2 | 处 | —— | —— | ——
160 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 玻璃钢维修 | 糊玻璃钢四布五油 | —— | 5 | ㎡ | 无 | 四布五油 | 材料乙供
161 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 挡鼠板维修 | 挡鼠板增加槽铝0.6m*2根 | —— | 1 | 项 | 无 | 将原有挡鼠板切割分成两片，槽铝制作斜角，与原有槽铝贴合无缝隙。 | 材料乙供
162 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 挡鼠板维修 | 挡鼠板增加50mm铝合金角钢0.6m*2根 | —— | 1 | 项 | 无 | —— | 材料乙供
163 | 物流储运中心 | 成品岗位 | 土建工程 | 清理地面基层 | 地面清除松动基层 | —— | 10 | ㎡ | 无 | 将破损地面切割方形后进行基层清除处理，垃圾清运 | 材料乙供
164 | 物流储运中心 | 成品岗位 | 土建工程 | 自流平地面维修 | 制作环氧自流平 | 环氧 | 50 | ㎡ | 无 | 维修位置归方处理，打磨后制作地面，垃圾清运 | 材料乙供
165 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 积液坑盖板制作 | 制作玻璃钢盖板 | 玻璃钢 | 4 | 片 | 无 | 800m*800mm*30mm | 材料乙供
166 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 静电地板 | 机房待安装区域尺寸（2.4m×8m）， PVC 贴面款静电地板600mm×600mm，防火等级≥B1 级，承载能力≥300kg/㎡； | —— | 1 | 项 | 无 | 地板表面平整，无划痕、凹陷、变形，拼接缝均匀，边缘切割整齐，密封胶条贴合紧密，无脱落。地板下管线无受压、破损。 | 材料乙供
167 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 静电地板 | 板支架高度 300mm，材质为镀锌钢，地板横梁长度600mm | —— | 1 | 项 | 无 | 配备缓步台阶 | 材料乙供
168 | 物流储运中心 | 运输工段 | 土建工程 | 刷桶积液坑改造 | 原积液坑回填1200mm*1200mm*1000mm | 混凝土 | 1 | 项 | —— | 原有积液坑清掏 | 材料乙供
169 | 物流储运中心 | 运输工段 | 土建工程 | 刷桶积液坑改造 | 玻璃钢防腐 | 玻璃钢 | 3 | ㎡ | —— | 玻璃钢防腐，3mm厚 | 材料乙供
170 | 生活服务中心 | 细河总更 | 土建工程 | 排风机 | φ600mm*厚300mm | —— | 2 | 台 | —— | 风机拆除安装，高2米。 | 风机甲供
171 | 生活服务中心 | 细河总更 | 土建工程 | 三防板龙骨 | 厚1.5mm | 热镀锌钢板 | 30 | m | —— | 拆除安装 | 材料乙供
172 | 生活服务中心 | 细河食堂 | 土建工程 | 排水沟壁砖 | 600mm*600mm*20mm | 理石 | 30 | m2 | —— | 原损坏壁砖拆除、清理，新铺理石砖、做好防护、 残土外运。 | 材料乙供
173 | 能源保障中心 | 细河供电工段 | 土建工程 | 固定路灯基础 | 固定路灯基础1个尺寸50*50*100cm | 水泥 | 1 | 个 | 无 | 固定路灯基础1个尺寸50*50*100cm，恢复路灯杆稳固不摇晃。 | 材料乙供
174 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 破碎机间防火门更换 | 对开门，单门尺寸高2.27（m）*宽0.68（m），钢制乙级防火门，耐火极限≥1.5小时。 | 无 | 2 | 个 | 无 | 1更换单门尺寸2.27（m）*0.68（m）两个，左右对开，防火防水防腐蚀阻燃，门开关顺畅，在闭门状态下，门扇与门框贴合，门锁正常。 2材料乙供。 3现场清理，清走垃圾。 4、钢制乙级防火门，耐火极限≥1.5小时。出具型式检验报告。 | 材料乙供
175 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 接煤间门更换 | 门尺寸高1.90（m）*0.85（m），钢制乙级防火门，耐火极限≥1小时。 | 无 | 1 | 个 | 无 | 1更换门尺寸1.90*0.85（m），门开关顺畅，在闭门状态下，门扇与门框贴合，门锁正常。 2材料乙供。 3现场清理，清走垃圾。 4、钢制乙级防火门，耐火极限≥1小时。出具型式检验报告。 | 材料乙供
176 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 25米层防火门更换 | 对开门，单门尺寸高2.15（m）*宽0.72（m），钢质乙级防火门。 | 无 | 2 | 个 | 无 | 1更换单门尺寸2.15*0.72（m）两个，左右对开，防火防水防腐蚀阻燃，门开关顺畅，在闭门状态下，门扇与门框贴合，门锁正常。 2材料乙供。 3现场清理，清走垃圾。 4、钢质乙级防火门。出具型式检验报告。 | 材料乙供
177 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 锅炉主厂房外墙 雨水管维修 | 作业高度最高35米。 雨排管直径170mm。 | 雨排管聚氯乙烯(PVC) | 30 | m | 无 | 1.对雨排管路损坏部分进行更换和固定。 2.现场清理，清走垃圾。 3.更换雨排管30米。 | 材料乙供
178 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 2号脱硫塔维修 搭脚手架 | 长3米*宽2米*高10米 | —— | 1 | 座 | 无 | 1、脚手架 2、符合安全要求 | 材料乙供
179 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 污水井管路疏通 | 玻璃钢管路DN200 | - | 40 | 米 | 无 | 1.污水管距井口1.5米。 2.污水井恢复正常排水、水流顺畅。 3.淤泥和淤堵垃圾清运出厂。 | -
180 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 清掏污水井 | 清掏污水井淤泥 | - | 10 | m³ | 无 | 1、清掏污水井淤泥。2、清掏垃圾清运出厂。 | -
181 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 贴瓷砖 | E200一级水厂房墙面贴瓷砖 | 瓷砖 | 5.4 | ㎡ | 无 | 冷冻厂房内墙面贴瓷砖，瓷砖尺寸60*30（cm），高度0-2米，2年内无开裂，要求：原瓷砖离缝，把原瓷砖无破坏的拆下来 | 材料乙供
182 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 操作室门维修 | 门尺寸2.10（m）*1.50（m） | 无 | 2 | 个 | 无 | 维修两道门尺寸2.10*1.50（m），关不严，门锁坏，要求：不能暴力，保留门的完整性，门开关顺畅，门锁正常 | 材料乙供
183 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 雨水管维修 | 挖沟5m长*1m宽*1m深 | 无 | 5 | m³ | 无 | 冷冻厂房北侧雨水管进雨水井段挖开，断开处接好，回填，恢复原状。挖填回填，恢复地面。 | 材料乙供
184 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 雨水管维修 | DN150地埋进雨水井雨水管更换 | 无 | 5 | m | 无 | 冷冻厂房北侧雨水管进雨水井段挖开，断开处接好， | 材料乙供
185 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 窗户 | 1.1（m)*0.6（m) | 窗户 | 1 | 扇 | 无 | 窗户脱落，重新安装折页，更换一扇新窗户，要求：开关正常 | 材料乙供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。