## 总表 (hidden)
Component List 配置清单
|  | Customer/客户: |  | 深圳市星瑞康医药科技有限公司 | Project No./项目编号： |  |  | NO：21327
|  | Type/型号: |  |  | Revision No./版本号： |  |  | A0
|  | Doc. No./文件编号: |  | DS21319-BOM | Originator/作者: |  |  | 李鹏飞
P＆ID号 Part NO. | 物料号 Part NO. | 描述 Description | 型号 Type | 技术参数 Technology parameter | 材质 Material | 标准 | 供应商 Supplier | 数量 Qty | 单位 | 备注 Remark | 证书 Certificates
PU5101 | A208-0101-2169 | 循环分配泵 | LKHUP-35/206 | 卫生型离心泵,LKHUP-35/206,9614443301,阿法拉伐;工作流量Q=15000L/H,扬程H=55M,功率P=7.5KW,材质：316L,泵出口45°,泵带下排、下排口尺寸1/2",RA≤0.5,泵入口尺寸：DN65,泵出口尺寸：DN50 | 316L | BPE | 阿法拉伐 | 1 | 个 |  | 3.1+T
HE5101 | A210-0303-0553 | 换热器 | DTS 12-14-1.5 | 双管板式换热器,DTS 12-14-1.5,意发玛;316L,加热水量1.5M³，流量6.5M³/H，60分钟循环升温25到82度，降温工况循环降温82-50度 | 316L | BPE | 意发玛 | 1 | 个
PI5102 | A214-0201-0151 | 隔膜压力表 | 0-0.6Mpa | 卫生型耐震隔膜压力表,PYTHN-098.ZO.513.M100.F06.R1,布莱迪;316L,带散热片,散热片材质304,98MM,轴向,50.5MM外径卡盘,1.6级,0.6MPA | 316L | BPE | 布莱迪 | 1 | 个 |  | 2.1+M
PI5101 | A214-0201-0144 | 隔膜压力表 | 0-1.0Mpa | 卫生型耐震隔膜压力表,PYTHN-098.ZO.513.M120.F06,R1,布莱迪;316L,不锈钢,98MM,轴向,50.5MM外径卡盘,1.6级,0~1MPA;带散热器（散热翅片） | 316L | BPE | 布莱迪 | 1 | 个 |  | 2.1+M
MDV5102 | A210-0203-0285 | 手动隔膜阀 | DN65 | 手动隔膜阀DN65，3233-2-0-65,0-EA-VG-SODJ(255911),宝帝;3233型手动隔膜阀,DN65,EPDM+PTFE膜片，铸造阀体，BPE焊接，接口63.5×1.65，机抛0.4 | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 泵前 厂外
MDV5103 | A210-0203-0284 | 手动隔膜阀 | DN50 | 手动隔膜阀DN50，3233-2-0-50,0-EA-VG-SODI(247227),宝帝;3233型手动隔膜阀,DN50,EPDM+PTFE膜片，铸造阀体，BPE焊接，接口51×1.65，机抛0.4 | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 泵后
MDV5101 | A210-0203-0283 | 手动隔膜阀 | DN40 | 手动隔膜阀DN40，3233-2-0-40,0-EA-VG-SODH(247225),宝帝;3233型手动隔膜阀,DN40,EPDM+PTFE膜片，铸造阀体，BPE焊接，接口38.1×1.65，机抛0.4 | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 罐下 厂外
MDV5105 | A210-0203-0321 | 手动隔膜阀 | DN40 | 手动隔膜阀DN40,3233-2-0-40,0-EA-VG-TG05（235725），宝帝;3233型手动隔膜阀，DN40,PTFE+EPDM膜片，铸造阀体，BPE卡接，接口38.1×1.65 CL50.5，机抛0.4 | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 呼吸器 厂外
MDV5104 | A210-0203-0282 | 手动隔膜阀 | DN25 | 手动隔膜阀DN25，3233-2-0-25,0-EA-VG-SODF(247226),宝帝;3233型手动隔膜阀,DN25,EPDM+PTFE膜片，铸造阀体，BPE焊接，接口25.4×1.65，机抛0.4 | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 换热器低点
PDV5102 | A210-0203-0356 | 气动隔膜阀 | DN40 | 气动隔膜阀,2031-A-2-40,0-EA-VG-SODH （283242）,宝帝;2031型气动隔膜阀2位2通常闭,DN40,EPDM/PTFE,铸造阀体,BPE焊接连接,1.65(38.1-1.65)机抛0.4UM | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 排放 厂外
PDV5104 | A210-0203-0714 | 气动隔膜阀 | DN40 | 气动隔膜阀,2031-B-2-40,0-EA-VG-SODH（325612）,宝帝;2031型气动隔膜阀2位2通常开,DN40,EPDM/PTFE,铸造阀体,BPE焊接连接,1.65(38.1-1.65)机抛0.4UM | 316L | BPE | 宝帝 | 1 | 个 | 回罐 厂外
MSV5101/02 | A210-0219-0029 | 无菌取样阀 | DN10 | 无菌取样阀,PBC4.02.3321-01-22-1,诺盟;卡接，单支管，DN10支管，Φ25卡端，连接尺寸TC50.5 | 316L | BPE | 诺盟 | 3 | 个 | 厂外1 | 2.1+3.1
CV5101 | A210-0208-0108 | 止回阀 | DN25 | 内螺纹旋启式止回阀,DN25,上海顺茂;304,GB,内螺纹连接 | 304 |  | 新莱 | 1 | 个 | 厂外
| A102-1301-0059 | 不锈钢管 | 2.5" | BPE卫生管,A5580001HG0002504W,新莱;S31603,Φ63.50×1.65,SF1 | 316L | BPE | 新莱 | 6.1 | 米 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A102-1301-0001 | 不锈钢管 | 2" | BPE卫生管,A5580001HG0002004W,新莱;S31603,Φ50.80×1.65,SF1 | 316L | BPE | 新莱 | 6.1 | 米 |  | 2.1+M+Ra
| A102-1301-0005 | 不锈钢管 | 1.5" | BPE卫生管,A5580001HG0001504W,新莱;S31603,Φ38.01×1.65,SF1 | 316L | BPE | 新莱 | 6.1 | 米 | 厂外3m | 2.1+M+Ra
| A210-0101-0014 | 45°加长焊接弯头 | 2" | 45°长半径长直部弯头,A5506103HG0002004W,新莱;45EL-2"-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0102-0028 | 加长焊接弯头 | 2.5" | 90°长半径长直部弯头,A5506102HG0002504W,新莱;90EL-2.5"-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 2 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A210-0102-0016 | 加长焊接弯头 | 2" | 90°长半径长直部弯头,A5506102HG0002004W,新莱;90EL-2"-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 15 | 个 | 厂外（5个） | 2.1+M+Ra
| A210-0102-0026 | 加长焊接弯头 | 1.5" | 90°长半径长直部弯头,A5506102HG0001504W,新莱;90EL-1.5"-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 15 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A210-0107-0096 | 加长卡盘 | 2.5" | B类卡箍接头,A5514003HG0002504F,新莱;FB-2.5-SF1-BPE-S31603 长28.7 | 316L | BPE | 新莱 | 2 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A210-0107-0095 | 加长卡盘 | 2" | B类卡箍接头,A5514003HG0002004F,新莱;FB-2-SF1-BPE-S31603 长28.7 | 316L | BPE | 新莱 | 6 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0107-0031 | 加长卡盘 | 1.5" | B类卡箍接头,A5514003HG0001504F,新莱;FB-1.5-SF1-BPE-S31603 长28.7 | 316L | BPE | 新莱 | 10 | 个 | 厂外（5个） | 2.1+M+Ra
| A210-0105-1346 | 焊接三通 | 2.5"×1.5" | 异径三通,A5503102HG2501504W,新莱;TL-2.5×1.5-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A210-0105-1184 | 焊接三通 | 1.5"×1" | 异径三通,A5503102HG1501004A,新莱;TS-1.5×1-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0262 | 焊接三通 | 1.5" | 等径长焊三通,A5503102HG0001504W,新莱;TL-1.5-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 4 | 个 | 厂外2个 | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0916 | 短切单卡三通 | 2.5"×1.5" | 异径单卡短三通,A5503201HG2501504K,新莱;TBSC-2.5×1.5-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0265 | 短切单卡三通 | 2"×1.5" | 异径单卡短三通,A5503201HG2001504K,新莱;TBSC-2×1.5-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 2 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0266 | 短切单卡三通 | 1.5" | 等径单卡短三通,A5503201HG0001504K,新莱;TBSC-1.5-SF1-BPE-S31603 支管34.9 | 316L | BPE | 新莱 | 4 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0917 | 短切单卡三通 | 1.5"×0.75" | 异径单卡短三通,A5503201HG1500754K,新莱;TBSC-1.5×0.75-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0105-0242 | L型仪表三通 | 1.5" | L型仪表三通,A5503202HG0001504K,新莱;ASME BPE单夹L型三通1.5" 316L SF1 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0104-0061 | 同心变径 | 2"×1.5" | 同心长直部大小头,A5505004HG2001504W,新莱;RCL-2×1.5-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 1 | 个 |  | 2.1+M+Ra
| A210-0509-0011 | 盲板 | 0.5" | 卡箍盲板,A5516001HG0000754F,新莱;B-0.5/0.75-SF1-BPE-S31603 | 316L | BPE | 新莱 | 2 | 个 | 厂外 | 2.1+M+Ra
TCV5101/02 | A210-0203-1040 | 气动比例调节阀 | DN40 | 气动比例调节阀,8802-YG-I-A-40,0SS-VA-SODH-N-0-E-H-L-1-0,(332886),宝帝;气动比例调节阀,8802-YG-I-A-40,0SS-VA-SODH-N-0-E-H-L-1-0,(332886),宝帝,S31603,8802调节阀,DN40配8692带显示调节阀，不锈钢密封,BPE焊接，DN40,1.65(38.1*1.65）,常闭 | 316L |  | 宝帝 | 2 | 个 |  | 随货说明书
PAV5101/03/04 | A210-0206-0038 | 气动角座阀 | DN40 | 气动角座阀,2000-A-2-40,0-EE-VA-TG05,（00175579）,宝帝;S31603,BPE卡接,2000型常闭两通角座阀-DN40-PTFE密封-不锈钢阀体-卡箍连接,38.1×1.65,常闭 | 316L |  | 宝帝 | 3 | 个 |  | 随货说明书
PAV5102/05/06 | A210-0206-0037 | 气动角座阀 | DN25 | 气动角座阀,2000-A-2-25,0-EE-VA-TG04-C-E,MS74,175576,宝帝;S31603,BPE卡接,2000型常闭两通角座阀-DN25-PTFE密封-不锈钢阀体-卡箍连接,25.4×1.65,常闭 | 316L |  | 宝帝 | 3 | 个 |  | 随货说明书
YF5101/02 | A210-0499-0008 | Y型过滤器 | DN40 | Y型过滤器,NC-81GL-10P 牛城;DN40卡接,S30408,80目滤网,（-50~300)℃,（0~10）BAR | 304 |  | 牛城 | 2 | 个 |  | M+试压报告 Ra+合格证
TV5101~03 | A210-0204-0020 | 截止阀 | DN32 | 截止阀,BSA2T DN32,斯派莎克;BSA2T 波纹管密封 球墨铸铁 DN32 法兰连接 PN16 | 球墨铸铁 |  | 斯派莎克 | 3 | 个 |  | 2.1+说明书
SF5101 | A210-0207-0185 | 安全阀 | 1" | 安全阀,A22W-16P,上海标柏;S30408,螺纹连接进口RC1"，出口G1-1/4",（0~200）℃ ,（0~16）BAR ,起跳压力4.3BAR | 304 |  | 上海标柏 | 1 | 个 |  | 2.1+2.2
ST5101 | A210-0209-0003 | 浮球疏水阀 | FT14-4.5、1" | 浮球式蒸汽疏水阀,FT14-4.5-1",斯派莎克;阀体：球墨铸铁,阀盖螺栓：钢，阀盖垫片：石墨，主阀阀座：不锈钢；最大压差4.5BAR，口径1"螺纹连接 | 球墨铸铁 |  | 斯派莎克 | 1 | 个 |  | 2.1+说明书
PI5103 | A214-0201-0150 | 缓冲弯压力表 | YTHN-098.AO.513.M540.M20 | 不锈钢耐震压力表,YTHN-098.AO.513.M550.M20,布莱迪;不锈钢,98MM,径向,M20X1.5螺纹,1.6级,-0.1~0.9MPA | 304 |  | 布莱迪 | 1 | 个 |  | 2.1+M
| A102-1102-0050 | 不锈钢管 | Φ25×1.5 | ISO卫生管,S30408/Φ25×1.5-内抛0.5,利洋四方;304-Φ25×1.5-RA＜0.5UM | 304 |  | 利洋四方 | 6 | m |  | 材质证书3.1
| A102-1102-0051 | 不锈钢管 | Φ38×1.5 | ISO卫生管,S30408/Φ38×1.5-内抛0.5,利洋四方;304-Φ38×1.5-RA＜0.5UM | 304 |  | 利洋四方 | 6 | m | 厂外（6m） | 材质证书3.1
| A210-0102-0086 | 加长焊接弯头 | Φ25×1.5 | 90°长半径长直部弯头,90EL-1-0.6-ISO-S30408,科尔健;S30408,ISO，Φ25.4×1.5MM | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个 | 厂外（5个） | 材质证书3.1
| A210-0102-0085 | 加长焊接弯头 | Φ38×1.5 | 90°长半径长直部弯头,90EL-1.5-0.6-ISO-S30408,科尔健;S30408,ISO Φ38×1.5MM | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个 | 厂外（5个） | 材质证书3.1
| A210-0105-0330 | 焊接三通 | Φ38×1.5 | 等径长焊三通,TL-1.5"-0.6-ISO-S30408,科尔健;ISO标准，材质：S30408，规格：Φ38X1.5，粗糙度：RA≤0.6 | 304 |  | 科尔健 | 4 | 个 | 厂外（2个） | 材质证书3.1
| A210-0105-0329 | 焊接三通 | Φ25×1.5 | 等径长焊三通,TL-1"-0.6-ISO-S30408,科尔健;ISO标准，材质：S30408，规格：Φ25X1.5，粗糙度：RA≤0.6 | 304 |  | 科尔健 | 2 | 个 |  | 材质证书3.1
| A210-0104-0160 | 加长卡盘 | Φ38×1.5 | B类卡箍接头,FB-1.5-0.6-ISO-S30408,科尔健;ISO标准，规格：Φ38×1.5，S30408，粗糙度：RA≤0.6 | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个 | 厂外（5个） | 材质证书3.1
| A210-0107-0002 | 加长卡盘 | Φ25×1.5 | B类卡箍接头,FB-1-0.6-ISO-S30408,科尔健;ISO标准，材质：S30408，规格：Φ25.4×1.5，粗糙度：RA≤0.6UM | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个 |  | 材质证书3.1
| A210-0104-0165 | 同心变径 | Φ38×25×1.5 | 同心长直部大小头,RCL-38X25-0.6-ISO-S30408,科尔健;ISO标准，规格：Φ38×25,材质：S30408,抛光形式：SF1 粗糙度：RA≤0.6 | 304 |  | 科尔健 | 2 | 个 |  | 材质证书3.1
| A210-0503-0001 | 管支架 | Φ63 | 圆形管支架,Φ63;S30408 | 304 |  | 科尔健 | 5 | 个 | 厂外
| A210-0503-0003 | 管支架 | Φ51 | 圆形管支架,Φ51;S30408 | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个
| A210-0503-0002 | 管支架 | Φ38 | 圆形管支架,Φ38;S30408 | 304 |  | 科尔健 | 10 | 个 | 厂外5
| A210-0503-0013 | 管支架 | Φ25 | 圆形管支架,Φ25;S30408 | 304 |  | 科尔健 | 5 | 个
| A210-0501-0004 | 卡箍 | 2.5" | 13MHH重型卡箍, A1513034CC1100781C,新莱;CDS-2.5-3A-S30408 | 304 |  | 国产 | 2 | 个 | 厂外
| A210-0501-0002 | 卡箍 | 2" | 13MHH重型卡箍,A1513034CC1100641C,新莱;CDS-2-3A-S30408 | 304 |  | 国产 | 2 | 个
| A210-0501-0003 | 卡箍 | 1.5"/1" | 13MHH重型卡箍,A1513034CC1100511C,新莱;CDS-1/1.5-3A-S30408 | 304 |  | 国产 | 20 | 个 | 厂外（10个）
| A210-0501-0001 | 卡箍 | 0.5"/0.75" | 13MHH重型卡箍,A1513034CC1100251C,新莱;CDS-0.5/0.75-3A-S30408 | 304 |  | 国产 | 2 | 个 | TOC/泵下
| A210-0504-0203 | 卡箍垫 | 2.5" | 双层密封圈,C1215006ET000063WB,新莱;2.5",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 2 | 个 | 厂外 | M+FDA
| A210-0504-0202 | 卡箍垫 | 2" | 双层密封圈,C1215006ET000051WB,新莱;2",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 2 | 个 |  | M+FDA
| A210-0504-0201 | 卡箍垫 | 1.5" | 双层密封圈,C1215006ET000038WB,新莱;1.5",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 15 | 个 | 厂外（5个） | M+FDA
| A210-0504-0200 | 卡箍垫 | 1" | 双层密封圈,C1215006ET000025WB,新莱;1",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 5 | 个 | 厂外 | M+FDA
| A210-0504-0198 | 卡箍垫 | 0.75" | 双层密封圈,C1215006ET000019WB,新莱;0.75",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 1 | 个 | TOC 厂外 | M+FDA
| A210-0504-0199 | 卡箍垫 | 0.5" | 双层密封圈,C1215006ET000012WB,新莱;0.5",外PTFE内EPDM,FDA, | EPDM+PTFE |  | 新莱 | 1 | 个 | 泵下 厂外 | M+FDA
| A218-0205-0013 | 单联支架板 | 80×80 | 四孔 | 304 |  | 楷申 Kaishen | 5 | 个 | 厂外
|  |  | Revise History修订历史 |  |  |  |  | Date日期 |  |  | Initials起草
|  |  | New File新建 |  |  |  |  | 44481 |  |  | 李鹏飞

## 主要施工材料清单
主要施工材料清单
序号 Serial NO. | 类别 Category | 描述 Description | 型号 Type | 技术参数 Technology parameter | 材质 Material | 标准 Standard | 参考品牌 Supplier | 数量 Quantity | 单位 Unit | 证书 Certificates
1 | 工艺 | 手动球阀 | DN25 | 机抛¦卡接¦常温 | S31603 | 3A | 远安 | 1 | EA
2 | 工艺 | 手动球阀 | DN20 | 机抛¦卡接¦常温 | S31603 | 3A | 远安 | 3 | EA
3 | 工艺 | 隔膜压力表 | 0-6BAR | 卡接¦1.6级¦散热片¦轴向 | S31603 |  | 布莱迪 | 1 | EA | 合格证+材质单+精度批量检测报告
4 | 工艺 | 热静力疏水阀 | DN20 | 卡接¦BTM7 | S31603 |  | 斯派莎克 | 1 | EA | 合格证+检测报告+说明书
5 | 工艺 | BPE卫生管 | 1" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 18 | M
6 | 工艺 | BPE卫生管 | 0.75" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 6 | M
7 | 工艺 | 90°弯头 | 1" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 6 | EA
8 | 工艺 | B类卡箍接头 | 1" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 1 | EA
9 | 工艺 | B类卡箍接头 | 0.75" | 电抛¦RA0.4¦小卡盘 | S31603 | BPE | 远安 | 3 | EA
10 | 工艺 | 焊接三通 | 1.5"×1" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 1 | EA
11 | 工艺 | 短切单卡三通 | 1"×1" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 1 | EA
12 | 工艺 | 短切单卡三通 | 1"×0.75" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 1 | EA
13 | 工艺 | 短切单卡三通 | 0.75"×0.75" | 电抛¦RA0.4¦小卡盘 | S31603 | BPE | 远安 | 1 | EA
14 | 工艺 | 同心变径 | 1"×0.75" | 电抛¦RA0.4 | S31603 | BPE | 远安 | 13 | EA
15 | 工艺 | 圆形管支架 | 1" |  | S30408 |  | 国产 | 4 | EA
16 | 工艺 | 圆形管支架 | 0.75" |  | S30408 |  | 国产 | 2 | EA
17 | 工艺 | 单联支架板 | 80*80 | 有LOGO | S30408 |  | 国产 | 4 | EA
18 | 工艺 | 重型卡箍 | 1.5"/1" |  | S30408 |  | 国产 | 2 | EA
19 | 工艺 | 重型卡箍 | 0.75"/0.5" |  | S30408 |  | 国产 | 6 | EA
20 | 工艺 | 双层密封圈 | 1" |  | EPDM+PTFE |  | 国产 | 2 | EA
21 | 工艺 | 双层密封圈 | 0.75" |  | EPDM+PTFE |  | 国产 | 6 | EA
22 | 工艺 | 穿棚套管 | 1" | 无装饰片 | S30408 |  | 国产 | 1 | EA
23 | 工艺 | 重型管卡 | 1" |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 10 | EA
24 | 工艺 | 重型管卡 | 0.75" |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 2 | EA
25 | 工艺 | 膨胀螺栓 | M10×70 |  | S30408 |  | 国产 | 22 | EA
26 | 工艺 | 双孔L型立式连接板 | L-SK |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 22 | EA
27 | 工艺 | 单孔L型立体连接板 | L-DK |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 22 | EA
28 | 工艺 | 镀锌冲孔C型钢 | 2×40×25 |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 36 | M
29 | 工艺 | 螺栓 | M10×25 |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 220 | EA
30 | 工艺 | 弹簧螺母 | M10 |  | 碳钢镀锌 |  | 国产 | 220 | EA
31 | 工艺 | 保温管 | 1" | Φ76.1×1.2 | S30408 |  | 国产 | 6 | M
32 | 工艺 | 保温平板封头 | 1" | Φ76.1×25×1.5 | S30408 |  | 国产 | 1 | EA
33 | 工艺 | 保温球形封头 | 1" | Φ76.1×25×1.5 | S30408 |  | 国产 | 1 | EA
34 | 工艺 | 保温平板封头 | 0.75" |  | S30408 |  | 国产 | 1 | EA
35 | 工艺 | 保温球形封头 | 0.75" |  | S30408 |  | 国产 | 1 | EA