## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 环保特殊废水管路改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 环保特殊废水管路改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖章) |  |  |  | (造价人员签字盖章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030801001294 | 低压管道 成品衬里钢管安装(法兰连接DN200钢衬塑管道 公称直径(mm以内) 200 | DN200/PN10钢衬塑管道预制后使用不锈钢螺栓连接安装 |  | 10m | 13
2 | 030807001043 | 钢衬塑三通 | 钢衬塑三通，DN200/PN10钢衬塑管道预制后使用不锈钢螺栓连接安装 |  | 个 | 4
3 | 030807001357 | 钢衬塑弯头 | 钢衬塑弯头，DN200/PN10钢衬塑管道预制连接安装 |  | 个 | 13
4 | 030807001358 | 钢衬塑同心异径 | 钢衬塑同心异径，DN200变DN400-/PN10钢衬塑管道预制后使用不锈钢螺栓连接安装 |  | 个 | 2
5 | 031003010007 | DN200减震节 | DN200/PN10减震节法兰连接安装 |  | 个 | 2
6 | 031003002039 | 钢衬四氟涡轮蝶阀 | DN200/PN10钢衬塑涡轮蝶阀对夹式蝶阀，使用不锈钢螺栓连接 |  | 个 | 4
7 | 030807001359 | 钢衬塑盲板 | DN200/PN10盲板安装连接 |  | 个 | 2
8 | 030804001341 | DN200玻璃钢法兰 | 预制并现场粘接后使用不锈钢螺栓连接 |  | 付 | 1
9 | 030817001360 | 管托及支架安装 | 使用200型钢制作管路托架，需先量好尺寸后，预制管托后并使用化学螺栓固定安装；现场登高部分需自行考虑搭设脚手架 |  | 100kg | 6
10 | 010501003002 | 水泥基础墩制作 | 使用C30混凝土制作500*500*700 |  | 10m3 | 0.1575
11 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 | 基础模板 |  | 100m2 | 0.126
12 | 031208002100 | DN200钢衬塑管路保温 | 使用50mm厚复合硅酸铝管壳制作保温层 保温制作安装严密，保温效果良好，现场登高部分需自行考虑搭设脚手架 |  | m3 | 5.252
13 | 031208004031 | DN200阀门保温 | DN200阀门使用50mm厚复合硅酸铝材料保温外包鋁铝板0.5mm厚 外包铝皮紧密厚实；现场登高部分需自行考虑搭设脚手架 |  | 10个 | 0.4
14 | 031208006038 | DN200管路外保 | 使用0.5mm厚铝合金板制 |  | 10m2 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 温安装外包铝皮 | 作保温外皮 外包铝皮紧密厚实；现场登高部分需自行考虑搭设脚手架
15 | 030109001001 | 拆安更换水泵 | 拆除旧水泵维修后重新安装水泵10台（泵坑距地面8米，需考虑吊运），地脚操平后并使用化学螺栓固定安装，单重150kg，电机功率11kw需重新配安接线，固定安装牢固，调试运行正常，无明显振动 |  | 台 | 10
16 | 030408001042 | 电力电缆敷设 | 电力电缆ZR-YJV-5*16mm2 |  | 10m | 3
17 | 030408001086 | 电力电缆敷设 | 电力电缆ZR-YJV-5*6mm2 |  | 10m | 10
18 | 030408006050 | 电力电缆终端头 | 电力电缆终端头 干包式 五芯 16mm2 |  | 个 | 12
19 | 030411001025 | 镀锌钢管 | DN25镀锌穿线管铺设 |  | m | 30
20 | 030411001024 | 镀锌钢管 | DN20镀锌穿线管铺设 |  | 10m | 3.2
21 | 030608013010 | DN25金属挠性管安装 防爆型 | DN25金属挠性管安装 防爆型 1m/根 |  | 10根 | 1.2
22 | 030608013004 | DN20金属挠性管安装 防爆型 | DN20金属挠性管安装 防爆型 1m/根 |  | 10根 | 2
23 | 030609006013 | 防爆电伴热带 | 防爆电伴热带，电伴热带需满足Exd II BT4防爆需求 |  | 100m | 4
24 | 030609006016 | 测温计 | 电伴热测温计需满足温度控制需求 |  | 个 | 3
25 | 030609006014 | 电伴热带/伴热电缆 接线盒 | 安装中间接线盒9个，需满足Exd II BT4防爆需求 |  | 个 | 9
26 | 030609006015 | 电伴热带/伴热电缆 终端头制安 | 安装电伴热终端头18个，需满足Exd II BT4防爆需求 |  | 个 | 18
27 | 030404017004 | 防爆动力配电箱 | 需满足Exd II BT4防爆需求（尺寸500mm*800mm*300mm）配电箱内需配备电气原件（配安1套40A C型空气开关、漏保、交流接触器，50A熔断器；4套支路包含空气开关10A C型、短路保护器、交流接触器，熔断器16A等） |  | 台 | 1
28 | 030404017007 | 伴热带控制箱 | 需满足Exd II BT4防爆需求，电伴热控制箱必须安装漏电保护器6个、继电 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
器6个、智能控温器6个、电流表6个、电压表3个、空气开关6个等安全保护装置。
29 | 030413001005 | 40角钢制作托架电伴热配电箱及控制箱 | 40角钢制作托架电伴热配电箱及控制箱 |  | t | 0.13
30 | 030307002004 | 操作平台制作 | 2m*2m*10mm钢制平台制作（10mm厚麻花板）200mm槽钢制作平台托架 DN32管制作1.5m高护栏，安装稳固后，刷防腐漆1层 |  | t | 1.2162
31 | 030801001367 | 玻璃钢回流管路制作安装 | DN100*5玻璃钢管路制作安装,需分别制作4条管线，做坡保证停泵后水泵可回流 |  | 10m | 24
32 | 030817001001 | 管路支架制作 | 镀锌角钢40*4制作管路支架，需做坡状延展 |  | 100kg | 8
33 | 030807001040 | 不锈钢快接头制作安装 | DN100玻璃钢管路两端法兰连接安装制作DN100不锈钢快接头（分公母），做活接后可直连软管 |  | 套 | 8
34 | 030801001725 | 拆除DN100玻璃钢管路 | 拆除DN100玻璃钢管路 |  | 10m | 1.6
35 | 030801001366 | 水泵管路更换制作 | 制作安装DN80*3.5玻璃钢管路，需于现场量尺，分段制作 |  | 10m | 3.2
36 | 030804001338 | 制作安装DN80玻璃钢法兰盘 | 制作安装DN80玻璃钢法兰盘 |  | 付 | 16
37 | 030804001682 | 制作安装DN80玻璃钢弯头 | 制作安装DN80玻璃钢弯头 |  | 10个 | 1.6
38 | 030804001683 | 低压管件 玻璃钢管件(胶泥) 公称直径(mm以内) 80 | 制作安装DN80玻璃钢三通 |  | 10个 | 0.8
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：环保特殊废水管路改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13