## Sheet1
2026年-2027年潜水泵等集中维修明细表（年标）
项目名称：2026年-2027年潜水泵等集中维修明细表（年标） |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2026-ZB-CG0002
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 单位 | 年度预估量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注 | 标段
1 | 潜水泵 | 1 寸 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 6 | —— | —— | 股份 | 标段一
2 | 潜水泵 | 50WQ25-15-2.2 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 20 | —— | —— | 股份14/一药6
3 | 潜水泵 | 50WQ15-20-2.2 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 20 | —— | —— | 股份14/一药6
4 | 潜水泵 | 2寸 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 20 | —— | —— | 股份12/一药8
5 | 潜水泵 | 65WQ25-30 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
6 | 潜水泵 | 65WQ50-15-5.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 13 | —— | —— | 股份
7 | 潜水泵 | 100QY100-9-4.0 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 18 | —— | —— | 股份
8 | 潜水泵 | 80WQ40-20-4 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 5 | —— | —— | 股份
9 | 潜水泵 | 80WQ65-20-7.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 10 | —— | —— | 股份7/一药3
10 | 潜水泵 | 100QY65-15-4.0 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 16 | —— | —— | 股份
11 | 潜水泵 | 100QY100-15-7.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 18 | —— | —— | 股份14/一药4
12 | 潜水泵 | 4寸 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 15 | —— | —— | 股份
13 | 潜水泵 | 250WQ500-12-22-Z | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
14 | 潜水泵 | 100WQ60-18-5.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 4 | —— | —— | 一药
15 | 潜水泵 | 100WQ50-15-4.0 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 6 | —— | —— | 股份
16 | 立式排污泵 | 200LW220-15-18.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
17 | 低浓度调节池立式排污泵 | 150LW150-15-5.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
18 | 低格隔爆潜污泵 | 200QW400-13-30 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
19 | 潜水排污泵（隔爆） | WQ333-14-30 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
20 | 潜水泵 | WQ240-10-15 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 4 | —— | —— | 股份
21 | 潜水泵 | WQ50-23-7.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
22 | 潜水泵 | WQ70-7-5.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 4 | —— | —— | 股份
23 | 潜水泵 | WQ140-16-15 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
24 | 潜水泵 | 100WQ100-15-7.5 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
25 | 潜水泵 | 150WQ100-20-15 | 电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、更换不锈钢吊环，更换不锈钢304泵轴、更换不锈钢304全套螺栓，更换全新碳钢叶轮、更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换不锈钢304滤网，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆，加注品牌变压器油，更换全新防水橡套电缆（30米纯国标4平方防水胶套3+1四芯电缆线全新一整根，不可中间相接），接口处氟材质胶球密封，不可使用胶封.更换部件，公差尺寸配合完整，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 4 | —— | —— | 一药
26 | 立式排污泵 | 100LW80-11-5.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 5 | —— | —— | 股份 | 标段二
27 | 立式排污泵 | 100LW100-8-5.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
28 | 立式排污泵 | 150LW200-8-7.5 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
29 | 立式排污泵 | 250LW555-15-37 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
30 | 立式排污泵 | 200WL(II)400-48-90 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
31 | 立式排污泵 | 150WL(I)150-50-45 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 1 | —— | —— | 股份
32 | 立式排污泵 | 100KQW/95-20-7.5-2 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 4 | —— | —— | 股份
33 | 立式排污泵 | 150LW200-22 | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
34 | 浸入式多级离心泵 | CDLKF42-100/2-2SWSC，Q=42m3/h，H=32m，n=2900r/min，P=5.5kw | 电机整体下线，更换机械密封、进口轴承、316L轴套、密封胶圈、316L泵轴、316L叶轮、316L泵体等部件。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份 | 标段三
35 | 转子泵 | 电机型号：SK132SH/4TF 4级，卧式，IP55 功率5.5kW 减速机型号：SK 33-132SH4 TF S1 2017 M2=159Nm，i=4.69，M1，P=5.5kw，n=300r/min | 1.减速机拆检，更换轴承，更换齿轮，重新换油保养润滑。 2.电机拆检重新下线，轴承更换。 3.整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
36 | 液下泥浆泵 | 100YW70-30-15 | 防爆电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
37 | 电拖鼓风机的辅助油泵 | HSW40-46，Nr16S032001，△P=0.365MPa n=2900r/min，v=12mm²/s，Q=4.2m³/h，P=0.42kW， | 1.更换泵体，叶轮、定子、转子、轴套、泵轴。 2.更换密封、联轴器等。 3.组装后动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 3 | —— | —— | 股份
38 | 剩余污泥泵 | 100WQ/ZC130-10-5.5-Z | 防爆变频电机整体下线(更换全新国标铜线、不允许烘干）、更换品牌机械密封、更换进口SKF品牌全封闭轴承、更换全套氟材质密封胶圈、，更换不锈钢304泵轴、泵轴做动平衡测试。更换不锈钢304轴键，更换304不锈钢备帽，更换不锈钢304压盖，更换不锈钢304全套螺栓，更换全新不锈钢316L叶轮、叶轮做动平衡测试。更换全新碳钢泵体.更换碳钢支架，更换碳钢底座。更换不锈钢304轴套，更换全新防爆电机变频风扇，更换全新电机接线柱，更换全新电机接线盒，泵表面全部防腐除锈工序，表面喷漆.更换部件，公差尺寸配合完整，打压测试，性能测试，整体动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
39 | 絮凝剂螺杆泵 | NM021BY01L06B，0.5m3/h，3bar，198rpm，0.75kw | 1.拆检维修，检查轴承如损坏进行更换。 2.更换密封，更换定子。 3.组装后进行动平衡测试。 | 维修后稳定运行三个月 | 台 | 2 | —— | —— | 股份
[6 empty] | 237 |  | 0