## Sheet1
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量 | 单位
1 | 有毒气体探测器 | 气体类型：氰化氢 防爆等级dIIBT4 三线制，4-20ma输出 带LED显示及声光报警 需要东北制药计控公司或第三方检定机构证书 参考型号：GQ-CHT-1000SX | —— | 82 | 个
2 | 有毒气体控制器 | 气体类型：氰化氢 具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能,设置、修改和查阅系统的各项参数。采集4-20mA分线信号,相互独立。RS485总线通讯接口（标准Modbus/RTU协议）能实现与上位机控制系统联网，实现探测器监控，示值误差：±5%F•S，显示方式：LED数码管，报警方式：声光报警，响应时间：≤30s，工作电压：主电：AC220V±15%，50Hz±1%，外形尺寸： 96*48*109，功 耗：小于5W，供电节点：1个，报警输出：2组3A可编程触点输出，参考型号：CHK-1000 | —— | 82 | 个
3 | 有毒气体控制器机柜 | 长*宽*高（mm):1800/600/600 参考型号：CHK-2000 | —— | 2 | 台