## Sheet1
维修工作量清单
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修内容 | 验收标准 | 备注
1 | 1#、2#、3#蒸汽锅炉 | CG-75/5.29-MX | 1#锅炉 1.维修专业：锅炉维修、浇注料、安装工程 （1）对三台空预器管路共5810根内部泄漏情况检查。泄漏严重的空预器管路（规格型号为φ50X1.5 L=1000mm，材质为考登钢10CrNiCuP）进行更换，更换500根。轻微泄漏管路进行堵管100根。 （2）对返料风室内部风帽检查110个。更换40个。其中规格型号CG 2281.703.6-14，直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个；规格型号CG 2289.704.1-7、直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个。需现场测绘。 2.维修专业：安装工程 （1）布袋除尘器顶棚泄漏处进行打磨维修，焊接上材质Q345，6mm厚的钢板，18㎡，维修后进行检查，保证布袋除尘器顶棚无泄漏。 3.维修专业：锅炉维修 （1）将集汽集箱安全阀改为换向阀控制两个安全阀，换向阀管径：DN80、压力：10MPa，保证有一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用，可以将故障安全阀拆卸更换或维修。 以上内容要求现场踏勘。 | 1.空预器泄漏管路更换完成，保证空预器管路内部无泄漏情况，锅炉运行时，空预器正常运行无泄漏现象； 2.返料风室内部风帽检查更换完成； 3.1#炉布袋除尘器顶棚无泄漏； 4.集汽集箱安全阀改造完成，实现一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用； | 承压类特种设备安装、修理、改造——锅炉安装（含修理、改造）A级资质或锅炉安装、改造、维修1级资质
|  |  | 2#锅炉 1.维修专业：锅炉维修、喷涂 （1）2#炉浓相区出口处进行喷涂，材质为NiTi合金，喷涂厚度为0.8mm，喷涂量为70㎡。最下侧2米喷涂厚度为1.0mm，喷涂量为30㎡；合计100㎡。在图纸水冷壁喷涂2384.804.0的要求基础上加量进行喷涂。（附图，见附件4） 2.维修专业：锅炉维修、浇注料、安装工程 （1）对2#炉浇注料脱落、打薄情况进行检查。对脱落、破损或打薄的浇注料进行修补5m³。 （2）对返料风室内部风帽检查110个。对损坏的风帽进行更换40个。其中规格型号CG 2281.703.6-14、直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个，规格型号CG 2289.704.1-7、直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个。需现场测绘。 （3）空预器防磨短管（规格型号为φ50X1.5 L=200mm，材质为考登钢10CrNiCuP）检查，更换500根。 （4）2#炉二次风管磨损严重更换8根，规格型号2367.705.6.0（具体参数见附件图3），材质奥氏体不锈钢0Cr18Ni9，二次风管4根，规格型号2367.705.3.0（具体参数与附件图3相近，实际情况需现场测绘制作），材质奥氏体不锈钢0Cr18Ni9，二次风管4根。 （5）2#炉水冷壁管更换1根φ51*5mm，材质20G高压锅炉用无缝钢管，浇注料脱落严重修补（包含在之前的5m³内），水冷壁管壁厚磨损严重，进行维修更换，需要高压焊工焊接，需现场检查。 3.维修专业：锅炉维修、安装工程 （1）检查2#炉炉膛内水冷壁管φ51*5mm，材质20G高压锅炉用无缝钢管并测量壁厚，测量水冷壁壁厚点位不少于300个，包含下述3个方面的水冷壁管，需要测量的长度为30米，宽度为22米。具体要求如下： （1.1）检查炉膛密相区耐磨耐火材料终止区域以外的水冷壁管，并测量壁厚； （1.2）检查炉膛角部及开孔处周围的水冷壁管，并测量壁厚； （1.3）检查耐磨耐火层脱落处的水冷壁管，并测量壁厚。 （2）检查2#炉尾部烟道高温过热器、低温过热器和省煤器管的防磨瓦磨损或脱落情况，对磨损严重或脱落的进行更换新装防磨瓦，预计25个。防磨瓦规格型号2463.301.4.0材质奥氏体型耐热不锈钢1Cr20Ni14Si2，（尺寸400mm，需现场测绘，照片见附件6、7，图纸见附件5）。 （3）14米层到7米层溜煤管和膨胀装置更换，膨胀装置（膨胀装置规格型号为2384.701.1.0，直径273×7mm，照片见附件8，要求现场测绘，管路部分材质为锰钢16Mn，膨胀部分材质为S30408不锈钢）更换3个；膨胀装置上方管路为非标准，材质为锰钢16Mn，管路具体参数见附件图1（共1个）、附件图2（共2个）；膨胀装置下方管路规格型号直径273×7mm，材质为锰钢16Mn，总长度7m。需要现场踏勘，测绘。 （4）2#炉空预器及锅炉本体漏点检查处理，保温的拆除及恢复。空预器保温为两层40mm厚硅酸铝耐火纤维毡，厚度共80mm，体积为100m³，重量为12800kg，容重为128kg/m³，表面用硅酸盐水泥材料抹面，抹面材料体积为3.6m³，重量为3240kg。共30个点位，保温160㎡。维修后需对泄漏修复情况进行检查。 4.维修专业：锅炉维修、高压焊工、安装工程 （1）减温减压器进口泄水管路漏汽，对漏点维修，DN32管路切割，重新焊接，共0.5m。85T减温减压器管路泄漏焊口开裂10cm，进行焊接，需要高压焊工焊接；阀门更换，蒸汽泄水管路切割8处，焊接上截止阀（规格型号J61YP54-100 公称压力10MPa，工作温度540℃，介质蒸汽，材质：低合金耐热钢12Cr1MoV）公称通径32mm4台，公称通径25mm3台，需要高压焊工焊接。更换（规格型号J61YP54-100 公称压力10MPa，工作温度540℃，介质蒸汽，材质：12Cr1MoV）DN40阀门4台，DN25阀门6台。 （2）集汽集箱排空管阀门（规格型号J61YP54-100 DN10，PN100，工作温度540℃，介质蒸汽，材质：低合金耐热钢12Cr1MoV）更换3台。 维修完成使用后检查，有泄漏点需再次处理。 （3）将集汽集箱安全阀改为换向阀控制两个安全阀，换向阀管径：DN80、压力：10MPa，保证有一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用，可以将故障安全阀拆卸更换或维修。 以上内容要求现场踏勘。 | 1.浓相区出口处喷涂完毕； 2.炉中没有脱落、破损或打薄的浇注料； 3.返料风室内部风帽检查更换完成； 4.空预器损坏的防磨短管更换完成； 5.二次风管更换完成，能保证正常运行，运行时无泄漏现象； 6.浇注料脱落严重的水冷壁管，维修更换完成； 7.炉膛内水冷壁管φ51*5检查完成，测量壁厚完成； 8.尾部烟道高温过热器、低温过热器和省煤器管的防磨瓦无磨损严重或脱落； 9.14米层到7米层溜煤管和膨胀装置更换完成； 10.空预器处烟道及锅炉本体无泄漏现象； 11.减温减压器无漏汽现象，截止阀焊接和安装完成； 12.集汽集箱排空管阀门焊接完成，无漏汽现象； 13.集汽集箱安全阀改造完成，实现一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用；
|  |  | 3#锅炉 1.维修专业：锅炉维修、喷涂 （1）3#炉浓相区出口处进行喷涂，材质为NiTi合金，喷涂厚度为0.8mm，喷涂量约70㎡。最下侧2米喷涂厚度为1.0mm，喷涂量约30㎡；合计100㎡。在图纸水冷壁喷涂2384.804.0的要求基础上加量进行喷涂。（附图，见附件4） 2.维修专业：锅炉维修、浇注料、安装工程 （1）对3#炉浇注料脱落、打薄情况进行检查。对脱落、破损或打薄的浇注料进行修补共计5m³。 （2）对返料风室内部风帽检查110个。对损坏的风帽进行更换40个。其中规格型号CG 2281.703.6-14、直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个，规格型号CG 2289.704.1-7、直径42mm，材质铬镍系耐热耐磨合金钢ZG8Cr26Ni4Mn3NRe风帽20个。需现场测绘。 （3）空预器防磨短管（规格型号为φ50X1.5 L=200mm，材质为考登钢10CrNiCuP）更换,共500根。现场测绘。 （4）3#炉二次风管磨损严重更换8根，规格型号2367.705.6.0（具体参数见附件图3），材质奥氏体不锈钢0Cr18Ni9，二次风管4根，规格型号2367.705.3.0（具体参数与附件图3相近，实际情况需现场测绘制作），材质奥氏体不锈钢0Cr18Ni9，二次风管4根。 （5）对三台空预器管路共5810根内部泄漏情况检查。泄漏严重的空预器管路（规格型号为φ50X1.5 L=1000mm，材质为考登钢10CrNiCuP）进行更换，更换500根。轻微泄漏管路进行堵管100根。 3.维修专业：锅炉维修、安装工程 （1）检查3#炉炉膛内水冷壁管φ51*5mm，材质20G高压锅炉用无缝钢管并测量壁厚，测量水冷壁壁厚点位不少于300个，包含下述3个方面的水冷壁管，需要测量的长度为30米，宽度为22米。具体要求如下： （1.1）检查炉膛密相区耐磨耐火材料终止区域以外的水冷壁管，并测量壁厚； （1.2）检查炉膛角部及开孔处周围的水冷壁管，并测量壁厚； （1.3）检查耐磨耐火层脱落处的水冷壁管，并测量壁厚。 （2）检查3#炉尾部烟道高温过热器、低温过热器和省煤器管的防磨瓦磨损或脱落情况，对磨损严重或脱落的进行更换或新装防磨瓦，共计25个。防磨瓦规格型号2463.301.4.0材质奥氏体型耐热不锈钢1Cr20Ni14Si2，长度400mm，需现场测绘。（照片见附件6、7，图纸见附件5） （3）14米层到7米层溜煤管和膨胀装置更换，膨胀装置（规格型号为2384.701.1.0，直径273×7mm，照片见附件8，要求现场测绘，管路部分材质为锰钢板16Mn，膨胀部分材质为S30408）更换3个；膨胀装置上方管路为非标准，材质为锰钢16Mn，管路具体参数见附件图1（共1个）、附件图2（共2个）；膨胀装置下方管路规格型号直径273×7mm，材质为锰钢16Mn，总长度7m。需要现场踏勘，测绘。 （4）3#炉空预器及锅炉本体漏点检查处理，保温的拆除及恢复。空预器保温为两层40mm厚硅酸铝耐火纤维毡，厚度共80mm，体积为100m³，重量为12800kg，容重为128kg/m³，表面用硅酸盐水泥材料抹面，抹面材料体积为3.6m³，重量为3240kg。共30个点位，保温160㎡。维修后需对泄漏修复情况进行检查。 （5）锅炉右返料器下料口有一处泄漏10mm，修补内部脱落浇注料情况（包含在之前的5m³内），并将漏点焊接完成。 4.维修专业：锅炉维修 （1）将集汽集箱安全阀改为换向阀控制两个安全阀，换向阀管径：DN80、压力：10MPa，保证有一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用，可以将故障安全阀拆卸更换或维修。 （2）将罗茨风机进行改造，需要锅炉厂家根据罗茨风机风量、管路情况、锅炉的实际情况出具专业的设计图纸，需要现场踏勘。将两个返料器管路加连通管，达到两个返料器分别单独对应两个罗茨风机，并且每台炉的1个罗茨风机也可以带两个返料器。 6.3#炉右返料器压力变送器显示数据异常维修，检查DN10，材质为20号钢管路10米，检查管路、防堵装置、是否拥堵、泄漏、损坏，并进行维修，恢复显示数据。 以上内容要求现场踏勘。 | 1.浓相区出口处喷涂完毕； 2.炉中没有脱落、破损或打薄的浇注料； 3.返料风室内部风帽检查更换完成； 4.空预器损坏的防磨短管更换完成； 5.二次风管更换完成，能保证正常运行，运行时无泄漏现象； 6.空预器泄漏管路更换完成，保证空预器管路内部无泄漏情况，锅炉运行时，空预器正常运行无泄漏现象； 7.炉膛内水冷壁管φ51*5检查完成，测量壁厚完成； 8.尾部烟道高温过热器、低温过热器和省煤器管的防磨瓦无磨损严重或脱落； 9.14米层到7米层溜煤管和膨胀装置更换完成； 10.空预器处烟道及锅炉本体无泄漏现象； 11.锅炉右返料器下料口泄漏点焊接完成； 12.集汽集箱安全阀改造完成，实现一个安全阀有故障时候可以切换到另一个安全阀使用； 13.罗茨风机管路改造完成。 14.3#炉右返料器压力变送器显示数据正常。