## 制剂安装
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 物流储运中心 | 中心库 | 安装工程 | 暖气维修 | 1.暖气清洗30组，每组20片； 2.更换6分活接15个、根母15个、丝堵20个、1寸排气阀3个； 3.更换6分、1寸PPR管路各30米。 4.拆除安装暖气安装5组，每组20片，拆除、更换新钢制双柱暖气片，20-22柱，暖气片长度1265mm、高度约600mm 。 | - | 30 | 组 | 无 | 施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供
2 | 物流储运中心 | 中心库 | 安装工程 | 防撞护栏安装 | 1.拆除破损防撞护栏； 2.更换两根防撞护栏，200槽钢约10米； 3.防撞护栏更换后表面刷油漆一底两面。 | - | 10 | 米 | 无 | 施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供
3 | 物流储运中心 | 特药库 | 电气工程 | 报警器迁移 | 1.报警主机（迁移）； 2.双源红外探测器（迁移）2个； 3.铺设网线超五类信号线报警线80米，镀锌25穿线管60米。 |  | 1 | 项 | 无 | 1.具体尺寸以现场实际测量为准。; 2.施工后废料需清运指定位置。 | 报警主机、双源红外探测器甲供 ，其它材料乙供。
4 | 物流储运中心 | 中心库 | 电气工程 | 总更楼电表安装 | 1.安装200/5A 1匝0.5级互感器9个； 2.安装1.5(6)A 互感器电表 3个，配制电表箱3个。 3.消防卷帘门控制箱电池更换12V1.3Ah/20HR电池5块，12V2.8Ah/20HR电池5块。 | - | 1 | 项 | —— | 1.安装后电表需要检定 | 材料乙供
5 | 物流储运中心 | 中心库 | 电气工程 | 地廊照明灯具维修 | 1.拆除破损照明灯具； 2.更换LED40W单管照明灯具； 3.更换LED40W单管照明灯管20根； 4.拆除破损灯罩20盏；更换LED灯泡50个。（登高作业8米） | - | 10 | 盏 | 无 | 施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供
6 | 103分厂 | 空调岗位 | 安装工程 | 凝水管路维修 | 1、凝水管路法兰拆除，重新更换弯头及直管，弯头、直管尺寸为DN25，直管长度为500mm，弯头1个，材料为无缝钢管 2、安装变径1个，尺寸为DN40变DN25，1个。 3、重新对该管路进行保温，使用针刺毯，并对铝壳保温进行修复。 | 无缝钢管，壁厚2mm以上 | 1 | 项 | —— | 1、焊接处牢固，不渗漏 2、保温美观 3、施工在地面，无需登高 | 材料乙供
7 | 104分厂 | 中试楼水浴岗位 | 安装工程 | 夹层疏水管路拆除 | 拆除直径57mm铁管，长度40m | —— | 40 | 米 | —— | —— | 1.同一项目 2.材料乙供 3.拆除物资放到甲方指定地点
8 | 104分厂 | 中试楼水浴岗位 | 安装工程 | 不锈钢管焊接安装 | φ76mm不锈钢管焊接，壁厚4mm，材质201不锈钢，压力等级应符合 PN16 | 201不锈钢管 | 42 | 米 | —— | 1.焊口平整，管件及焊缝无沙眼 2.电焊 3.管路安装有坡度，能保证管路内残水自然流出 4.吊筋及管卡利旧
9 | 104分厂 | 中试楼水浴岗位 | 安装工程 | 不锈钢变径焊接安装 | 焊接φ57mm变φ76mm变径，壁厚4mm，材质201不锈钢，压力等级应符合 PN16 | 201不锈钢变径 | 1 | 个 | —— | 焊口平整，管件及焊缝无沙眼
10 | 104分厂 | 中试楼水浴岗位 | 安装工程 | 不锈钢弯头焊接安装 | 焊接φ76mm弯头，壁厚4mm，材质201不锈钢，压力等级应符合 PN16 | 201不锈钢弯头 | 3 | 个 | —— | 焊口平整，管件及焊缝无沙眼
11 | 104分厂 | 中试楼外围 | 安装工程 | 带铝箔离心玻璃棉安装 | φ76mm不锈钢管路安装保温，长度40m，夹层内施工，周围环境复杂管路较多，施工空间有限 | 铝箔离心玻璃棉 | 42 | 米 | —— | 带铝箔离心玻璃棉管壳 50mm厚
12 | 104分厂 | 中试楼外围 | 安装工程 | 真空管路焊接安装 | 焊接安装Φ19mm卫生级不锈钢管，壁厚1.5mm，材质304不锈钢，压力等级应符合 PN10 | 304卫生级不锈钢管 | 25 | 米 | —— | 1.氩弧焊焊接，需充氩保护 2.工程垃圾由乙方清运出厂 | 1.同一项目 2.材料乙供 3.施工高度2米
13 | 104分厂 | 中试楼空调岗位 | 安装工程 | 卡盘焊接安装 | 焊接安装Φ19mm卫生级50.5mm快装卡盘，壁厚1.5mm，压力等级应符合 PN10，配套不锈钢管卡子 | 304卫生级快装卡盘，304不锈钢管卡子 | 5 | 个 | ——
14 | 104分厂 | 中试楼空调岗位 | 安装工程 | 弯头焊接安装 | 焊接安装Φ19mm90°卫生级弯头，壁厚1.5mm，压力等级应符合 PN10，材质304不锈钢 | 304卫生级弯头 | 2 | 个 | ——
15 | 104分厂 | 中试楼空调岗位 | 安装工程 | 三通焊接安装 | 焊接安装Φ19mm卫生级三通，壁厚1.5mm，压力等级应符合 PN10，材质304不锈钢 | 304卫生级三通 | 1 | 个 | ——
16 | 104分厂 | 中试楼空调岗位 | 安装工程 | 球阀安装 | 安装Φ19mm不锈钢卫生级快接球阀（卡盘50.5mm），材质304不锈钢 | 304卫生级不锈钢球阀 | 2 | 个 | ——
17 | 104分厂 | 磷钠三楼1g粉针线一般区 | 安装工程 | 彩钢板除锈贴皮 | 彩钢板除锈打磨处理，清除锈蚀层。随后贴合彩钢板皮，四周打胶密封，并使用螺丝穿透彩钢板与彩钢皮进行牢固固定，彩板皮厚度0.47mm | 彩钢板皮 | 12 | ㎡ | —— | 1.螺丝固定牢固，不能脱落产生安全隐患 2.所有缝隙均用密封胶密封 | 材料乙供
18 | 104分厂 | 磷钠粉针、混料 | 安装工程 | 更换R角 | 拆除、更换R角70米，清理干净后安装新R角。 | R角 | 70 | 米 | —— | 连接处打胶处理 | 材料乙供
19 | 104分厂 | 磷钠楼空调岗位 | 安装工程 | 保温拆除恢复 | 保护性拆除、恢复DN25管路保温 | —— | 5 | 米 | —— |  | 1.同一项目 2.材料乙供 3.施工高度距地面4米
20 | 104分厂 |  | 安装工程 | 加湿器拆除恢复 | 保护性拆除、恢复加湿器及部分管路（10米） | —— | 1 | 套 | ——
21 | 104分厂 |  | 安装工程 | 弯头焊接 | 焊接DN25碳钢90°弯头，壁厚4mm，材质碳钢，压力等级应符合 PN16 |  | 2 | 个 | ——
22 | 104分厂 |  | 安装工程 | 碳钢管路焊接 | 焊接DN25碳钢管，壁厚4mm，材质碳钢，压力等级应符合 PN16 |  | 5 | 米 | ——
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。

## 原料安装
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 拆除安装管道 | 拆除φ108*5 PN16管道 重新敷设φ108*5 PN16管路28m | 碳钢 | 28 | 米 | 无 | 保温拆除(橡塑棉利旧，铝板0.5mm厚乙供)，管道更换后进行恢复，作业高度2.3米工完场清，建筑垃圾乙方自行处理，孔洞水泥砂浆封堵 | 材料乙供
2 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 拆除安装管道 | DN100 PN16法兰盘8片 | 碳钢 | 8 | 个 | 无 | 保温拆除，管道更换后进行恢复，作业高度2.3米工完场清，建筑垃圾乙方自行处理，孔洞水泥砂浆封堵 | 材料乙供
3 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 拆除安装管道 | 拆除安装DN100 PN16弯头8个 | 碳钢 | 8 | 个 | 无 | 保温拆除，管道更换后进行恢复 | 材料乙供
4 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 管道安装 | 拆除原有DN100雷达液位计，管道安装完成后恢复液位计 | —— | 1 | 台 | 无 | 保温拆除，管道更换后进行恢复 | 材料乙供
5 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 卸车管道安装 | DN80 PN16 304不锈钢管道敷设14m | 304 | 14 | 米 | 无 | φ89穿墙孔一个，完工后进行封堵，水泥砂浆，涂料，管道支架靠墙体安装，工完场清，建筑垃圾乙方自行处理 | 材料乙供
6 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 卸车管道安装 | DN80 PN16 304不锈钢异径三通100/80 | 304 | 1 | 个 | 无 |  | 材料乙供
7 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 卸车管道安装 | DN80 PN16 304不锈钢法兰4片 | 304 | 3 | 片 | 无 |  | 材料乙供
8 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 卸车管道安装 | DN80 PN16 304快开母头（带快开堵） | 304 | 1 | 个 | 无 |  | 材料乙供
9 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 蒸汽管道补焊 | DN65管道补焊5处 | 碳钢 | 5 | 处 | 无 | 作业高度3-6米 | 材料甲供
10 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 蒸汽管道补焊 | 拆除恢复DN65碳钢管道保温，20米 | 碳钢 | 20 | 米 | 无 |  | 材料甲供
11 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 蒸汽管道 | DN65管道增加阀门2个，碳钢法兰4片 | 碳钢 | 4 | 片 | 无 |  | 材料甲供
12 | 物流储运中心 | 物料工段 | 安装工程 | 山梨醇管道 | DN80进料管道补焊一处，作业高度19.5米 | 304 | 1 | 项 | 无 | 要求保温拆除安装，需吊车配合 | 材料甲供
13 | 生活服务中心 | 细河总更 | 安装 | 管 | DN100*3mm | 不锈钢 | 0.5 | m | —— | 按现场实际尺寸预制焊接，原管路拆除安装（含法兰垫、螺栓） | 材料乙供
14 | 生活服务中心 | 细河总更 | 安装 | 法兰盘 | DN100 | 不锈钢 | 2 | 片 | ——
15 | 生活服务中心 | 细河总更 | 安装 | 弯头 | DN100 | 不锈钢 | 2 | 个 | ——
16 | 生活服务中心 | 细河总更 | 安装 | 阀门 | DN100 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | 拆除安装 | 甲供
17 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 安装工程 | 斜链斗棚顶彩钢板损坏更换 | 1.作业高度3m； 2.作业面积40m2。 | 彩钢板 900mm*2000mm*0.5mm，红色 | 40 | m2 | 无 | 1.拆卸斜链斗棚顶损坏的彩钢板40m2 2.安装新的彩钢板40m2 3.保证斜链斗棚顶彩钢板没有漏点，没有漏雨现象 4.现场清理，清走垃圾，保证现场环境干净整洁 | 材料乙供
18 | 能源保障中心（股份经费） | 细河供水 | 安装工程 | 吊棚 | 铝扣板尺寸450mm*450mm，厚度0.6mm， | 铝扣板、龙骨 | 11 | ㎡ | —— | 作业高度2-3米，E200卫生间11㎡做铝扣板吊棚，拆除原破损吊棚，重新打龙骨吊杆，铝扣板尺寸450mm*450mm，厚度0.6mm，龙骨厚度≥0.8mm,副龙骨厚度≥0.5mm，镀锌龙骨，防潮防锈，垃圾清运干净。要求施工后，工整美观牢固。 | 材料乙供
19 | 环保处理中心 | 污泥干化 | 安装工程 | 污泥干化机箱体修补 | 使用6mm厚不锈钢板修补干化机不锈钢箱体腐蚀损坏处共计3m2 | s30408 | 3 | ㎡ | —— | 1.按修复点尺寸进行裁剪修补 2.焊接处满焊无漏点 | 材料乙供
20 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 拆除鼓风机吸入口框架 | 铝合金 | 18 | ㎡ | —— | 拆除后洞口完全裸露 | 材料乙供
21 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 焊接3mm厚镀锌花纹板 | 碳钢 | 20 | ㎡ | —— | 花纹板母材为Q235B，需匹配同强度级焊材。焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、未熔合、咬边等缺陷，咬边深度≤0.5mm，连续咬边长度≤100mm；焊缝余高0~3mm，对接焊缝需与板面平齐，不影响花纹板防滑和承重使用。 | 材料乙供
22 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 焊接90mm×90mm×5mm方钢 | 碳钢 | 40 | m | —— | 方钢母材为Q235B，需匹配同强度级焊材。焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷；咬边深度≤0.5mm，连续咬边长度≤100mm，总咬边长度≤焊缝总长的10%；无明显飞溅、焊瘤，焊缝成型规整。 | 材料乙供
23 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 焊接50mm宽带孔扁铁压条 | 碳钢 | 50 | m | —— | 焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷 | 材料乙供
24 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 焊接宽50mm×5mm厚扁钢（带螺丝孔） | 碳钢 | 50 | m | —— | 扁钢母材为Q235B，需匹配同强度级焊材。焊缝表面无裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷；咬边深度≤0.5mm，连续咬边长度≤100mm，总咬边长度≤焊缝总长的10%；无明显飞溅、焊瘤，焊缝成型规整。 | 材料乙供
25 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 拆除墙体1m*1M，0.5m厚 | 复合材料 | 1 | ㎡ | —— | 拆除后洞口完全裸露 | 材料乙供
26 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机吸入口框架改造 | 焊接15mm×25mm×2mm菱形钢板网40㎡ | 碳钢 | 40 | ㎡ | —— | 钢板网核心遵循GB/T 25973-2010《钢板网》 国家标准 | 材料乙供
27 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机补风房安装窗户 | 拆除铝合金平开窗5㎡ | 铝合金 | 5 | 平方米 | —— | 拆除后洞口完全裸露 | 材料乙供
28 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机补风房安装窗户 | 安装铝合金平开窗5㎡ | 铝合金 | 5 | 平方米 | —— | 框架放入洞口后，需用水平仪、靠尺校准，确保水平偏差≤2mm/2m，垂直偏差≤3mm/2m，对角线偏差≤5mm（单扇窗）。 - 固定规范：膨胀螺栓间距需控制在500-600mm，框架四角150mm范围内必须设置螺栓；螺栓需穿透墙体基层（如混凝土、实心砖），锚固深度≥50mm，确保牢固不松动。 - 缝隙填充：框架与洞口缝隙需用发泡胶均匀填充，填充率≥90%，不得有空腔；发泡胶固化后（通常24小时），切割多余部分，切割面需平整，与框架、墙面齐平。 - 贴合与固定：玻璃需与框架槽口紧密贴合，间隙≤2mm；压条安装需平整，接缝严密，无松动，压条固定螺丝间距≤300mm，且不得顶紧玻璃。 - 外侧密封：框架外侧与墙体交界处需打耐候密封胶，胶缝宽度8-12mm、厚度≥5mm，胶缝连续无断点、气泡，收边平整，与墙面、框架结合紧密。 - 内侧密封：室内侧缝隙可根据需求打中性密封胶，胶缝需美观，避免污染墙面；开启扇与框架接触部位需安装密封胶条，胶条接头需斜接（45°角），无缺口、脱胶。 窗户开启、关闭需灵活，无卡顿、异响；平开窗开启角度应符合设计要求，推拉窗推拉阻力≤100N。 3. 外观要求：窗户表面无划痕、变形，玻璃无破损、起雾；密封胶、压条表面平整，无裂缝、脱落，整体外观整洁。 | 材料乙供
29 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 安装工程 | 鼓风机补风房安装窗户 | 安装304纱窗（100目×100目）2㎡ | SS304 | 2 | 平方米 | —— | 纱窗目数满足要求，更换方便 | 材料乙供
30 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接DN200三通1个 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、未焊透等缺陷 - 焊缝余高：一般≤2mm，局部≤3mm，余高超标需打磨至与母材圆滑过渡(不伤及母材) - 咬边深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，总长度≤焊缝全长10% - 焊缝宽度每侧比坡口宽0.5-2mm，过渡平滑 | 材料乙供
31 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 拆除DN200法兰蝶阀1台 | 碳钢 | 1 | 台 | —— | 选用匹配扳手 | 材料乙供
32 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接DN200*6mm碳钢管路25米 | 碳钢 | 25 | 米 | —— | 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、未焊透等缺陷 - 焊缝余高：一般≤2mm，局部≤3mm，余高超标需打磨至与母材圆滑过渡(不伤及母材) - 咬边深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，总长度≤焊缝全长10% - 焊缝宽度每侧比坡口宽0.5-2mm，过渡平滑 | 材料乙供
33 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接DN200法兰盘4片 | 碳钢 | 4 | 片 | —— |  | 材料乙供
34 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN200法兰蝶阀2台 | 碳钢 | 2 | 台 | —— | 1. 核对蝶阀型号、公称通径、压力等级、介质流向，与设计一致。 2. 检查阀体、阀板、密封胶圈无裂纹、变形、划伤、杂质。 3. 检查管道法兰密封面平整，无毛刺、锈蚀、焊渣，两法兰平行、同轴。 4. 螺栓、螺母规格匹配，无锈蚀、滑丝；垫片材质符合介质要求。 | 材料甲供
35 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN200视盅1台 | 碳钢 | 1 | 台 | —— | 1. 核对视盅规格、压力等级、材质、耐温与设计、介质一致。 2. 检查钢化玻璃视筒无裂纹、崩角、划痕、杂质，密封面平整无缺陷。 3. 检查管道法兰平行、同轴、无变形，密封面清理干净，无焊渣、毛刺、锈蚀。 4. 垫片材质适配介质与温度，尺寸匹配，无破损、老化。 | 材料甲供
36 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接DN200弯头2个 | 碳钢 | 2 | 个 | —— | - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、未焊透等缺陷 - 焊缝余高：一般≤2mm，局部≤3mm，余高超标需打磨至与母材圆滑过渡(不伤及母材) - 咬边深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，总长度≤焊缝全长10% - 焊缝宽度每侧比坡口宽0.5-2mm，过渡平滑 | 材料乙供
37 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 拆除DN400管路5米 | UPVC | 5 | 米 | —— | 拆除后管口裸露 | 材料乙供
38 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 拆除DN400法兰蝶阀1台 | 碳钢 | 1 | 台 | —— | 选用匹配扳手 | 材料乙供
39 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN400法兰蝶阀1台 | 碳钢 | 1 | 台 | —— | 1. 核对蝶阀型号、公称通径、压力等级、介质流向，与设计一致。 2. 检查阀体、阀板、密封胶圈无裂纹、变形、划伤、杂质。 3. 检查管道法兰密封面平整，无毛刺、锈蚀、焊渣，两法兰平行、同轴。 4. 螺栓、螺母规格匹配，无锈蚀、滑丝；垫片材质符合介质要求。 | 材料甲供
40 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接安装DN400三通1个 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、未焊透等缺陷 - 焊缝余高：一般≤2mm，局部≤3mm，余高超标需打磨至与母材圆滑过渡(不伤及母材) - 咬边深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，总长度≤焊缝全长10% - 焊缝宽度每侧比坡口宽0.5-2mm，过渡平滑 | 材料乙供
41 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 焊接安装DN400法兰盘1片 | 碳钢 | 1 | 片 | —— | - 焊缝表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、未焊透等缺陷 - 焊缝余高：一般≤2mm，局部≤3mm，余高超标需打磨至与母材圆滑过渡(不伤及母材) - 咬边深度≤0.5mm，连续长度≤100mm，总长度≤焊缝全长10% - 焊缝宽度每侧比坡口宽0.5-2mm，过渡平滑 | 材料乙供
42 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN400法兰盘1片 | UPVC | 1 | 片 | —— | 1.接口无缝隙、脱胶、气泡、歪斜。 2.管口同轴、无变形，胶层均匀密封。 3.固化后按设计做水压试验，无渗漏为合格。 | 材料乙供
43 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN400弯头2个 | UPVC | 2 | 个 | —— | 1.接口无缝隙、脱胶、气泡、歪斜。 2.管口同轴、无变形，胶层均匀密封。 3.固化后按设计做水压试验，无渗漏为合格。 | 材料乙供
44 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN400*10mm管路10米 | UPVC | 10 | 米 | —— | 1.接口无缝隙、脱胶、气泡、歪斜。 2.管口同轴、无变形，胶层均匀密封。 3.固化后按设计做水压试验，无渗漏为合格。 | 材料乙供
45 | 环保处理中心 | 环保磁絮凝 | 安装工程 | 磁絮凝出水管路维修 | 安装DN400直接1个 | UPVC | 1 | 个 | —— | 1.接口无缝隙、脱胶、气泡、歪斜。 2.管口同轴、无变形，胶层均匀密封。 3.固化后按设计做水压试验，无渗漏为合格。 | 材料乙供
46 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M48*3*550-c | 液压扳手、角磨等 | 44 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供
47 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M36*3*520-A | 液压扳手、角磨等 | 96 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
48 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M36*3*480-A | 液压扳手、角磨等 | 100 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
49 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧换热器封头螺栓拆安 | M24*170-A | 液压扳手、角磨等 | 130 | 套 | —— | 液压扳手拆卸螺栓，乙方提供工具，清洗完成后安装，无法拆卸螺栓需用角磨机割断 | 螺栓甲供，施工高度5米
50 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧封头吊装 | Φ800封头2个 | 手拉葫芦 | 2 | 个 | —— | 每个封头重约500公斤 | 施工高度5米
51 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧封头 | Φ700封头5个 | 手拉葫芦 | 5 | 个 | —— | 每个封头重约500公斤 | 施工高度5米
52 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 湿氧封头 | Φ1200封头1个 | 手拉葫芦 | 1 | 个 | —— | 每个封头重约12000公斤 | 施工高度5米
53 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 管路吊装 | dn65管路30米 | 手拉葫芦 | 1 | 项 | —— | 管路无磕碰，保温完好 | 施工高度5米
54 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 安装 | 填料清掏 | 填料塔Φ1200*14000mm，拆除封头后进入塔内拆除隔板并清掏填料 | 手拉葫芦 | 5 | m3 | —— | 1施工人员需上部进入罐体进行填料清掏，需自行考虑通风换风进入方式等。 2.填料清掏到顶部后需要装入吨袋并放在指定位置 3.填料全部清掏完成后将罐体底部积水等清理干净后隔板填料需按照拆除顺序重新安装 | 施工高度10米
55 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 保温 | 保温拆除恢复 | Φ1200封头1个 | 铝板，硅酸铝保温 | 1 | 个 | —— | 保温拆除和安装，更换全新铝板和保温，保温厚度100mm，旧材料运走，新保温材料乙方提供 | 施工高度5米
56 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 保温 | 保温拆除恢复 | Φ800封头2个 | 铝板，硅酸铝保温 | 2 | 个 | —— | 保温拆除和安装，更换全新铝板和保温，保温厚度100mm，旧材料运走，新保温材料乙方提供 | 施工高度5米
57 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 保温 | 保温拆除恢复 | Φ700封头5个 | 铝板，硅酸铝保温 | 3 | 个 | —— | 保温拆除和安装，更换全新铝板和保温，保温厚度100mm，旧材料运走，新保温材料乙方提供 | 施工高度5米
58 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | φ76*4mm/PN16，材质Q235A | 碳钢无缝管 | 1 | 米 | —— | 1.电焊焊接，管路补焊2处； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
59 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | φ32*4mm*长100mm/PN16，材质Q235A | 碳钢单丝 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
60 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | φ76*4mm/PN16，材质Q235A | 碳钢弯头 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
61 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | φ48*4mm/PN16，材质Q235A | 碳钢无缝管 | 1 | 米 | —— | 1.电焊焊接； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
62 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | φ48*4mm/PN16，材质Q235A | 碳钢弯头 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
63 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 脱色真空管路改造 | DN40/PN16，材质Q235A | 碳钢法兰盘 | 3 | 个 | —— | 1.电焊焊接； 2.材料甲供； 3.施工现场清理。 | ——
64 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 拆安换热器2台 | 换热器 | 2 | 台 | —— | 1.材料甲供； 2.打压试漏 3.拆下来的换热器运送至指定地点。 4.尺寸：高925mm*长2265mm*高150mm，重量200㎏ | 酒盐换热器
65 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 换热器DN50法兰接口焊接4处 | 法兰接口 | 4 | 处 | —— | 1.材料甲供； 2.打压试漏 3.拆下来的换热器运送至指定地点。
66 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 拆安φ57*3mm碳钢管路7米 | —— | 7 | 米 | —— | 1.作业高度2米，材料甲供； 2.配套管路保温恢复。
67 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 拆安φ57*3mm碳钢弯头4个 | —— | 4 | 个 | —— | 1.作业高度2米 2.配套管路保温恢复。材料甲供；
68 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 拆安DN50碳钢法兰球阀2个 | —— | 2 | 个 | —— | 1.作业高度2米，材料甲供； 2.配套管路保温恢复。
69 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 更换换热器 | 更换50mm聚氨酯彩板5平米 | 聚氨酯彩板 | 5 | 平方米 | —— | 1.材料乙供 2.确保密封性
70 | 204分厂 | 肉碱王岗位 | 安装工程 | 蒸汽管路改造 | 安装DN50变DN80碳钢变径2个 | 碳钢变径 | 2 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.需现场预制。 | 肉碱王凝水管更换
71 | 204分厂 | 肉碱王岗位 | 安装工程 | 蒸汽管路改造 | 安装DN80*PN16碳钢法兰2片 | 碳钢法兰 | 2 | 片 | —— | 1.材料乙供 2.需现场预制。
72 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 万向排风罩子安装 | PP万向排风罩子安装1个，排风罩子连接方式为DN50法兰连接，出口直径约为200mm。 | —— | 1 | 项 | —— | 1.材料乙供 2.可360度旋转，需带风量调节阀。 | 乙酰一般区
73 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 风管安装 | 安装φ63PPR管32米 | —— | 32 | 米 | —— | 1.材料甲供 2.作业高度5米。
74 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 风管安装 | 安装φ63PPR法兰4片 | —— | 4 | 片 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度5米。
75 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 风管安装 | 安装φ63PPR弯头8个 | —— | 8 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度5米。
76 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 风管安装 | 安装φ63PPR法兰球阀 | —— | 1 | 个 | —— | 1.材料乙供
77 | 204分厂 | 系列工段 | 安装工程 | 风管安装 | 安装φ63PPR管箍 | —— | 10 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度5米。
78 | 204分厂 | 204分厂系列工段 | 安装工程 | 自来水管安装 | 安装φ63*8.6mmPPR管路 | —— | 52 | 米 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度6米，需受限空间作业。 | 酒盐洁净区棚顶自来水管
79 | 204分厂 | 204分厂系列工段 | 安装工程 | 自来水管安装 | 安装φ63PPR法兰4片 | —— | 16 | 片 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度6米，需受限空间作业。
80 | 204分厂 | 204分厂系列工段 | 安装工程 | 自来水管安装 | 安装φ63PPR弯头8个 | —— | 12 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度5米。
81 | 204分厂 | 204分厂系列工段 | 安装工程 | 自来水管安装 | 安装φ63PPR法兰球阀 | —— | 1 | 个 | —— | 1.材料乙供
82 | 204分厂 | 204分厂系列工段 | 安装工程 | 自来水管安装 | 安装φ63PPR管箍 | —— | 12 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度5米。
83 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳钢管 | φ57*3mm | 碳钢管 | 65 | 米 | —— | 1.材料乙供 2.原有管路拆除，作业高度4米 3.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍。 4.安装后打压试漏 | 连交走廊回汽管路维修
84 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳钢法兰 | DN50PN16法兰 | 法兰盘 | 6 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍。 3.安装后打压试漏 | 连交走廊回汽管路维修
85 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳钢弯头 | φ57*3mm | 弯头 | 8 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍。 3.安装后打压试漏 | 连交走廊回汽管路维修
86 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳三通 | φ57*3mm | 三通 | 4 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍。 3.安装后打压试漏 | 连交走廊回汽管路维修
87 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳钢管 | φ100*4mm | 碳钢管 | 8 | 米 | —— | 1.材料乙供 2.原有管路拆除，作业高度8米 3.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍，面漆1遍。 4.安装后试漏 | 多效排水管更换维修
88 | 204分厂 | 连交岗位 | 安装工程 | 安装碳钢法兰 | DN100PN16法兰 | 法兰盘 | 4 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊口处打磨处理，除锈刷防锈底漆1遍。 3.安装后试漏 | 多效排水管更换维修
89 | 204分厂 | 水解 | 安装工程 | 碳钢角铁 | ∠80mm*5mm | 碳钢 | 12 | 米 | —— | 1.根据管路制作墙体支架3处与墙体固定 2.施工垃圾外运 3.材料乙供，刷防腐油漆 4.作业高度6-13米 | 连交应急风管维修
90 | 204分厂 | 水解 | 安装工程 | 安装槽钢 | 120mm槽钢 | 碳钢 | 10 | 米 | —— | 1.根据管路制作支架3处与管廊固定， 2.对管廊工字钢腐蚀处补焊维修 3.材料乙供，刷防腐油漆 4.作业高度5米 | 水解管廊维修
91 | 204分厂 | 水解 | 安装工程 | 安装槽钢 | U型卡扣 DN50 带螺母M6 | 碳钢 | 30 | 个 | —— | 1.对管路与槽钢安装固定U型卡扣30个 2.PPR管路整理10根与支架垂直安装 3.材料乙供，刷防腐油漆 4.作业高度5米 | 水解管廊维修
92 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 安装无机环保设备碱管吹扫压缩管道 | 管道DN20 | 不锈钢 | 40 | 米 | —— | 1.材料乙供 2.电焊预制 3.清理施工现场 | 126-b无机系统
93 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 安装无机环保设备碱管吹扫压缩管道阀门 | 德式球阀DN20 | 不锈钢 | 2 | 个 | —— | 1.材料乙供 | 126-b无机系统
94 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换排风管道 | 拆除，安装管道DN800，厚度16mm | 玻璃钢 | 0.5 | 米 | —— | 1.玻璃钢管路更换，角磨切割并打磨，连接处3布4油（树脂含量不低于45%） 2.施工现场清理 3.材料乙供 | 126-b厂房顶排风管
95 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换排风管法兰 | 拆除，安装法兰DN800 | 玻璃钢 | 1 | 个 | —— | 1.玻璃钢管路更换，角磨切割并打磨，连接处3布4油（树脂含量不低于45%） 2.施工现场清理 3.材料乙供 | 126-b厂房顶排风管
96 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 安装排风管道支架 | [10槽钢 | 碳钢 | 20 | 米 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业位置厂房屋面。 5.与玻璃钢管间使用托架。 6.型钢结构除锈刷防腐漆 | 126-b厂房顶排风管
97 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 安装玻璃钢风管管道支架 | 槽钢[10 | 碳钢 | 20 | 米 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度5米 5.与管廊对夹固定 6.型钢结构除锈刷防腐漆 | 管廊
98 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换玻璃钢风管管道 | 拆除，安装管道DN500，厚度14mm | 玻璃钢 | 10 | 米 | —— | 1.玻璃钢管路更换，角磨切割并打磨，连接处3布4油（树脂含量不低于45%） 2.施工现场清理 3.材料乙供 4.8米管廊上作业 | 管廊
99 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换玻璃钢管 | 拆除，安装管道DN300，厚度12mm | 玻璃钢 | 10 | 米 | —— | 1.玻璃钢管路角磨切割并打磨，连接处3布4油（树脂含量不低于45%） 2.作业高度4米 3.材料乙供 | 126-a房顶管道
100 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换一飒凝水管路 | 管路DN50*3.5mm | 碳钢 | 10 | 米 | —— | 1. 材料甲供 2.碳钢管进行打磨除锈刷底漆 3.原管路上保温拆除恢复 4.焊接处进行打磨处理。 5.施工垃圾外运 | 126-a一飒系统
101 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换一飒凝水管路 | 弯头DN50 | 碳钢 | 5 | 个 | —— | 1. 材料甲供 2.碳钢管进行打磨除锈刷底漆 3.原管路上保温拆除恢复 4.焊接处进行打磨处理。 5.施工垃圾外运 | 126-a一飒系统
102 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 更换一飒凝水管路 | 法兰DN50 | 碳钢 | 8 | 个 | —— | 1. 材料甲供 2.碳钢管进行打磨除锈刷底漆 3.原管路上保温拆除恢复 4.焊接处进行打磨处理。 5.施工垃圾外运 | 126-a一飒系统
103 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 连接无机排污管路 | 管路DN50*8.6mm | PPR | 4 | 米 | —— | 1.材料乙供 | 126-b无机系统
104 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 连接无机排污管三通 | 三通DN50 | PPR | 1 | 个 | —— | 1.材料乙供 | 126-b无机系统
105 | 204分厂 | 环保岗位 | 安装工程 | 连接无机排污管弯头 | 弯头DN50 | PPR | 1 | 个 | —— | 1.材料乙供 | 126-b无机系统
106 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安碳钢管 | φ76*4mm/PN16 | 碳钢管 | 138 | 米 | —— | 1.材料甲供（螺丝，螺母，垫片等乙供） 2.涉及登高作业2-4米 3.焊口处打磨处理 4.管材除锈刷防腐漆 5.更换下来的材料运至指定位置 | 二三楼生产水管路更换
107 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安碳钢弯头 | φ76*4mm/PN16 | 碳钢弯头 | 26 | 个 | —— | 1.材料甲供 2.作业高度2-4米 3.焊口处打磨处理
108 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安碳钢法兰盘 | DN65/PN16 | 碳钢法兰盘 | 42 | 片 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度2-4米 3.焊口处打磨处理
109 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安碳钢单丝头 | φ76*4mm/PN16 | 不锈钢单丝头 | 12 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度2-4米 3.焊口处打磨处理
110 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安装碳钢三通 | φ76*4mm/PN16 | 碳钢三通 | 5 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.作业高度2-4米 3.焊口处打磨处理
111 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 拆安对夹软密封蝶阀 | DN65/PN16 | 碳钢对夹手柄软密封蝶阀 | 5 | 个 | —— | 1.材料甲供 2.作业高度2-4米
112 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 管路冷保温拆安 | φ76mm管路拆安冷保橡塑50mm厚， 外包0.5mm铝板。 | 橡塑棉/铝板 | 138 | 米 | —— | 1.作业高度2-4米 2.拆下来的保温运至指定地点 3.材料乙供
113 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 安装不锈钢管 | φ32*3mm/PN16 | 不锈钢管S30408 | 20 | 米 | —— | 1.材料乙供 2.焊接处打磨处理 | 密闭匝间排气管路安装
114 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 安装不锈刚弯头 | φ32*3mm/PN16 | 不锈刚弯头S30408 | 24 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊接处打磨处理
115 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 安装单丝头 | φ32*3mm/PN16 | 不锈刚单丝头S30408 | 12 | 个 | —— | 1.材料乙供 2.焊接处打磨处理
116 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 安装不锈钢法兰盘 | DN25 | 不锈钢法兰盘S30408 | 24 | 片 | —— | 1.材料乙供 2.焊接处打磨处理
117 | 204分厂 | PG05 | 安装工程 | 安装不锈钢德式球阀 | DN25 | 不锈钢德式球阀S30408 | 6 | 个 | —— | 1.材料甲供
118 | 204分厂 | PG05 | 土建工程 | 不锈钢板开孔 | φ32 | 一 | 2 | 处 | —— | 1.材料乙供 2.开孔后与风管连接固定 3.接口处密封处理
119 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | φ32*3mm/PN16，材质S30408 | 不锈钢无缝管 | 50 | 米 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度12米 | 出料管
120 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | φ32*3mm/PN16，材质S30408 | 不锈钢弯头 | 10 | 个 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度12米 5.拆1400*1100mm玻璃一块，穿料管一根；开2.5寸墙孔1个，原有窗户封堵。 | 出料管
121 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | DN50变DN25/PN16，材质S30408 | 不锈钢变径 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度12米 | 进料管
122 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | DN25/PN16，材质S30408 | 不锈钢法兰盘 | 2 | 片 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度12米 | 出料管
123 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | DN25/PN16，材质S30408 | 不锈钢法兰球阀 | 1 | 台 | —— | 1.电焊焊接（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度12米 | 出料管
124 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | φ50mm*10mm/PN16，材质PPR | PPR管 | 4 | 米 | —— | 1.热熔（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度7米 | 计量罐
125 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | φ50mm/PN16，材质PPR | PPR弯头 | 3 | 个 | —— | 1.热熔（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度7米 | 计量罐
126 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | φ50mm/PN16，材质PPR | PPR法兰盘 | 2 | 片 | —— | 1.热熔（预制） 2.材料乙供 3.施工现场清理 4.作业高度7米 | 计量罐
127 | 204分厂 | 左卡脱色 | 安装工程 | 液碱管路改造 | DN40/PN16，材质PP | PP法兰球阀 | 1 | 台 | —— | 1.材料乙供 2.施工现场清理 3.作业高度7米 | 计量罐
128 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25*3mmPN16不锈钢管 | 304 | 95 | 米 | —— | 1、材料乙供 2、氩弧焊，焊口处酸洗钝化处理 3、现场预制 4、清理施工现场 5、配套垫片、卡子 | 合成区域工艺管道调整
129 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25PN16不锈钢弯头 | 304 | 55 | 个 | —— | 1、材料乙供 2、氩弧焊，焊口处酸洗钝化处理 3、现场预制 4、清理施工现场
130 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25PN16不锈钢三通 | 304 | 42 | 个 | —— | 1、材料乙供 2、氩弧焊，焊口处酸洗钝化处理 3、现场预制 4、清理施工现场
131 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25PN16不锈钢法兰 | 304 | 25 | 片 | —— | 1、材料乙供 2、氩弧焊，焊口处酸洗钝化处理 3、现场预制 4、清理施工现场 5、配套垫片、螺栓
132 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25不锈钢快开卡盘 | 304 | 240 | 个 | —— | 1、材料乙供 2、氩弧焊，焊口处酸洗钝化处理 3、现场预制 4、清理施工现场 5、配套垫片、卡子
133 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25不锈钢快开球阀 | 304 | 43 | 个 | —— | 材料乙供
134 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | 30角铁碳钢 | 碳钢 | 5 | 米 | —— | 材料乙供
135 | 204分厂 | 新产品中放（股份研发费） | 安装工程 | 工艺管道更换 | DN25 U型管道卡子 | 碳钢 | 20 | 个 | —— | 材料乙供
136 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室放料管路 | ∅90PPR法兰（金属盘） | PPR/碳钢 | 20 | 片 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供 | 反应室水管改造
137 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室放料管路 | ∅90*10.1mmPPR管 | PPR热水管 | 8 | 米 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
138 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室放料管路 | ∅90*10.1mmPPR弯头 | PPR热水 | 6 | 个 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
139 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室放料管路 | ∅90*10.1mmPPR三通 | PPR热水 | 2 | 个 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
140 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室放料管路 | ∅90*10.1mmPPR管箍 | PPR热水 | 8 | 个 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
141 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | ∅32*3.5mm不锈钢管 | 304 | 8 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
142 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | DN25不锈钢法兰 | 304 | 4 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
143 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | ∅25*3mm不锈钢丝头 | 304 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
144 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | DN25不锈钢法兰球阀 | 304 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
145 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | DN20不锈钢德式球阀 | 304 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
146 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 反应室水管改造 | ∅32*3.5mm不锈钢弯头 | 304 | 4 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.材料甲供
147 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 盐酸管路更换 | ∅75*8.4mmPPR管 | PPR热水 | 12 | 米 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供 | 盐酸管路更换
148 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 盐酸管路更换 | ∅75*8.4mmPPR管箍 | PPR热水 | 2 | 个 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
149 | 204分厂 | 左卡前部氰化 | 安装工程 | 盐酸管路更换 | ∅75PPR法兰（金属盘） | PPR/碳钢 | 2 | 片 | —— | 1.原管路法兰拆除更换，管路适度增加，螺栓垫片配齐 2.材料乙供
150 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | PL200-16RF | 304法兰 | 2 | 片 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
151 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | DN200*DN125 | S30408同心变径 | 2 | 个 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
152 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | PL25-16RF | 304法兰 | 20 | 片 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
153 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | ￠32*3.5 R=1.5D | S30408长半径无缝弯头 | 10 | 个 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
154 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | φ32*4mm | 304不锈钢无缝管 | 50 | 米 | —— | 1.新安装管路，铺设不锈钢管路2根共计30米，每根管路佩戴2台304不锈钢法兰硬密封球阀，主干线抽头2处。 2.现场产生的施工垃圾及不可回收物资由施工方负责处理。 | 辅材乙供
155 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | 10# | 热镀锌槽钢 | 20 | 米 | —— | 根据现场情况制作管路支架及冷凝器支架使用，制作冷凝器支撑架1座并固定至墙体承重处，作业高度5米。 | 主辅材乙供
156 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 乙醇罐加装冷凝器 | 20㎡ | 列管缠绕冷凝器 | 1 | 台 | —— | 1.切割原有φ133管路2米，切割完成后再原有管路上方焊接法兰及变径，，待管路焊接完成后安装20㎡列管缠绕冷凝器1台，重0.5t。 | 主辅材乙供
157 | 205分厂 | 一工段环氧 | 保温 | 乙醇罐加装冷凝器 | φ32*4mm | 304不锈钢无缝管 | 50 | 米 | —— | 管路保温，厚度30mm，外部使用铝板进行包裹。 | 主辅材乙供
158 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 自来水管路更换 | DN65*3.2 | 热镀锌管 | 30 | 米 | —— | 1.拆除原有损坏管路后按照拆除的管路尺寸对热镀锌管双头进行套丝，使用油麻丝缠绕丝扣处进行连接管路（10米管路分为8处）； 2.管路安装完成后恢复原有管路支架及U型卡扣； 3.现场产生的施工垃圾有施工方负责处理。 | 主辅材乙供
159 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 自来水管路更换 | DN65 | 内丝弯头 | 10 | 个 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
160 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 自来水管路更换 | DN50*3 | 热镀锌管 | 10 | 米 | —— | 1.拆除原有损坏管路后按照拆除的管路尺寸对热镀锌管双头进行套丝，使用油麻丝缠绕丝扣处进行连接管路（10米管路分为8处）； 2.管路安装完成后恢复原有管路支架及U型卡扣； 3.现场产生的施工垃圾有施工方负责处理。 | 主辅材乙供
161 | 205分厂 | 一工段环氧 | 安装工程 | 自来水管路更换 | DN65 | 内丝弯头 | 5 | 个 | —— | 连接管路时使用 | 主辅材乙供
162 | 206分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 凝水暖气 | 制作高1m*长3m暖气2个。用料φ76mm碳钢无缝管18米，φ57mm碳钢无缝管6米。 | 碳钢 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接。 2.制作完成后就位安装。 | 材料甲供
163 | 206分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 凝水暖气 | 碳钢无缝管φ32*4mm | 碳钢 | 25 | m | —— | 1.电焊焊接。 2.须要从二楼引到一楼地面。 | 材料甲供
164 | 206分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 凝水暖气 | 碳钢无缝弯头φ32*3mm R=1.5D | 碳钢 | 20 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
165 | 206分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 凝水暖气 | 碳钢无缝三通φ32*3mm | 碳钢 | 3 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
166 | 207分厂 | 发生岗位 | 安装工程 | 凝水暖气 | 碳钢法兰PL32(B)-16RF | 碳钢 | 4 | 片 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
167 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | φ57*4mm不锈钢无缝管 | 304 | 10 | 米 | —— | 1.拆除原有管线。 2.原有六分水管与新管连接。 | 材料甲供
168 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN50不锈钢法兰盘 | 304 | 8 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
169 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN50不锈钢三通 | 304 | 2 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
170 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN50不锈钢四通 | 304 | 2 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
171 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN50不锈钢法兰球阀 | 304 | 4 | 个 | —— | —— | 材料甲供
172 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN25不锈钢丝头 | 304 | 2 | 个 | —— | 电焊焊接。 | 材料甲供
173 | 206分厂 | 反应岗位 | 安装工程 | 活化罐连接管 | DN25不锈钢德式阀 | 304 | 2 | 个 | —— | —— | 材料甲供
174 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304不锈钢无缝管φ76*5mm | 304 | 40 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
175 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408长半径无缝弯头￠76*5 R=1.5D | 304 | 20 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
176 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰PL65(B)-16RF | 304 | 30 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
177 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304法兰软密封球阀Q41F-16P DN65 | 304 | 5 | 个 | —— | —— | 材料甲供
178 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304不锈钢无缝管φ57*4mm | 304 | 110 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
179 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408长半径无缝弯头￠57*4 R=1.5D | 304 | 40 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
180 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰PL50(B)-16RF | 304 | 60 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
181 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304法兰软密封球阀Q41F-16P DN50 | 304 | 8 | 个 | —— | —— | 材料甲供
182 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰盖BL50(B)-16RF | 304 | 1 | 个 | —— | —— | 材料甲供
183 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰盖BL150(B)-16RF | 304 | 2 | 片 | —— | —— | 材料甲供
184 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408无缝三通￠57*4 | 304 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
185 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304不锈钢无缝管φ45*3.5mm | 304 | 30 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
186 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408长半径无缝弯头￠45*3.5 R=1.5D | 304 | 6 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
187 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰PL40(B)-16RF | 304 | 15 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
188 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304法兰软密封球阀Q41F-16P DN40 | 304 | 1 | 个 | —— | —— | 材料甲供
189 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304不锈钢无缝管φ32*3.5mm | 304 | 20 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
190 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408长半径无缝弯头￠32*3 R=1.5D | 304 | 10 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
191 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰PL25(B)-16RF | 304 | 16 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
192 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 304法兰软密封球阀Q41F-16P DN25 | 304 | 3 | 个 | —— | —— | 材料甲供
193 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408无缝三通￠32*3 | 304 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
194 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰盖BL25(B)-16RF | 304 | 2 | 片 | —— | —— | 材料甲供
195 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢无缝管φ57*4mm | 碳钢 | 70 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
196 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#长半径无缝弯头￠57*4 R=1.5D | 碳钢 | 24 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
197 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰PL50(B)-16RF | 碳钢 | 20 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
198 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢法兰软密封球阀Q41F-16C DN50 | 碳钢 | 3 | 个 | —— | —— | 材料甲供
199 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰盖BL50(B)-10RF | 碳钢 | 1 | 个 | —— | —— | 材料甲供
200 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#无缝三通￠57*4 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
201 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#变径三通φ57/φ32 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
202 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢无缝管φ45*3.5mm | 碳钢 | 110 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
203 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#长半径无缝弯头￠45*3.5 R=1.5D | 碳钢 | 20 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
204 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰PL40(B)-16RF | 碳钢 | 50 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
205 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢法兰软密封球阀Q41F-16C DN40 | 碳钢 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
206 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢无缝管φ32*3mm | 碳钢 | 42 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
207 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#长半径无缝弯头￠32*3 R=1.5D | 碳钢 | 18 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
208 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰PL25(B)-16RF | 碳钢 | 24 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
209 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢法兰软密封球阀Q41F-16C DN25 | 碳钢 | 4 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
210 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#变径三通φ76/φ45 | 碳钢 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
211 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#变径三通φ45/φ32 | 碳钢 | 2 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
212 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰PL80(B)-16RF | 碳钢 | 2 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
213 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢无缝管φ76*5mm | 碳钢 | 10 | 米 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 3.登高作业3米 | 材料甲供
214 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#长半径无缝弯头￠76*5 R=1.5D | 碳钢 | 8 | 个 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
215 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰PL65(B)-16RF | 碳钢 | 8 | 片 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
216 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 碳钢法兰软密封球阀Q41F-16C DN65 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | —— | 材料甲供
217 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰盖BL65(B)-16RF | 碳钢 | 1 | 片 | —— | —— | 材料甲供
218 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 20#法兰盖BL40(B)-10RF | 碳钢 | 1 | 片 | —— | —— | 材料甲供
219 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 哈夫节直通 DN65*200mm PN16 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
220 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 哈夫节直通 DN50*200mm PN16 | 碳钢 | 5 | 个 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
221 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 哈夫节直通 DN40*200mm PN16 | 碳钢 | 1 | 个 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
222 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | S30408法兰盖BL250(B)-16RF | 304 | 2 | 个 | —— | —— | 材料甲供
223 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 手锯切割碳钢管路φ45 | 碳钢 | 1 | 处 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
224 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 手锯切割碳钢管路φ57 | 碳钢 | 3 | 处 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
225 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 手锯切割不锈钢管路φ57 | 304 | 2 | 处 | —— | 登高作业3米 | 材料甲供
226 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 使用∠40*4mm角钢，12#槽钢，制作冷凝器、管路支架， | 碳钢 | 0.6 | 吨 | —— | 1.电焊焊接 2.预制后安装 | 材料甲供
227 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 墙面打孔DN80 | —— | 4 | 处 | —— | 水钻打孔 | 材料甲供
228 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 楼板打孔DN80 | —— | 4 | 处 | —— | 水钻打孔 | 材料甲供
229 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 楼板打孔DN50 | —— | 2 | 处 | —— | 水钻打孔 | 材料甲供
230 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保φ45碳钢管 | 铝板/橡塑板 | 50 | ㎡ | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
231 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保φ45碳钢弯头 | 铝板/橡塑板 | 20 | 个 | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
232 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保DN45碳钢球阀 | 铝板/橡塑板 | 2 | 个 | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
233 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保φ32碳钢管 | 铝板/橡塑板 | 20 | ㎡ | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
234 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保φ32碳钢弯头 | 铝板/橡塑板 | 18 | 个 | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
235 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 冷乙二醇管路冷保DN25碳钢球阀 | 铝板/橡塑板 | 4 | 个 | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
236 | 206分厂 | 分馏岗位 | 安装工程 | 废气管路改造 | 2台冷凝器冷保 | 铝板/橡塑板 | 20 | ㎡ | —— | 0.5mm厚铝板，30mm厚橡塑板 | 材料甲供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。