01包URS

目的：为满足制备合格的纯化水符合2010版GMP法规要求，拟采购纯化水单级热膜反渗透装置2套，对分配系统消毒功能进行改造，确保设备满足生产工艺、安全及质量管理要求，保障纯化水质量。

工艺描述：一级水→一级水储罐→保安过滤→单级反渗透装置→纯化水储罐→分配系统→用水点→换热器→纯化水储罐。

执行标准（规章制度、法规）： 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 《中华人民共和国药典》（2020版） 《药品GMP指南》2023版 GB2024版 《中华人民共和国制药机械行业标准》 GB 5226.1-2019 《机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件》

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 1.设备名称：单级热膜反渗透装置。 2.数量：2套。 3.主要运行工况： （1）制备系统：一级水储罐、反渗透装置具有巴氏消毒功能。 （2）纯化水产水采用双路供水，单路循环的输送方式，并实现巴氏消毒功能。 （3）纯化水分配系统增加双管板换热器，具有巴氏消毒功能。 （4）纯化水制备及所有分配系统均实现一键式全自动运行、循环及巴氏消毒等功能。 4.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 1.设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。所有零部件、焊缝等应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的接缝和平整光滑的连接。 2.用电设备应具备良好的过流保护和接地保护，防止对操作人员造成危险或危害。 3.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求、环境要求 | 1.☑厂房内□厂房外 2.☑非防爆区□防爆区 3.☑非洁净区□洁净区 4.设备周围预留足够空间，便于操作与维修。 5.安装空间：制水室。 | 必须 |
| URS04 | 电力要求 | 1.甲供配电为三相五线制 380V±10%、220V±10%， 50Hz。 2.是否需乙方提供控制柜： ☑是□否。 3.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS05 | 设施/公用系统 | 甲供参数： 压缩空气压力:≤0.6MPa。 工业蒸汽压力:≤0.3MPa。 | 必须 |
| URS06 | 外观及材质要求 | 是否要求设备表面涂层色彩：□是☑否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 是否要求设备表面粗糙度：☑是□否 设备外表面Ra≤0.6μm。 材质要求： SUS30408、AISI316L或符合2010版GMP法规要求的不掉屑等材质。 4.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS07 | 技术要求 | 1.对设备提供的功能提出具体的技术要求，如：产品质量要求、关键工艺控制、安装要求、设备功能要求、控制与保护功能要求、其他功能要求、安装要求等。 2.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS08 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：☑是□否 1.通讯接口：☑以太网□其他：预留至少5％的 PLC输入DI、输出DQ接点；设有以太网接口，支持 Modbus-tcp协议，可接入公司网络系统实现数据实时传输，便于日后数据采集。 2.要求全部程序系统时间密钥和程序备份，验收前移交甲方，便于甲方后续对计算机程序进行维护，乙方不准设置时间密钥，避免导致触摸屏出现锁死且无法操作情况，要求系统内置程序可拷贝。 3.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS09 | 仪表要求 | 1.设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范。 2.仪表需便于拆装校验。 3.提供仪表首次检定证书。 4.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS10 | 清洁要求 | 所有附件的设计及制作均应符合2010版GMP法规要求，无污染、无生锈、无腐蚀，可耐受任何浓度乙醇的清洗。 | 必须 |
| URS11 | 文件要求 | 1.乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 2.乙方需提供资料明细： ☑仪表说明书、维护说明书、使用说明书（含技术数据、设备说明、尺寸、安装要求、操作步骤、维护、故障解答、电气接线图纸、零件表）、PID流程图、程序备份等。 ☑装箱清单、易损件清单及价格、外购件技术资料。 ☑设备质量证明书、材质证明（如316L不锈钢内壳材质报告）。 3.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS12 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备搬运至安装位置职责：☑甲方□乙方 3.设备安装职责：□甲方☑乙方 4.分体设备现场组装职责：□甲方☑乙方 5.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员开展结构原理、性能、操作、维修及故障排除等基本知识的培训，编制培训记录并由被培训人员签字。 7.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS13 | 验证/确认需求 | 1.乙方协助甲方进行设备验证及计算机化系统验证等，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方开展设备验证等相关工作。 2.乙方需提供的验证材料： ☑ IQ、OQ文件材料一份。 ☑计算机验证文件。 ☑其他相关材料。 3. 乙方应进行连续3批运行跟踪，保证系统稳定运行。 4.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS14 | 服务与维修要求 | 1.设备质保期自终验收合格后算起12个月。 2.质保期内，维修响应时间24小时以内，免费为甲方维修设备，由于质量原因在质保期内损坏的零部件应免费更换，触摸屏、记录仪、气动阀、换热器、PLC、流量计等关键部件在1年内出现损坏，应免费更换。 3.其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS15 | 供应商确认 | 乙方对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS16 | 节能环保要求 | 乙方选用低能耗节能型组件。 | 必须 |

URS01：设备的工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 必须/期望 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | 单级热膜反渗透装置，具备巴氏消毒功能；产水能力：10m³/h/套；数量：2套。直接接触纯化水部位材质为316L卫生级不锈钢。单级热膜反渗透装置一用一备，需符合2010版GMP法规要求。 | 必须 |
| URS01-2 | 纯化水产水采用双路供水，单路循环的输送方式，一用一备,并联互锁逻辑，带自动切换及故障锁定功能，纯化水罐满时，两套热膜反渗透系统自动进入低压循环模式，抑制微生物滋生。 | 必须 |
| URS01-3 | 纯化水设备产水质量应符合中国药典标准要求，其中：电导率≤4.3μS/cm，电导率带自动温度补偿（25℃）；微生物≤100cfu/ml；洋葱伯克霍尔德菌群：不得检出。 | 必须 |
| URS01-4 | 纯化水分配系统新增双管板换热器，用于通入工业蒸汽给纯化水加热，进行巴氏消毒。双管板换热器要预留足够的维修空间，检修时不用将整体拆卸，便于维修。 | 必须 |
| URS01-5 | 配电柜与设备主体分开，单独设置，各系统单独控制。 | 必须 |
| URS01-6 | 所有系统均需实现一键式全自动运行、循环及巴氏消毒等功能，消毒时非关键参数不进行记录及报警。 | 必须 |
| URS01-7 | 制备系统采用模块化设计方便安装与拆卸。采用洁净组装方式，不能对设备内部造成污染。 | 必须 |
| URS01-8 | 消毒温度：80-90℃，可保持120min以上，所有接触热消毒部件提供耐温报告。 | 必须 |
| URS01-9 | 单级热膜反渗透装置消毒完成后，可通过冷水置换将水温降至45℃以下进行排放，对冻干制剂生产线A的换热器增加自动冷却功能，并入现有控制系统。降温过程中排出的水需符合纯化水质量标准，达标后可回流至储罐继续使用。。 | 必须 |
| URS01-10 | 一级水储罐、纯化水储罐配备带电加热套的呼吸器，可利旧现有呼吸器，加装电加热套及配套控制装置；一级水储罐配备压差式液位计用于液位自动控制并根据现场实际情况进行安装。 | 必须 |
| URS01-11 | 一级水储罐、单级热膜反渗透装置及配套管路系统的应满足全自动巴氏消毒功能。 | 必须 |
| URS01-12 | 所改造系统设计需根据现场实际情况，提前到现场勘测，根据分厂空间布局、公用系统接口位置进行设备个性化设计，确保设备安装与现场条件完全匹配，出具设计方案，提供三维立体图纸供我方确认。 | 必须 |

URS02：安全要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 电气控制及过载保护、连锁保护等装置的性能应可靠，无卡滞现象。 | 必须 |
| URS02-2 | 设备的其它电气安全指标应至少符合GB5226.1和其它强制性标准的有关规定要求。 | 必须 |
| URS02-3 | 设备上应设有相应的安全装置、报警装置、消除静电装置、警示标志及安全防护、紧急制动、显示和预警等安全措施。 | 必须 |
| URS02-4 | 高温设备和管道的表面应有隔热保温层，绝热材料不得有颗粒物脱落，绝热材料不得对产品质量、人身安全造成影响，保温层表面应平整。不易加保温层的应设有隔离装置并在明显处标有“小心烫伤”的警示标记。消毒时外表面温度不得超过40℃ 。 | 必须 |
| URS02-5 | 设备机械、电气系统必需确保设备、产品、人员的安全。 | 必须 |
| URS02-6 | 突然停电时系统进入安全状态，当恢复供电时没有操作人员的确认和信号输入，设备不能重新启动。 | 必须 |
| URS02-7 | 设备应不对装置之外环境构成污染，应采取防漏、隔热、防噪声、减振等措施。 | 必须 |

URS04：电力要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 三相五线制，50Hz，三相电压380V±10%，单相电压220V±10%。设备具有接地线和中性线。 | 必须 |
| URS04-2 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。所有线路须密闭于独立敷设的线槽中，线槽设计应预留适当空间。对新设备电力线缆进行选型并从制水室控制柜铺设至设备控制柜，电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24V。强电、弱电线缆及气源控制管路分开铺设。 | 必须 |
| URS04-3 | 预留输出通讯接口，方便连接远程监控系统。 | 必须 |
| URS04-4 | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开，防止转换模块有干扰。接地连接电阻不大于1Ω；绝缘等级F级。 | 必须 |
| URS04-5 | 设计要求布局合理，温度可控。防尘、防潮、防锈，密封良好。电气设备、电气元件选用国际知名品牌，并在投标文件技术方案配置表中列出。 | 必须 |
| URS04-6 | 电控柜应安装各部位所需要的开关及保护措施。 | 必须 |
| URS04-7 | 控制电压为直流安全方式。 | 必须 |
| URS04-8 | 所有电气部件都有可识别的唯一编码标签，编码标签要清晰打印，不允许手写。编码标签要放在便于操作员和电气工程师辨认的位置。 | 必须 |
| URS04-9 | 每条线缆的两端均要有线号，线号和图纸上的编号一致；线缆要根据规范使用，用不同的颜色以示区别。 | 必须 |
| URS04-10 | 电气系统:电气元件应选用名牌厂商的产品，例如:Siemens、Schneider、MITSUBISHI、Omron等，不低于现有设备使用的品牌。 | 必须 |

URS06：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 任何与纯化水直接接触的金属部件必须采用SUS/AISI316L不锈钢或2010版GMP法规认可的材质，需要符合ASME BPE标准SF4，所有管件采取电抛光，并提供相关材质证明。 | 必须 |
| URS06-2 | 所有非产品接触金属部件表面应采用SUS/AISI30408不锈钢或更好材料，外表面的表面粗糙度Ra≤0.6μm，外表面封板采用SUS30408不锈钢，拉丝处理。 | 必须 |
| URS06-3 | 洁净管道安装应牢固，做好充分的支撑，以避免下垂或其他变形。设备主框架及管道支架采用SUS/S30408不锈钢制造，表面采用拉丝处理，保证温湿环境下无脱落物或锈迹物。 | 必须 |
| URS06-4 | 管道安装要求：水平管道坡度应＞1%；立管垂直度偏差＜0.5%，所有管路及支管需满足3D洁净设计要求，杜绝盲端及死角。应指明管道的最低点位置，以利排空。 | 必须 |
| URS06-5 | 制水室管道保温采用304不锈钢套管包覆，内填厚度≥50mm的硅酸铝保温材料，不锈钢套管两端应设置封头并焊接封堵，确保密封严密，不锈钢套管及封头厚度≥1mm。保温范围做到应保尽保。 | 必须 |
| URS06-6 | 所有管道内壁需去脂酸洗钝化，抗腐蚀，需提供酸洗钝化报告记录。 | 必须 |
| URS06-7 | 试压、酸洗钝化： 1.所有管道安装完成后必须进行冲洗及试压。 2.管道强度试验合格后，管道和整机系统均应经酸洗、钝化处理。 3.酸洗、钝化后对管道进行清洗，清洗后水质应符合需方内控标准。 | 必须 |
| URS06-8 | 不锈钢管材可选用新莱、CSE、远安等品牌，需提供相关材质证明材料。 | 必须 |
| URS06-9 | 1.所有的焊接包括管道、箱体焊接应最大可能采用自动焊接方式，焊接口进行机械抛光处理，Ra≤0.6μm ，并提供证明材料（包括焊接文件、内窥文件，所有焊点必须编号并标注在焊接图上,流体输送管道焊接后必须进行钝化处理。 2.质量要求：管道焊接部件须保证无油、无润滑、无锈蚀和裂纹。 3.焊接方式：焊接部分应采用自动轨道焊接，无法自动焊接的可以使用手动焊接。 4.焊接检查：自动焊接总量的20%做内窥镜检查，如果发现1处焊接缺陷的，需进行100%的内窥镜检查；手工焊接100%做内窥镜检查。 5.焊接用气：焊接所用氩气应达到99.999%的纯度，并提供出厂检验报告。 6.焊接标准：应参照最新版的ASME-BPE标准。单面焊接双面成型；颜色符合1、2、3级。如下图所示： | 必须 |
| URS06-10 | 焊接文件： 1、应提供焊接的检查文件，包括但不限于内窥镜彩色照片和视频资料，文件名应与焊缝编号对应。 2、应提供焊接标准作业指导书。 3、应提供焊机设备和焊工的资格证书等证明文件。 4、应提供焊接日志和焊机打印记录。 应提供焊样记录。 | 必须 |
| URS06-11 | 隔膜阀阀体材质316L，双膜片，密封垫材质PTFE+EPDM，温度范围0～150℃。垫圈、密封圈及O形圈应采用制药级或食品级聚合材料，如 PTFE、EPDM 等卫生级材质。 | 必须 |
| URS06-12 | 蒸汽疏水阀选用斯派莎克、阿姆斯壮、TLV同等品牌。 | 必须 |
| URS06-13 | 阀门选用Bürkert、SED、盖米同等品牌，所有阀门提供相关材质证明材料。品牌选择不低于现场使用品牌 | 必须 |

URS07：技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 单级热膜反渗透装置由高压泵、反渗透膜组件以及必要的检测仪表和管路设施组成。 | 必须 |
| URS07-2 | 高压泵采用多级离心泵，供水流量、扬程满足反渗透膜（热膜）正常工作要求，采用变频控制减小对膜的冲击。高压泵前后安装压力变送器。高压泵选用格兰富、凯士比、威乐、荏原同等品牌。 | 必须 |
| URS07-3 | 反渗透膜采用高温膜，需满足巴氏消毒要求。 | 必须 |
| URS07-4 | 反渗透膜壳采用304卫生级不锈钢材质，内表面抛光粗糙度 Ra≤0.6μm，外表面亚光处理，可耐受化学清洗与消毒，每支膜壳均配备取样阀，便于水质取样及膜元件运行状态监测；所有管路及支管需满足3D洁净设计要求。 | 必须 |
| URS07-5 | 反渗透单元配有自动加药装置，用于去除可溶性的二氧化碳。 | 必须 |
| URS07-6 | 反渗透浓水管路配置气动隔膜阀。反渗透产水配置气动卫生级双膜片隔膜阀，包含压力、电导率和取样等接口。 | 必须 |
| URS07-7 | 反渗透系统至少配置换热器出水与回水温度、进出水压力、浓水压力、进水温度、进出水流量、产水电导率等关键参数监测仪表。相关参数应具备设定、记录、储存、追溯及报警等功能。 | 必须 |
| URS07-8 | 反渗透产水管路配置气动隔膜阀，可实现排放、回流及合格产水功能自动切换。 | 必须 |
| URS07-9 | 反渗透膜元件要求采用美国海德能、陶氏等进口品牌，A级品质，高温膜，并提供产品出厂检验报告、合格证明文件及报关单等证明文件。 | 必须 |
| URS07-10 | 对反渗透产水的电导率进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能；当产水电导率低于设定值时，开始进入纯化水储罐。具备冲洗功能，停机时，可以自动定时（时间可设置）冲洗膜表面，防止污染物沉积。当产水电导率高于上限值，且持续时间超过设定值则系统报警。 | 必须 |
| URS07-11 | 反渗透装置带有自循环管路，出水根据纯化水储罐的液位来控制。纯化水储罐到达高液位时，设备自动切换至自循环运行状态，返回反渗透系统前，保证没有死水存在。 | 必须 |
| URS07-12 | 分配系统： - 纯化水储罐及分配系统采用80-90℃巴氏消毒。 - 配套升级控制系统，将消毒功能并入现有系统中，具有自动和手动功能。消毒时间、温度和定时自动控制方式可在触摸屏上设定，消毒时间和温度可以储存并追溯。 - 无控制系统的纯化水储罐及分配系统新增控制柜并配备触摸屏一键式全自动控制。 - 升温采用工业蒸汽，要求升温时间小于40分钟。 - 所有分配系统消毒结束时自动切换到循环水冷却降温，换热面积根据现场实际情况进行设计，需在50分钟内（循环水20℃情况下），将温度降至设定温度（45℃）以下后进行排放，负责将设备循环水管路接至制水室内循环水主管路，并根据现场情况进行固定。 - 系统需配备符合要求的各关键点位及参数监控仪表。 - 对配套管路进行升级更换。 - 小容量注射剂生产线B瓶外壁清洗干燥机新增U型纯化水使用点1个，接入现有纯化水分配系统。 - 整个系统不得存有盲端、盲管或死角，所有管路及支管需满足3D洁净设计要求，对改造后的系统工艺流程图进行更换。 | 必须 |
| URS07-13 | 双管板换热器： - 换热面积根据现场实际情况进行设计，整体设计压力≥0.6MPa；设计温度≥165℃；内表面粗糙度Ra≤0.4μm。 - 双管板结构，带不锈钢固定支架，全排空设计。 - 加热介质采用工业蒸汽，工业蒸汽进口必需配手动阀、气动比例阀、Y型过滤器，蒸汽冷凝水出口配疏水阀，疏水阀不共用。 - 蒸汽冷凝水出口应设旁通管路，实现冷凝水主路与旁通支路的切换运行。旁通支路上配置手动阀门。 - 需合理设计Y型过滤器匹配目数，考虑冷却水中杂质对换热效果的影响。 - 换热器可选用阿法拉伐、意发玛、风凯等不低于现场使用品牌。 | 必须 |
| URS07-14 | 对现有的一级水储罐（2台，8t/台）、单级热膜反渗透装置及相应配套消毒管路进行保温，外表面为304不锈钢，壁厚应≥1.0mm，内填厚度≥50mm的硅酸铝保温材料。 | 必须 |
| URS07-15 | 一级水储罐进水配置气动缓开阀门，系统可自行设置液位上下限，根据液位情况自动补水，压差式液位计根据现场设备情况可进行改造安装。 | 必须 |
| URS07-16 | 水泵（1台）应为卫生级离心泵，适用于纯化水分配系统，约扬程50m，流量15m³/h（根据现场实际情况进行设计），采用变频驱动，泵体、叶轮、泵盖及所有过流部件均采用316L卫生级不锈钢，内表面粗糙度Ra≤0.4μm，泵体采用全排空设计，确保停机后完全排净，无死角结构，符合3D原则；出口方向为45°或垂直向上，泵体应耐受 -20℃～180℃的工作温度范围，满足常温输送及纯蒸汽灭菌需求；机械密封采用碳化硅/碳化硅（SiC/SiC）机械密封，弹性体材质为 EPDM，符合 USP Class VI和 FDA 21 CFR 177.2600要求；泵体应通过3-A卫生标准或EHEDG认证，并提供证书；应提供各项材质证书、表面粗糙度检测报告、静压测试报告及出厂测试曲线等相关证明材料。 | 必须 |
| URS07-17 | 任何与纯化水接触的阀门必需采用316L卫生级双膜片隔膜阀，采用垂直或倾角安装，保证阀体内不存水。 | 必须 |
| URS07-18 | 所有呼吸器加装电加热套，可在控制系统内进行自动及手动控制，温度0～150℃范围内任意调节，控温精度±0.5%，安装尺寸需与现场呼吸器尺寸一致；固定方式选择魔术贴或暗扣；防护等级IP65；加热套外层材质选择硅橡胶，保温层选择硅胶发泡或多孔高分子材料。 | 必须 |

URS08：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1 | 自动控制系统：所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件均集中在控制柜内，实现纯水制备过程、分配系统的全自动操作控制和监控，控制柜摆放需根据现场情况进行位置规划及整合，必要时进行新增或更换。 | 必须 |
| URS08-2 | 制备系统与分配系统分别使用自控柜，包括PLC输入输出模块、手动操作旋钮开关、直流电源供应(24V直流电)、急停按钮、急停装置和接线端子排、声光报警器等。输入输出控制点要预留20%的备用通道，预留15%的输入输出模块扩展空间，并且此扩展不应有对控制器模块的额外需求。 | 必须 |
| URS08-3 | 纯化水分配系统消毒控制程序应纳入分厂现有分配系统统一编程，实现纯水分配与消毒全过程的全自动控制及监控。 | 必须 |
| URS08-4 | 控制方式采用PC机和PLC进行自动控制并配有手工操作方式，可任意切换，可以不通过返回键直接切换至其他界面。系统的设计应能够防止断电情况下数据和配置参数的丢失，断电重启后能恢复至当前步骤。 | 必须 |
| URS08-5 | 整个控制系统由PLC、触摸屏等组成。可监视、控制和储存、打印数据，PLC根据现场使用情况进行设计，必要时进行新增或更换。 | 必须 |
| URS08-6 | 所有运行的数据能够长期保存（每秒记录一次的情况下≥15天），各工艺数据和报警记录能够导出到电脑保存。 | 必须 |
| URS08-7 | 系统可设置数据采集频率，可自行设定，至少每秒一次。 | 必须 |
| URS08-8 | 系统界面设计应简单友好、人性化。通过主控界面进入各个操作界面。如运行状态界面、参数设置界面、曲线界面、报警记录界面等。 | 必须 |
| URS08-9 | 界面中颜色、字体、静态、动态目标，应保持统一，具有标准化特点。如：整个系统采用同样的灰色和绿色代表关闭、打开。 | 必须 |
| URS08-10 | 系统界面可实时显示操作信息、故障报警信息和工艺参数。 | 必须 |
| URS08-11 | 显示实时和历史的工艺数据报表及趋势，需配置带趋势的记录功能，同点位监控数据显示须一致。 | 必须 |
| URS08-12 | 主页面能够动态呈现各个阶段工作状态的流程图，能够显示各仪表监控及运行数据，能够动态显示设备运行状态。需满足现场使用条件的动态展示板，尺寸为2000*1200mm。（单独报价） | 必须 |
| URS08-13 | 设备关键参数可通过有纸记录仪实时打印。 | 必须 |
| URS08-14 | 界面管理： 设备运行主界面上显示的内容应至少包括（但不限于以下）：1.当前的日期和时间，当前的用户名，当前运行的模式。 2.HMI界面应使用简体中文。 3.操作界面应为实时动态彩色图形显示，控制参数、控制阀、各种仪表数值、物流方向、设备开停指示等均可图形显示。 4. 设备的示意图，图上显示每个可设置参数的部件的当前运行状态（运转、停机或故障）以及参数的实际数值。 5.如果当前用户登录5min（或是其他设定时间）内没有任何活动，须自动注销用户。 | 必须 |
| URS08-15 | 数据管理： 1.系统须拒绝非法数据输入（如在值域的字符数超出范围值）。 2.系统须具备参数恢复功能，“管理员”有权恢复系统默认值。 3.监控软件对生产过程的温度、压力、流量、电导率等关键参数进行在线、连续的自动测量、记录和报警。 4.重要程序运行过程及运行过程中温度、压力、时间可进行图表显示。 5. 所有故障、报警信息均属于关键数据，应能按时间顺序进行储存。 6. 在设备长期不供电的状态下，所有存储在系统中的用户信息、程序信息、报警信息、控制程序、时钟信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。 7.导出数据应方便查看，必要时提供备份系统，方便数据恢复。 | 必须 |
| URS08-16 | 报警功能： 1.具有公用介质的监测功能，当设备监测到任意一种公用介质不符合设备的运行需求时，停机状态下不能开机，运行状态下自动停机，并在HMI界面上显示警报提示，触发报警的原因消除后方可继续运行。 2. 当设备监测到某一关键参数超过设定范围时，应自动停机并在界面上显示警报提示。 3. 配置三色指示灯（红色-关键报警、黄色-非关键报警、绿色 -正常），关键报警和非关键报警均需声光报警，声音报警可手动复位。 | 必须 |
| URS08-17 | 用户管理： - 系统需设置三级用户权限：管理员（ID+密码）、工艺员（ID+密码）、操作员（ID+密码），用户访问仅限于经过授权的人员 - 允许甲方自行添加、删除用户，并更改用户权限。 - 系统应至少可以储存15个用户。 - 用户名具有唯一性，整个系统中不能同时存在两个或多个相同的用户名。 | 必须 |
| URS08-18 | 设备至少具备三级权限管理功能： 1.操作员权限：设备基本操作权限、查看参数权限等，不可修改任何数据和设置。 2.工艺员权限：设备工艺参数修改权限等，不可更改用户，不可修改系统时间。 3.管理员权限：全部权限。 | 必须 |
| URS08-19 | 具有密码管理功能： - 进入系统至少用户名和密码输入安全措施。 - 系统账户登录后，超过5min（或是其他设定时间）没有操作时自动注销。 - 密码输入错误达3次时，该账户自动锁定，仅可通过管理员权限解锁并重新分配权限。 - 密码长度至少6位，至少含有数字和字母。 - 密码最长使用有效期90天，到期需强制修改密码，否则无法成功登录，系统应密码失效前提示用户。 - 新密码设定不能与上次的密码重复。 | 必须 |
| URS08-20 | 审计追踪： 1. 操作人员操作信息和系统信息须以电子文档形式保存。 2. 系统须对授权用户保持审核追踪；审计追踪须记录发生、修改、删除电子记录的任何事件。 3. 所有审计追踪的录入须是系统生成的日期，本地时间（时，分，秒）及操作人员姓名。 4. 任何用户不得编辑审核追踪记录；可检测审计追踪记录完整性，发生篡改数据无效。 | 必须 |
| URS08-21 | 故障模式： 当设备出现故障时，应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行；报警信息应具体指明发生故障的部位。 | 必须 |
| URS08-22 | 失电模式： 1.在突然断电状态下，所有存储在系统中的用户信息、处方信息、控制程序、报警信息、运行数据、时钟信息均应保存完好，不能丢失。 2.系统应能记录断电前的设备运行状态参数，恢复供电不丢失。 3.电源恢复时，全部安全条件经操作员确认后设备才能再启动。 | 必须 |
| URS08-23 | 设备应自动控制所有关键参数，自动检测、诊断故障模式。 | 必须 |

URS09：仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 整个控制系统由PLC、触摸屏（12英寸以上）等组成。可监视、控制和储存、打印数据。 | 必须 |
| URS09-2 | PLC、触摸屏及符合要求的审计追踪（Audit Trail）插件选用西门子、ABB、施耐德同等品牌。 | 必须 |
| URS09-3 | 设备上的测量用仪器仪表（传感器）及设备联接件使用公制单位。仪表、传感器数量与精度必须满足设备操作与安全需要。 | 必须 |
| URS09-4 | 供应商应提供所有安装在设备上的用于检测和显示参数的仪表的文件和清单，包括型号、供货商、精度、范围，并且配有仪表安装图纸。 | 必须 |
| URS09-5 | 仪器仪表、传感器应选用知名品牌，不低于现场使用品牌，并提供出厂合格证。请供应商明确其品牌、型号和数量，即仪表清单。 | 必须 |
| URS09-6 | 温度传感器采用A级PT100热电阻，要求测量范围0℃～150℃，精度为±1℃。 | 必须 |
| URS09-7 | 变频器选用：ABB、施耐德、西门子、丹佛斯等品牌。 | 必须 |
| URS09-8 | 温度变送器选用：JUMO、WIKA、Ebro、Ellab等品牌。 | 必须 |
| URS09-9 | 流量计选用：E+H、艾默生、科隆等品牌。 | 必须 |
| URS09-10 | 压力变送器选用JUMO、WIKA、Bürkert等品牌。 | 必须 |
| URS09-11 | 隔膜压力表选用北京布莱迪、上海西特、上自仪表等品牌。 | 必须 |
| URS09-12 | 电气元件选用西门子、施耐德、三菱、ABB、欧姆龙等品牌。 | 必须 |
| URS09-13 | 气动元件选用：SMC、费斯托、亚德客等品牌。 | 必须 |
| URS09-14 | 在线电导率探头和变送器选用梅特勒、E+H、Bürkert等品牌。 | 必须 |
| URS09-15 | 有纸记录仪选用日本横河、日本HIOKI、瑞士梭尔等品牌。 | 必须 |
| URS09-16 | 气管&接头：FESTO或SMC。 | 必须 |
| URS09-17 | 网线：超六类及以上，国产优质品牌。 | 必须 |

URS11：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 提供仪器、仪表首次检定合格证书及检定周期建议（按国家计量法规要求）。 | 必须 |
| URS11-2 | 应提供2套完整的安装、操作、维护手册，纸版和电子版1套，语言为中文，操作人员、维护人员据此能独立操作。 | 必须 |
| URS11-3 | 提供的确认文件包括DQ、IQ、OQ文件，以及协助需方完成各项验证。 | 必须 |
| URS11-4 | 图纸和零件表： 备件手册和备件清单、电气图纸、报警清单、I/O清单、PID图、安装图纸等。 | 必须 |
| URS11-5 | 推荐的备件清单，清单包含但不限于配件名称、型号、尺寸、品牌等信息。 | 必须 |
| URS11-6 | 设备出厂合格证。 | 必须 |
| URS11-7 | 所有相关材质证明。 | 必须 |
| URS11-8 | 仪器仪表校准证明，且其校准证书应在设备完全交付使用时算起，至少还有10个月以上的有效期。 | 必须 |

URS12：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 乙方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必须 |
| URS12-2 | 机器到货拆箱时乙方必须陪同现场人员进行拆箱，如乙方授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 | 必须 |
| URS12-3 | 乙方负责承担设备运输至甲方工厂的全部费用及风险，并负责完成整体设备的调试工作。 | 必须 |
| URS12-4 | 设备随机专用工具及易损件应加以包装并固定在包装箱内。 | 必须 |

URS13：验证/确认需求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 供应商应能提供IQ/OQ等验证类文件及其执行并形成报告，验证内容应包含计算机化系统验证(符合中国2010版GMP附录：计算机系统的相关要求)。 | 必须 |
| URS13-2 | 供应商在客户参与下完成设备的安装、调试和验证工作。 | 必须 |
| URS13-3 | 供应商完成现场IQ/OQ验证，甲方相关人员负责监督、审核和批准整个验证过程，并提供相关测试文件记录；测试合格后，设备或系统方可移交给甲方。 | 必须 |

URS14：服务与维修要求

URS14-1：培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1-1 | 提供专门的培训材料，包括工作原理、设备结构、操作方法、注意事项、维护内容、维修内容等。配合完成设备使用、维护维保等操作文件起草工作。 | 必须 |
| URS14-1-2 | 负责对甲方技术管理人员、操作人员、维修人员进行工作原理、结构、操作、安装调试过程的注意事项、设备日常维护保养、易损件更换以及维修等内容的培训，使甲方人员能熟练操作并经双方人员认可。 | 必须 |
| URS14-1-3 | 设备现场安装完毕，就操作、检测、检修等方面进行培训至少3天。 | 必须 |
| URS14-1-4 | 设备安装完毕，乙方应派技术人员驻场跟随产品试生产，确保设备可连续稳定生产出三批符合质量标准的产品。 | 必须 |

URS14-2：设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-2-1 | 货物包装应符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必须 |
| URS14-2-2 | 货物的开箱启封和检查要在设备安装现场进行，应由甲方和乙方各派代表参加。根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量，同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必须 |

URS14-3：质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-3-1 | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月。 | 必须 |
| URS14-3-2 | 保修期内，乙方免费为甲方维修设备（由于质量原因造成的关键零部件损坏应免费更换）。保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确关键零部件（如反渗透膜、温度传感器、流量计、电导率探头等）的供货周期≤30天。得到维修需求信息后24小时提供响应及远程服务。 | 必须 |

URS15：供应商确认

供应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的作对应的详细说明。

02包URS

目的：为满足生产用纯化水工艺需求，对现有纯化水制备及分配系统升级改造，更换核心设备并完善自控系统，保障水质稳定达标、系统合规运行

工艺描述：一级水 一级水储罐 保安过滤 单机反渗透装置 纯化水储罐 分配系统 用水点 换热器 纯化水储罐

执行标准（规章制度、法规）： 1. 《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）及其附录 2. 《中国药典》（现行版） 3. 《纯化水、注射用水制备系统确认指南》 4. 《压力容器安全技术监察规程》（TSG 21） 5. 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB 50254~50259） 6. 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093） 7. 《工业管道工程施工质量验收标准》（GB 50184） 8. 《反渗透水处理设备》（CJ/T 119） 9. 《热交换器》（GB/T 151） 10. 《计算机控制系统工程设计规范》（GB 50770）

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 1. 设备改造核心：更换 3000L 型反渗透机组 1 台，新配分配系统换热器 3 套，更换工控机 1 台，重新配置电脑及 PLC 模块； 2. 制备系统、分配系统均需配置巴氏消毒功能，满足《中国药典》纯化水消毒要求； 3. 利旧现有 3 台纯化水储罐，改造后需与新系统无缝对接，保障储罐正常使用； 4. 整套系统制备水质需达到纯化水标准，满足生产工艺用水要求； 5. 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 1. 设备任何部位无锋利边缘、尖角，零部件、焊缝做倒角、抛光处理，减少锐角转角与接缝； 2. 用电设备具备过流、过载、接地保护，电气部件防护等级符合现场环境要求，防止触电、短路等安全事故；3. 承压设备（反渗透膜壳、换热器、储罐）具备超压报警、泄压功能，配备安全阀等安全附件，且校验合格；4. 消毒系统设置高温、高压报警，防止巴氏消毒过程中温度 / 压力异常； 5. 设备醒目位置张贴中文警示标签（小心触电、小心高温、防止超压等）； 6. 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求、环境要求 | 1.☑厂房内 □厂房外 2.☑非防爆区 □防爆区 3.☑非洁净区 □洁净区。 4.布局合理，设备周围有足够的空间，便于设备操作和维修。满足现场建筑条件。 | 必须 |
| URS04 | 电力要求 | 1. 甲供配电：三相五线制 380V±10%、单相 220V±10%，50Hz，乙方需提供整套设备各单元（反渗透机组、换热器、工控系统、消毒系统）所需电源功率及配电要求；2. 是否需乙方提供控制柜：☑是 □否，控制柜需独立配置，含配电、控制、报警功能； 3. 电气布线需分动力线、控制线，单独穿管 / 桥架敷设，避免信号干扰； 4. 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS05 | 设施/公用系统 | 1. 甲供参数： 电源：220V±10%/380V±10%，50Hz； 一级水：水压 0.2~0.4MPa，水质符合反渗透进水要求； 压缩空气：0.6MPa； 冷却水（换热器用）：水压 0.2~0.3MPa，进水温度≤30℃； 2. 乙方需明确巴氏消毒所需蒸汽，甲供蒸汽压力 0.4-0.5MPa； 3. 工艺管道连接：采用卫生级快装接头，与现有利旧储罐、管道材质匹配。 | 必须 |
| URS06 | 外观及材质要求 | 1. 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否，卫生级部件无涂层，非卫生级部件做防腐防锈喷涂； 2. 是否要求设备表面粗糙度：☑是 □否，卫生级管道、设备内表面 Ra ≤ 0.4 μm，外表面 Ra≤0.8μm； 3. 材质要求： 与纯化水接触的部件（反渗透膜壳、管道、换热器、泵体、储罐接口）均采用304不锈钢，符合 GMP 要求，无脱落、不掉屑； 非接触部件采用 304 不锈钢或防腐碳钢，满足现场环境使用； 密封件采用食品级 / 卫生级硅橡胶、氟橡胶，耐温、耐水、无溶出物； 4. 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS07 | 技术要求 | 1.对制备系统、分配系统、自控系统各功能提出具体技术要求，包括产水质量、消毒效果、设备运行、控制保护、安装对接等； 2. 利旧储罐改造对接要求：需对储罐接口、清洗、消毒管路进行重新适配，保障与新系统兼容； 3. 整套系统具备连续运行、间歇运行模式，满足不同生产用水负荷需求； 4. 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS08 | 控制系统要求 | 1. 是否需乙方提供配电控制柜：☑是 □否，控制柜含 PLC 柜、操作柜，与工控机、现场仪表联动； 2.自控系统实现一键启停、自动运行、巴氏消毒自动控制、水质在线监测、参数报警、数据记录功能； 3. 工控机与 PLC 模块通讯稳定，支持现场操作与远程监控； 4.控制系统具备数据存储、导出功能，并有存储功能，符合 GMP 数据追溯要求。 | 必须 |
| URS09 | 仪表要求 | 1. 设备配备的仪表（流量计、压力表、温度表、电导率仪、液位计等）均使用公制单位，精度符合工艺要求，易于测试、校正，符合国家计量及行业安全规范； 2.在线分析仪表（电导率）具备自动校准、报警功能，卫生级安装； 3.所有仪表便于拆装校验，与设备采用卫生级连接方式； 4.其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS10 | 清洁要求 | 1.所有与纯化水接触的附件设计、制作符合 2010 版 GMP 要求，无污染、无生锈、无腐蚀，易清洁、易消毒； 2.设备、管道内表面光滑，无死角、无裂缝、无尖锐边缘，避免积液、积垢； 3.各设备、管路连接密封完好，无泄漏；4. 焊接部位（卫生级）采用自动氩弧焊，内壁无粗糙焊点，经抛光处理，外部焊接打磨光滑、清洁； 5. 非卫生级部件表面平整，无积尘死角，便于日常清洁。 | 必须 |
| URS11 | 文件要求 | 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字，乙方需提供以下资料（纸版 3 套 + 电子版 1 套，中文版本）：☑ 各设备（反渗透机组、换热器、工控机、PLC）说明书、维护手册、使用说明书（含技术数据、设备说明、尺寸、安装要求、操作步骤、故障解答、电气接线图、零件表等）；☑ 装箱清单、易损件清单及价格、外购件技术资料 / 合格证；☑ 全套图纸（总图、安装图、管道布置图、电气原理图、自控系统图、利旧储罐对接改造图等）；☑ 仪表、计量器具首次第三方检定合格证书、设备出厂合格证、所有与纯化水接触部件的材质证明；☑ 自控系统编程手册、操作手册、数据备份与恢复说明；☑ 其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS12 | 设备转运要求 | 1.乙方需将所有新设备运输至甲方指定安装地点，采用可靠包装（防潮、防震、防锈）保证运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行，若授权甲方自行拆箱，拆箱后发现设备 / 零配件损坏、缺少，由乙方全责承担； 2.设备搬运至安装位置职责：☑甲方 □乙方； 3.设备安装职责：□甲方 ☑乙方（含新设备安装、利旧储罐对接、管道铺设、电气接线、自控系统调试）； 4.分体设备现场组装职责：□甲方 ☑乙方； 5.设备调试职责：乙方将整套系统调试运行正常后交付甲方； 6.乙方负责对甲方技术管理人员、操作人员、维修人员进行系统结构原理、性能、操作、维修、故障排除、消毒操作等培训，编制培训记录，被培训人员签字确认； 7. 其他要求在 URS 内详细阐述。 |  |
| URS13 | 验证/确认需求 | 1.乙方协助甲方进行整套系统验证，提供全程技术支持，按甲方要求配合开展验证相关工作； 2.系统可独立完成 DQ、IQ、OQ、PQ 验证，不影响其他生产辅助设备； 3.乙方需提供的验证材料：☑ DQ、IQ、OQ、PQ 文件模板各 1 套；☑ FAT、SAT 测试计划及报告模板；☑ 验证所需的技术参数、检测方法、合格标准等资料； 4.其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS14 | 服务与维修要求 | 1.整套系统质保期自终验收合格后算起 12 个月，其中反渗透膜、PLC 模块、工控机等关键部件质保期≥12 个月； 2.质保期内，维修响应时间≤24 小时，乙方免费维修、更换因质量原因损坏的零部件； 3.质保期外，乙方长期提供优惠的维修服务及零配件供应，明确关键零部件（反渗透膜、换热器芯体、PLC 模块、工控机、在线仪表）供货周期≤60 天，终身提供技术支持； 4.其他要求在 URS 内详细阐述。 | 必须 |
| URS15 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS16 | 节能环保要求 | 1. 供应商选用低能耗、节能型组件（如高效反渗透泵、变频控制、高效换热器等），降低系统运行能耗； 2.系统具备节水功能； 3.电气设备符合国家节能标准，无高耗能淘汰产品； 4.设备运行无噪音污染，无废水、废气超标排放情况。 | 必须 |

URS01：设备的工艺或性能要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01-1 | 更换3000L 型反渗透机组 1 台（产水量≥3000L/h），制备系统配套巴氏消毒装置及专用换热器1台；分配系统新配3 套换热器，与现有 3 台利旧储罐一一对应；更换工控机 1 台，重新配置工业电脑及 PLC 控制模块1套。使工控机可对反渗透制备系统及分配系统可一并检测，并可在工控机触摸屏上一并检测，显示屏要求尺寸不小于19英寸。 | 必须 |
| URS01-2 | 产水质量：性状：无色的澄清液体；无臭。酸碱度：符合规定； 硝酸盐：≤0.000006%；亚硝酸盐：≤0.000002%；氨：≤0.00003%； 电导率： 20℃ ≤4.3μS·cm-1（合格标准）；25℃ ≤5.1μS·cm-1（合格标准）；30℃ ≤5.4μS·cm-1（合格标准）； 易氧化物：粉红色不得完全消失；不挥发物：上限<1mg/L； 重金属：≤0.00001% 系统制备的纯化水达到标准，微生物限度不高于100CFU/ml，洋葱伯克霍尔德菌群不得检出，符合《中国药典》（现行版）纯化水各项指标要求，水质稳定无波动。 | 必须 |
| URS01-3 | 制备系统巴氏消毒：配套一体化巴氏消毒装置，消毒温度可设定 80℃以上，恒温消毒时间可调节120min，带换热器精准控温，实现自动升温、恒温、降温，消毒完成后自动复位，无二次污染。 | 必须 |
| URS01-4 | 分配系统巴氏消毒：3套新配换热器与利旧储罐联动，实现分配系统（换热器+管道+储罐）一体化巴氏消毒，消毒参数与制备系统一致，支持单罐独立消毒或整系统统一消毒 ，消毒过程全自动控制。 | 必须 |
| URS01-5 | 利旧储罐适配：现有 3 台纯化水储罐利旧，乙方负责储罐接口、消毒管路、监测仪表的改造与对接，保障储罐与新系统无缝兼容，液位、温度、水质可实时监测，满足消毒及供水要求。 | 必须 |
| URS01-6 | 换热器性能：制备系统换热器、分配系统 3 套新配换热器均为卫生级，换热效率≥90%，耐压≥0.6MPa，耐温≥100℃，无死角、无积液，符合巴氏消毒工艺要求。 | 必须 |
| URS01-7 | 反渗透机组配置：反渗透膜选用进口一线品牌，脱盐率≥99%，配套高压泵、保安过滤器、加药装置（阻垢剂 / 还原剂）、清洗装置，机组自带防腐底座（高度≥200mm），做防水防腐耐磨处理。 | 必须 |
| URS01-8 | 自控系统功能：实现制备+分配系统一体化控制，支持工艺参数设定、实时数据显示、自动运行、巴氏消毒一键启动、异常报警、数据存储与导出，可远程监控。 | 必须 |
| URS01-9 | 接口要求：反渗透机组、换热器出厂预留卫生级快装接口 / 法兰接口，留有足够的阀门、管路安装空间；所有与纯化水接触的接口密封良好，无渗漏，预留清洗、检测、排污接口。 | 必须 |
| URS01-10 | 设备密封与防护：控制柜、工控机、传感器等敏感部位做密封处理，有效阻止灰尘、水、湿气进入；设备轴承、阀门、密封件等部件耐腐蚀，适应纯化水系统潮湿运行环境。 | 必须 |
| URS01-11 | 系统运行要求：整套系统可连续/间歇运行，满足不同生产用水负荷需求；运行过程中无明显振动，噪音符合行业标准；核心设备无频繁故障，膜通量衰减符合行业标准。 | 必须 |
| URS01-12 | 设备铭牌要求：所有新设备均贴有清晰铭牌，注明设备名称、型号、规格、产水量/换热面积、设计压力/温度、材质、生产厂商、出厂日期、重量、出厂编号、功率等重要技术参数。 | 必须 |
| URS01-13 | 故障报警功能：设备可检测并报警以下故障：产水电导率超标、温度 / 压力异常（超温/超压/欠压）、电机故障、泵停机、膜堵塞、换热器结垢、储罐液位异常（高 / 低液位）、紧急停止。 | 必须 |
| URS01-14 | 部件拆卸要求：清洁、维护及更换产品时，设备各核心部件（过滤器、膜元件、换热器芯体、仪表等）便于拆卸、安装，无专用工具限制。 | 必须 |
| URS01-15 | 设备尺寸要求：设备制作前供应商需与甲方确认具体尺寸，匹配现场安装空间及搬运通道，确保设备可顺利进场、就位，与现有工艺布局无冲突。 | 必须 |
| URS01-16 | 焊接处使用自动焊接，并保证管内充高纯氩气，正压保护至冷却，焊接方向与充气方向一致。切割管路时应立即清洁切口，去除金属碎屑，保证切口无毛刺。 | 必须 |
| URS01-17 | 反渗透设备当产生不合格用水时，电导率高自动排放、开机置换排放、浓水排放、空气防倒灌。并在相应位置设置隔膜阀进行排放。 | 必须 |
| URS01-18 | 分配系统回水超标排放，储罐放空、用水点自净排放，全管路可排空，并在相应管路设置隔膜阀进行排放。 | 必须 |
| URS01-19 | 新增离心室纯化水管路U型管路，洗衣整衣室一级水管路、胶囊填充室、中检室纯化水管路拆除，并对拆除部分在夹层内使用直管焊接。管路直径预计为DN32-DN40。 | 必须 |
| URS01-20 | 制备系统、分配系统需留有冷却水接口 | 必须 |

URS02：安全要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS02-1 | 设备承压安全：反渗透机组、换热器、利旧储罐等承压设备配备安全阀、爆破片等泄压装置，整定压力符合设计要求且校验合格；系统设置超压报警，超压时自动停机、泄压。乙方需对现有的3台纯化水利旧储罐配备3个安全阀及相应安装管件，安全阀承受压力符合设备巴氏消毒时设备的起跳压力。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS02-2 | 电气安全保护：设备所有电气部件（泵、控制柜、工控机、PLC 模块）均有独立过载、过流、短路保护；设置可靠的保护接地，接地电阻≤4Ω，设有防静电装置。 | 必须 |
| URS02-3 | 高温消毒安全：巴氏消毒系统设置高温保护，温度超过88℃时自动停止加热并开启降温；加热管路设置温度传感器、截止阀，防止干烧、超温烫伤。 | 必须 |
| URS02-4 | 设备结构安全：设备任何部位无锋利的边缘和尖角，零部件、焊缝做倒角、抛光处理；传动部位设置安全防护罩，防止人员接触受伤。 | 必须 |
| URS02-5 | 绝缘与防护：电线采用适合材质的绝缘套管保护，电气控制柜、现场操作箱防护等级≥IP55，与纯化水接触的电气部件防护等级≥IP65。 | 必须 |
| URS02-6 | 紧急停止功能：设备现场及控制柜均设置急停开关，位置醒目、操作便捷，紧急情况下可迅速停止整套系统运行。 | 必须 |
| URS02-7 | 异常断电保护：设备异常断电时，系统平稳停机，保护人员、设备及产品安全；控制系统恢复至初始状态，来电时需人为操作方可启动设备。 | 必须 |
| URS02-8 | 断电记忆功能：具备断电记忆功能，所有运行参数、消毒记录、报警数据可储存不丢失，每30分钟记录一次数据，可查询日期、时间、温度、电导率、液位等关键数据。 | 必须 |
| URS02-9 | 故障报警提示：设备发生故障时，具备蜂鸣+声光报警装置，报警信息实时显示在触摸屏上，对现场实际情况起到明确提示作用。 | 必须 |
| URS02-10 | 安全标识要求：设备醒目位置张贴中文安全警示标签，包括 “小心触电”“小心高温”“防止超压”“禁止攀爬” 等，危险区域张贴专用电气安全标识。 | 必须 |
| URS02-11 | 维修操作安全：所有需要维修或校验的仪表、部件和端口易于接触、拆卸，维修时无需拆除核心工艺部件，配备必要的维修安全防护设施。 | 必须 |

URS03：安装区域及位置要求、环境要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03-1 | 安装区域：新购设备安装在指定的制水间内，属一般区域，符合现场洁净等级及生产工艺布局要求。 | 必须 |
| URS03-2 | 摆放位置：反渗透机组、控制柜、工控机集中摆放，分配系统 3 套换热器与现有 3 台利旧储罐就近对接，所有设备并放置位置保证可满足生产、工艺要求，保障管道连接最短化，预留操作及维修空间≥500mm。 | 必须 |
| URS03-3 | 现场适配：乙方需提前到现场勘测，根据分厂空间布局、公用系统接口位置进行设备个性化设计，确保设备安装与现场条件完全匹配。 | 必须 |
| URS03-4 | 通道要求：设备安装需考虑运输通道，确保设备进场、就位过程中不破坏现场建筑及现有工艺设备。 | 必须 |
| URS03-5 | 现有制水间工作区域面积为49㎡，高度为6m，进入该区域门尺寸为1.5m*2.1m，乙方根据现场现有尺寸尽量不破坏现有布局。 | 必须 |

URS04：电力要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS04-1 | 供电参数：现场提供 AC380V±10%（三相五线制）、AC220V±10%，50Hz 电源，供应商需明确设备各单元（反渗透机组、换热器、泵、自控系统）的功率需求并匹配现有电源配置。 | 必须 |
| URS04-2 | 电气元件选型：断路器（空气开关）、交流接触器、热继电器、按钮等电器元件选用正泰、德力西、西门子、施耐德等一线品牌；变频器、PLC 模块选用西门子、施耐德、ABB、汇川等一线品牌。 | 必须 |
| URS04-3 | 线缆要求：线缆选用津成、津达、艾克等国内知名品牌，主线路为黄、绿、红、蓝四色，工作零线为浅蓝色，保护接地线为黄绿双色线，控制线路为红、黑双色；变频器电机电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层电导至少为每相导线芯电导的 1/10。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS04-4 | 线径要求：二次线截面积要求：单股导线≥1.5mm²，多股导线≥1.0mm²，弱电回路≥0.5mm²，电流回路≥2.5mm²，保护接地线≥2.5mm²；所有连接导线中间无接头。 | 必须 |
| URS05-5 | 控制柜要求：电气控制柜安装在现场，可实时监测系统运行情况；控制柜采用 SUS304 不锈钢材质，箱壳厚度≥1mm，具备防尘、防水、散热功能，出风口安装过滤装置防止粉尘倒吸；柜内装有安全锁。 | 必须 |
| URS05-6 | 接线要求：所有电线、气管等两端均有线号，线号与图纸一致；每个电器元件的接点最多允许接2根线；机柜内每个端子排和端子有清晰标志，与图纸接线表相符。 | 必须 |
| URS05-7 | 密封要求：安装在洁净间与工艺设备一体的电气部分（控制箱、接线盒、进线口、出线口）做密封处理，符合洁净区 GMP 要求；电气部件、气动元件的标签清晰打印、完整、牢固、整齐规范。 | 必须 |
| URS05-8 | 减震要求：安装因振动易损坏的电气元件时，在元件和安装板之间加装橡胶垫减震；加热管与固态继电器一一对应，并与所用空开一一对应，防止固态继电器损坏未断路造成安全隐患。 | 必须 |
| URS05-9 | 元器件布局：控制柜内电器元器件排列便于维护保养，电路图与手册保持一致，电气接线符合国标及行业规范要求。 | 必须 |

URS05：设施／公用系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS05-1 | 进水要求：反渗透机组进水为提供的一级水，水压 0.2~0.4MPa，水质符合反渗透膜进水要求，无颗粒、胶体、余氯等杂质。 | 必须 |
| URS05-2 | 蒸汽要求：巴氏消毒用工业蒸汽压力 0.4~0.5MPa，蒸汽管路配备减压、疏水等装置。 | 必须 |
| URS05-3 | 冷却水要求：换热器用冷却水水压 0.2~0.3MPa，进水温度≤30℃，水质清洁无杂质，以备日后冷却效果不佳时接循环水使用。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS05-4 | 压缩空气：现场提供压缩空气压力 0.6MPa，经干燥、除油、除尘处理，满足气动元件运行要求。 | 必须 |
| URS05-5 | 加热隔热：设备采用蒸汽加热方式的部位，配备有效的隔热保温装置，表面温度≤45℃，以免人员操作烫伤。 | 必须 |
| URS05-6 | 噪音控制：设备运行平稳，风机、泵等转动设备配备减震、消音装置。 | 必须 |

URS06：外观及材质要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS06-1 | 主体材质：所有与纯化水接触的部件（反渗透膜壳、管道、换热器、泵体、阀门、储罐接口、密封件）均选用304不锈钢，符合GMP不掉屑、无污染要求；非接触部件选用 SUS304 不锈钢或防腐碳钢。 | 必须 |
| URS06-2 | 表面处理：与纯化水接触部位内表面粗糙度 Ra≤0.4μm，外表面 Ra≤0.8μm，经抛光、酸洗、钝化处理；非接触部位做防腐防锈喷涂处理，表面平整、无划痕、无掉漆。 | 必须 |
| URS06-3 | 密封件材质：所有密封件采用食品级/卫生级硅橡胶、氟橡胶，耐温≥100℃，耐水、耐酸碱，无溶出物，不对纯化水造成污染。 | 必须 |
| URS06-4 | 设备外观：设备主体制作工艺考究，外观整洁、大方、美观，无明显焊接缺陷、变形；各部件安装位置准确，排列整齐。 | 必须 |
| URS06-5 | 防腐要求：设备传动部位、轴承、阀门等相关部件做特殊防腐处理，适应纯化水系统潮湿运行环境，不生锈、不腐蚀，不可对环境造成污染。 | 必须 |
| URS06-6 | 清洁要求：所有附件的设计及制作均符合 GMP 要求，无污染、无生锈、无腐蚀，可耐受任何浓度乙醇的清洗；清洁时，设备各部件便于拆卸、清洗、安装。 | 必须 |

URS07：技术要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS07-1 | 水质控制：系统配备在线电导率、流量、温度、液位、压力，实时监测产水水质，电导率超标、液位超上限时自动报警，液位下限提示，确保产水始终达到纯化水标准。 | 必须 |
| URS07-2 | 温度控制：巴氏消毒过程中温度控制精度 ±1℃，换热器可精准调节水温，制备 / 分配系统各单元温度偏差≤3℃，满足工艺要求。 | 必须 |
| URS07-3 | 热分布均匀：分配系统 3 套换热器与储罐连接后，储罐内水温分布均匀，不同位置温度偏差≤5℃，保障巴氏消毒效果均匀一致。 | 必须 |
| URS07-4 | 防泄漏要求：整套系统所有管道、接口、设备密封良好，无渗漏；在额定压力下，设备及管道保压试验无压降，符合工业管道施工验收标准。 | 必须 |
| URS07-5 | 防污染要求：系统设置防倒流装置，防止纯化水回流造成二次污染；所有敞口接口配备防尘盖，停机时做好密封保护。 | 必须 |
| URS07-6 | 利旧储罐改造：供应商负责对现有 3 台利旧储罐进行接口改造、管路连接、仪表安装，改造后储罐无死角、无积液，可实现 CIP 在线清洗及巴氏消毒，与新系统兼容无冲突。 | 必须 |
| URS07-7 | 反渗透膜保护：反渗透机组配备低压冲洗、化学清洗装置，停机时自动冲洗膜元件，防止膜结垢、污染，延长膜使用寿命；配备加药装置，精准投入药剂，保障膜运行稳定。 | 必须 |
| URS07-8 | 系统防结垢：换热器配备在线清洗接口，可实现化学清洗，防止换热面结垢影响换热效率；系统管路设计考虑流体流速，避免死角积液结垢。 | 必须 |
| URS07-9 | 保温要求：反渗透机组、换热器、巴氏消毒管路均做保温处理，保温材料选用优质硅酸铝或聚氨酯，厚度≥50mm，外覆镀锌保护壳，减少热量损失，防止结露。 | 必须 |

URS08：控制系统要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS08-1 | 硬件选型：控制系统采用西门子、施耐德、ABB、汇川一线品牌 PLC 控制，PLC 型号不低于 S7-200 级别；配 7 寸及以上触摸屏，更换的工控机为工业级，配置≥酷睿 i5、8G 内存、至少512G 固态硬盘，重新配置的工业电脑与 PLC 模块匹配。 | 必须 |
| URS08-2 | 控制模式：系统支持手动/自动双模式操作，自动模式下实现一键启停、参数自动调节、巴氏消毒全自动运行；手动模式下可单独控制各单元设备，方便调试与维护。 | 必须 |
| URS08-3 | 权限管理：控制系统设置三级管理权限：系统管理、工艺参数、操作权限；可设定用户数量不少于10个，高级别对低级别有全权控制权限；密码可修改，忘记密码时厂家可指导找回/重置，PLC 和触摸屏均不设置时间锁。 | 必须 |
| URS08-4 | 数据采集与存储：实时采集系统产水量、压力、温度、电导率、储罐液位等工艺参数，数据存储在 PLC 存储器及工控机中；支持 U 盘等外接设备导出，可通过 USB 端口打印。 | 必须 |
| URS08-5 | 报警功能：具备完善的异常报警功能，包括电导率超标、温度 / 压力异常、电机故障、泵停机、液位异常、变频器错误、超温超压等，报警信息自动显示在触摸屏上及上位操作工控机上，同时触发声光报警，可进行报警记录查询及删除操作。 | 必须 |
| URS08-6 | 通讯接口：系统具备界面软件接口、应用软件接口，接口具有良好的灵活性和可扩展性；预留 RS485 / 以太网通讯接口，支持日后与甲方生产管理系统对接。 | 必须 |
| URS08-7 | 程序控制：具备在线组态和修改控制程序的功能，若程序设置密码，供应商需向甲方提供密码；PLC 程序稳定，无死机、无数据丢失，符合 GMP 数据追溯要求。 | 必须 |
| URS08-8 | 运行显示：具有数据文字显示、工艺流程动态画面显示功能，操作人员可随时了解制备/分配系统各单元的运行状态、工艺参数及故障信息。 | 必须 |
| URS08-9 | 诊断功能：控制系统具有故障自诊断功能，可识别并显示故障原因，明确导致设备停机的故障点，方便快速排查与维修。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS08-10 | 电气接地：控制系统与电气接地系统可靠连接，接地电阻≤4Ω，有效抑制电磁波辐射和传导，防止信号干扰。 | 必须 |
| URS08-11 | 辅助功能：触摸屏配备帮助菜单，指导操作人员使用设备及故障处理；系统对操作进行必要指示，所有条件满足后方可启动设备，避免误操作。 | 必须 |

URS09：仪表要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS09-1 | 仪表选型：设备上所有温度、压力、流量、电导率、pH 值检测元件均选用进口或合资一线品牌（梅特勒 - 托利多、哈希、雷磁、德威尔等），并有出厂检测、校验报告。 | 必须 |
| URS09-2 | 精度要求：温度传感器为 PT100（A 级精度），温度测量精度 ±0.5℃；压力仪表精度≥0.4 级；流量仪表精度≥1.0级；电导率仪精度 ±0.01μS/cm，均带自动温度补偿功能。 | 必须 |
| URS09-3 | 安装要求：仪表与设备连接处采用卫生级快接式，便于拆装、校验；所有仪表安装位置醒目，便于观察和操作，避免受设备振动、高温影响。 | 必须 |
| URS09-4 | 使用要求：设备所配备的仪表均使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具检验合格证；仪表显示清晰、准确、可靠。 | 必须 |
| URS09-5 | 校验要求：设备所带仪器仪表具备出厂时校验合格证书，供应商需提供仪表的校验方法和校准规程；仪表便于拆卸进行定期校验，校验后可重新安装使用，不影响系统密封性。 | 必须 |
| URS09-6 | 防护要求：现场安装的仪表传感器防护等级≥IP55，与纯化水直接接触的仪表防护等级≥IP65，适应现场潮湿的运行环境。 | 必须 |

URS10：清洁要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS10-1 | 内表面清洁：设备与纯化水接触的内表面光滑、平整，无死角、无裂缝、无尖锐边缘，避免积液、积垢；焊接部位采用自动氩弧焊，内壁无焊瘤，并有内窥镜检测报告，经抛光处理，易于清洗和消毒。 | 必须 |
| URS10-2 | 外表面清洁：设备外表面平整、无积尘死角，所有棱角做圆角处理，便于擦拭清洁；控制柜、工控机等电气设备表面光滑，无凹凸不平，易于清洁。 | 必须 |
| URS10-3 | 部件拆卸清洁：过滤器、膜元件、换热器芯体、泵体、阀门等核心部件便于拆卸、清洗，拆卸后无残留物料，清洗后可快速复位，不影响系统密封性能。 | 必须 |
| URS10-4 | 电气系统清洁：清洁设备配电柜、操作箱等相关控制系统时，设备具备防水、防溅功能，防止清洗水进入电气系统，保证电力系统不受损坏。 | 必须 |
| URS10-5 | 清洗兼容性：设备所有部件可耐受纯化水、乙醇、碱液等清洗消毒介质的清洗，无腐蚀、无变形、无溶出物。 | 必须 |
| URS10-6 | 管道清洁：系统工艺管道采用卫生级不锈钢管，采用氩弧焊打底、手工焊盖面，内壁抛光，管道布置无死角、无存水弯，可实现 CIP 在线清洗，清洗后无残留。 | 必须 |

URS11：文件要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS11-1 | 文件数量与版本：提供设备两套以上中文纸版 + 电子版随机文件，电子版存储于 U 盘/光盘，文件内容完整、规范、清晰，符合甲方档案管理要求。 | 必须 |
| URS11-2 | 基础技术文件：包括设备技术数据、技术说明、详细尺寸图、安装图、空间要求图、运输方案、使用说明书、操作SOP、检修SOP、维护保养SOP、设备安全证书等。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS11-3 | 工程图纸文件：包括系统总图、工艺管道布置图、电气原理图、电气接线图、PLC点位表详细图纸及说明、仪表安装图、利旧储罐改造对接图、设备基础图等，所有图纸加盖供应商公章。 | 必须 |
| URS11-4 | 维护与备件文件：包括维护说明书、润滑手册、预防性维修计划、备件手册、易损件清单及报价；备件手册必须标清每一部分图号，方便备件维修、采购。 | 必须 |
| URS11-5 | 质量证明文件：包括设备出厂合格证、所有与纯化水接触部件的材质证明（材质单、光谱检测报告）、外购件合格证、仪器仪表校准证明、第三方检测报告等。 | 必须 |
| URS11-6 | 自控系统文件：包括 PLC 编程手册、程序备份、触摸屏操作手册、工控机使用手册、数据备份与恢复说明、通讯协议资料、报警列表等，报警列表方便出现问题时及时排除故障，并对以上内容进行汇总上交给甲方。 | 必须 |
| URS11-7 | 验证相关文件：包括IQ、OQ、PQ 验证文件模板、FAT（工厂测试）计划、SAT（现场测试）计划、验证方案编制指南等，方便甲方开展验证工作。 | 必须 |
| URS11-8 | 所有相关材质必须有证明材料。 | 必须 |

URS12：设备转运要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS12-1 | 包装要求：供应商应使用可靠的包装形式（防潮、防震、防锈、防碰撞）保证设备运输安全，精密仪表、电气部件单独包装，配备缓冲材料，外包装标明设备名称、型号、易碎、防潮等标识。 | 必须 |
| URS12-2 | 拆箱要求：机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱；如供应商授权甲方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必须 |
| URS12-3 | 搬运与安装：机器到甲方工厂后由乙方负责搬运，在供应商技术人员指导下现场组装，乙方全程配合；同样供应商负责核心设备的安装、管路连接、电气接线、自控系统调试。 | 必须 |
| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS12-4 | 运输责任：供应商负责把机器安全运至甲方工厂的全部费用及风险，派技术人员现场指导设备就位，负责整体设备的调试、试车工作。 | 必须 |
| URS12-5 | 安装周期：机器到货，甲方通知供应商来厂安装日期起，供应商应在20日内完成设备安装、调试工作，包括IQ、OQ。 | 必须 |
| URS12-6 | 试车备件：试车过程中所需的零件更换、寄送费用，由供应商负责。 | 必须 |
| URS12-7 | 验收标准：依原厂提供的机器性能条件、本URS所有内容条件逐一验收，设备运行稳定、产水达标、消毒功能有效、水系统验证合格为基本验收要求。 | 必须 |
| URS12-8 | 试生产验收：机器安装完成后供应商技术人员协同甲方进行产品试生产，能够连续生产三天合格纯化水产品（水质达到纯化水标准）为验收合格标准。 | 必须 |
| URS12-9 | 人员培训：供应商负责对甲方技术管理人员、操作人员、维修人员进行系统结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使甲方人员达到独立操作熟练度，培训效果由双方人员签字认可。 | 必须 |

URS13验证/确认需求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS13-1 | 出厂验证资料：设备厂家需提供设备在出厂试车时的所有验证相关材料，包括测试记录、检测报告、合格证明等，且必须有参与人员签字、厂家盖章，资料齐全。 | 必须 |
| URS13-2 | 验证文件提供：需提供 DQ、IQ、OQ、PQ 文件材料各 1 份（含模板），优先提供完整的 IQ 文件，文件内容符合 GMP 验证要求，方便甲方开展系统验证。 | 必须 |
| URS13-3 | 验证技术支持：设备厂家协助甲方进行设备及系统的验证工作，并提供全程技术支持，按甲方要求配合完成 DQ、IQ、OQ、PQ 各阶段验证，包括验证方案审核、现场测试、偏差处理。 | 必须 |
| URS13-4 | FAT/SAT 测试：供应商需提供详细的 FAT（工厂现场测试）和 SAT（终端用户现场测试）计划，提前一周提交甲方审核；免费提供 FAT 验收服务，完成后提供完整的测试报告。 | 必须 |
| URS13-5 | 验证配合要求：验证过程中，供应商需派专业技术人员到现场配合，针对验证中发现的问题及时提出整改方案并落实，确保所有验证项目合格通过。 | 必须 |

URS14：服务与维修要求

URS14-1：培训要求

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-1-1 | 培训责任：设备供应商负责所有技术指导和人员培训工作，包括图纸讲解、工艺原理、设备操作、日常维护、故障排查、消毒操作、数据管理等内容。 | 必须 |
| URS14-1-2 | 培训对象：甲方管理、技术、维修、操作及相关管理人员。 | 必须 |
| URS14-1-3 | 培训内容： 综合培训（掌握设备及系统理论知识、GMP 合规要求） 现场培训（设备实际操作、维护保养、消毒流程、故障处理实操） | 必须 |
| URS14-1-4 | 培训时长：免费提供不少于 5 天的设备操作及维护知识的培训。其中设备操作与维护培训不少于2天，跟踪设备运行生产至少19天，共计不少于24天。 | 必须 |
| URS14-1-5 | 培训效果：培训结束后，甲方参训人员能够独立完成设备的操作、日常维护、简单故障排查、巴氏消毒操作及数据记录与导出，培训效果由双方签字确认。 | 必须 |

URS14-2：设备包装、发运、运输、检查、存储、开箱

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-2-1 | 包装防护：货物包装须符合国家及行业相应标准，适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，确保货物安全运抵现场；供货商承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必须 |
| URS14-2-2 | 开箱检查：货物的开箱和检查在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、甲方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并三方签字。 | 必须 |
| URS14-2-3 | 现场存储：供应商提供设备现场临时存储的专业建议，精密仪表、电气部件需在干燥、洁净、通风的环境下存储，防止受潮、污染。 | 必须 |

URS14-3：设备安装和验收

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-3-1 | 安装调试责任：由供应商承担设备整体组装、管路连接、电气接线、系统调试和 IQ/OQ/PQ 协助验证工作，供应商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交付时间。 | 必须 |
| URS14-3-2 | 工厂预验收：在供应商工厂进行设备预验收，甲方对设备是否满足本 URS 技术要求进行全面确认，并提出整改项目；预验收整改项目全部完成后，甲、乙双方签字，设备方可进行包装和发运。 | 必须 |
| URS14-3-3 | 现场终验收： 1、终验收在甲方工厂进行，供方负责在甲方现场完成设备安装、调试，并对操作、维修等人员进行技术培训； 2、供方负责协助甲方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题及时提出对策和解决方案； 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）全部通过后，方可认为终验收合格，双方签署《设备终验收记录》。 | 必须 |
| URS14-3-4 | 工作计划提供：在启动订单和安装设备之前，设备供应商应向甲方提供一份详细的工作计划，包括设备制造、生产、检验、运输、安装、调试的整体进度安排。 | 必须 |

URS14-3：质量保证和售后服务

| 编号 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS14-4-1 | 质保期限：设备整体保修期自终验收合格后算起12 个月，控制系统（PLC、工控机、触摸屏、变频器）保修期自终验收合格后算起12 个月，反渗透膜、换热器芯体等核心部件质保期≥12 个月。 | 必须 |
| URS14-4-2 | 质保期服务：保修期内，供方免费为甲方维修设备，由于设备质量原因造成的关键零部件损坏应免费更换；维修响应时间≤24 小时，需现场维修的 48 小时内派技术人员到场。 | 必须 |
| URS14-4-3 | 质保期后服务：保修期外，供方长期为甲方提供优惠的维修服务及零部件供应，明确关键零部件（反渗透膜、换热器芯体、PLC 模块、工控机、在线仪表）的供货周期≤60 天，维修响应时间 24-48 小时以内；供方为设备提供终身维修和技术支持。 | 必须 |
| URS14-4-4 | 易损件提供：供应商提供可满足甲方一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括型号、规格、材质、品牌、单价），易损件随设备一同发货。 | 必须 |
| URS14-4-5 | 焊接部件质保：设备箱体、工艺管道等焊接部件要求不开焊、无泄漏，质保期3 年，质保期内出现焊接问题，供方免费维修、更换。 | 必须 |