一、玻璃鳞片施工要求

面   涂 TC-60

鳞片HF-161

鳞片HF-161

底   涂 PR-60

被衬里材

| 品 名 | 代 号 | 颜 色 | 树 脂 种 类 | 衬里方式 | 标准膜mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理 | ISO Sa2.5以上 |  |  |  |  |
| 底 涂 | PR-60 | 红 | 乙烯基酯树脂 | 辊筒、刷子 | 0.15 |
| 鳞 片 | HF-161 | 绿 | 乙烯基酯树脂 | 抹 子 | 0.8~1.0 |
| 鳞 片 | HF-161 | 白 | 乙烯基酯树脂 | 抹 子 | 0.8~1.0 |
| 面 涂 | TC-60 | 绿 | 乙烯基酯树脂 | 辊筒、刷子 | 0.2 |

| 名称 | PR-60底涂 |
| --- | --- |
| 种类 | 耐腐蚀性双酚系乙烯基酯树脂 |
| 名 称 | HF-161鳞片 |
| 种 类 | 配合玻璃鳞片的双酚系乙烯基酯树脂 |
| 名 称 | TC-60面涂 |
| 种 类 | 耐腐蚀性双酚系乙烯基酯树脂 |

二、高温树脂陶瓷防腐施工要求

面   涂

中涂

底   涂

被衬里材

| 品 名 | 代 号 | 颜 色 | 树 脂 种 类 | 衬里方式 | 标准膜mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理 | ISO Sa2.5以上。如现场施工不具备大面积前提下，打磨至同等级标准。 |  |  |  |  |
| 底 涂 |  | 黑 | 高温树脂陶瓷 | 喷涂、滚涂 | 0.4 |
| 中 涂 |  | 黑 | 高温树脂陶瓷 | 喷涂、滚涂 | 0.8 |
| 面 涂 |  | 蓝 | 高温树脂陶瓷 | 喷涂、滚涂 | 0.8 |

| 名称 | 底涂 |
| --- | --- |
| 种类 | 高温树脂陶瓷 |
| 名称 | 中涂 |
| 种类 | 高温树脂陶瓷 |
| 名称 | 面涂 |
| 种类 | 高温树脂陶瓷 |

防腐施工技术要求

（一）、防腐材质要求

1、内防腐涂层要求

1.1、内防腐材质：高温树脂陶瓷

1.2、内防腐涂层厚度：内防腐涂抹厚度达到2mm，使用测厚仪进行检测。

1.3、检测标准：必须通过电火花检漏，无针孔、无漏电。

1.4、高温树脂陶瓷阻燃HB级，施工前提供第三方检测报告。

1.5、附着力10MPa以上。

（二）、表面处理与涂装

1、外表面除锈：达到Sa2.5级标准。如现场施工不具备大面积前提下，打磨至同等级标准。

2、内防腐涂装：

2.1、底涂：高温树脂陶瓷(≥0.4mm)。

2.2、中涂：高温树脂陶瓷(≥0.8mm)。

2.3、面涂：高温树脂陶瓷(≥0.8mm)。

2.4、总厚度：≥2mm。

（三）、检验与验收标准

使用测厚仪检测内防腐涂层厚度2mm及以上。

（四）、质量保证与服务

1、质保期：5年(以最终验收合格之日起计)。

2、质保期内，凡属制造质量问题导致的衬层脱落、腐蚀、渗漏，乙方免费维修/更换。