## Sheet2
东瑞公司消防、可燃系统及岗位自动化整改项目工作量
序号 | 工作量名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 铺设国标ZR-RVVRP-3*1.5mm²可燃、有毒气体报警器报警信号线安装 | 米 | 2000 | 施工高度5米
2 | 铺设国标ZR-RVVRP-2*1.5mm²警铃连锁线安装 | 米 | 500 | 施工高度5米
3 | 消防电话分机安装（TG-GSTN601） | 台 | 8 | 海湾厂家
4 | 可燃、有毒气体报警控制器安装；JB-TB-ASD5130 | 个 | 8 | 沈阳安仕得（参数见附表）
5 | 可燃、有毒气体报警器安装，探头为ASD5300C | 个 | 8 | 沈阳安仕得
6 | 防爆区域声光报警器安装 | 个 | 1
7 | 铺设消防电缆国标RVVP2*2.5mm²安装 | 米 | 3500 | 屏蔽线，用于消防信号线及消防电话线，消防电话线只更换泡沫泵房及消防水泵房
8 | DN20*700 防爆挠性管安装 | 根 | 30
9 | 槽式电缆镀锌桥架200*100*0.8mm安装 | 米 | 550 | 施工高度5米
10 | 50*50*3mm角铁管廊托架制作安装 | 米 | 100 | 施工高度5米
11 | 管廊托架卡子∮8丝杆制作安装 | 个 | 100 | 施工高度5米
12 | 拆除DN20穿线镀锌管 | 米 | 350
13 | 拆除手动报警器线缆 | 米 | 350
14 | 安装DN20穿线镀锌管，管厚1.2mm | 米 | 580
15 | 安装手动报警器线缆（双绞线） | 米 | 550
16 | DN20 86型防爆一通接线盒 | 个 | 30
17 | DN20 U型卡安装 | 个 | 60
18 | DN20防爆直通对接头安装 | 个 | 50
19 | DN20防爆90度弯头弯头安装 | 个 | 30
20 | 人工挖沟恢复，长宽深：150m*0.8m*1m | 米 | 150
21 | 混凝土路面拆除恢复，长宽深：10m*0.5m*0.4m | 米 | 10
22 | 消防系统与可燃有毒报警系统调试 | 项 | 1 | 包含消防控制室图形显示装置新增图纸
23 | 安装DN50调节阀(冷却水) | 台 | 1 | 气动薄膜调节阀,介质冷却水,含定位器、过滤减压阀、电磁阀
24 | 安装DN50气动开关阀 | 台 | 1 | 气动球阀/蝶阀,含电磁阀及附件
25 | 304不锈钢管DN50 | 米 | 12
26 | 304不锈钢法兰DN50 | 片 | 12
27 | 304不锈钢弯头DN50 | 个 | 6
28 | 304不锈钢三通DN50 | 个 | 4
29 | 铺设网络线缆，超五类室外屏蔽双绞线 | 米 | 400
30 | 铺设控制电缆，ZR-KVVP 1.5mm²×10芯 屏蔽控制电缆(中控室至现场) | 米 | 400
31 | 27寸工业显示器，1920×1080,工业级 | 台 | 2 | 机箱、显示器就位接线、系统安装
32 | 工控机机箱，i5/16G/256G SSD+1T HDD,Win10 | 台 | 2
33 | 原控制柜内接线改造 | 项 | 1 | 原PLC机柜及现场控制柜柜内接线整理、标识更换、少量接线端子更换
34 | 岗位原PLC程序重新编写，组态画面修改，系统调试 | 项 | 1 | 岗位约50个点位
35 | 铺设信号线接线RVVP5*1.5mm² | 米 | 200
36 | 安装溶氧仪，电极 | 个 | 1 | 甲供
37 | DN50气动开关阀拆装、气源、信号接线 | 台 | 1
38 | 安装DN50氮气调节阀(利旧原蒸汽调节阀) | 台 | 1
39 | 安装防爆涡轮流量计；法兰盘连接，DN32、长度140mm，0-10m³/h；4-20mA，两线制 | 个 | 2 | 介质为乙酸乙酯
40 | 原舒巴坦PLC系统重新调试，增加备份数据功能 | 项 | 1
41 | 铺设屏蔽双绞线RVSP2*1.0mm² | 米 | 800 | 磅秤装车定量自动控制，重量到设定值自动停泵；增加通讯转换块，让西门子1500PLC与柯力称重传感连接，PLC程序编写，组态画面修改；仓库电脑增加库房温度报警系统,原中控室的电脑软件迁移至仓库电脑上增加485通讯模块与通讯线路
42 | 安装485通讯模块（RS232转485） | 个 | 4
43 | 安装西门子S7 200smart控制器 | 个 | 1
44 | 施工垃圾及残土清运一项 | 项 | 1
备注：1.施工垃圾清理及清运一项，拆来的废旧材料需分类摆放到设备堆场。
2.项目清单中除标注“甲供”字样外，均为乙供。
3.施工方购买材料须有检验报告、合格证及相关资料照片。

## 可燃、有毒气体报警器参数
可燃、有毒气体报警器 | 单线制，显示方式：带显示及本地声光报警
输出信号：4－20mA
环境温度：-40℃－70℃
相对湿度：＜95%
防爆方式：隔爆型
防爆等级：Ex d II C T6 GB
防护等级：IP66
检测气体种类：氧气2个；乙炔1个；甲醇1个；乙酸乙酯2个；溴素1个；正己烷1个。