## Sheet1
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位
1 | 电磁流量计 | 1.安装方式：管道安装； 2.测量量程：0-30m³/h； 3.仪表/电极连接型式：法兰，DN65，PN10，HG/T 20592-2009； 4.技术要求：4-20mA输出，一体式；材质：碳钢衬PTFE，电极：钽；带瞬时流量和累积流量显示功能，带液晶LCD数显；响应时间；≤10秒；现场显示：LCD；本机按键：带；带2片钽接地环，带电缆密封接头及堵头，带485通讯协议； 5.介质：氨基酸，带直流电，清液，TDS约100000mg/L，氯离子含量约60000mg/L，pH=4-8，密度：1100kg/m³，水温：5~40℃； 6.精度等级：±0.5％； 7. 防护等级：IP65； 8.供电方式：220VAC四线制； 9.电气接口：M20*1.5(F)带电缆密封接头及堵头； 10.品牌：上自仪/川仪/E+H或等同； 11.备注：仪表带不锈钢铭牌，包括不限于：制造厂名称、设备全名、序列号、型号等 | 1 | 个
2 | 电磁流量计 | 1.安装方式:管道安装 2.测量量程:0-30m³/h 3.仪表/电极连接型式:法兰，DN65，PN10，HG/T 20592-2009 4.技术要求:4-20mA输出，一体式。 材质：碳钢衬PTFE，电极：钽； 带瞬时流量和累积流量显示功能，带液晶LCD数显；响应时间；≤10秒；现场显示：LCD；本机按键：带；带2片钽接地环，带电缆密封接头及堵头，带485通讯协议 5.介质：氨基酸，带直流电，清液，TDS约10000mg/L，氯离子含量约6000mg/L，pH=4-8，密度：1050kg/m³，水温：5~40℃ 6.精度等级:±0.5％ 7.防护等级:IP65 8.供电方式:220VAC四线制 9.电气接口:M20*1.5(F) 带电缆密封接头及堵头 10.品牌:上自仪/川仪/E+H或等同 11.备注：材质请厂家核对，仪表带不锈钢铭牌，包括不限于：制造厂名称、设备全名、序列号、型号等 | 1 | 个
3 | 电磁流量计 | 1.安装方式:管道安装 2.测量量程:0-30m³/h 3.仪表/电极连接型式:法兰，DN65，PN10，HG/T 20592-2009 4.技术要求:4-20mA输出，一体式。 材质：碳钢衬PTFE，电极：钽； 带瞬时流量和累积流量显示功能，带液晶LCD数显；响应时间；≤10秒；现场显示：LCD；本机按键：带；带2片钽接地环，带电缆密封接头及堵头，带485通讯协议 5.介质：氨基酸，带直流电，清液，TDS约1000mg/L，氯离子含量约600mg/L，pH=4-8，密度：1050kg/m³，水温：5~40℃ 6.精度等级:±0.5％ 7.防护等级:IP65 8.供电方式:220VAC四线制 9.电气接口:M20*1.5(F) 带电缆密封接头及堵头 10.品牌:上自仪/川仪/E+H或等同 11.备注：材质请厂家核对，仪表带不锈钢铭牌，包括不限于：制造厂名称、设备全名、序列号、型号等 | 1 | 个
4 | 液位计 | 1.安装方式：水箱侧壁 2.安装管道/设备规格：水箱侧壁DN50法兰,DN50,PN10,HG/T 20592-2009 3.测量量程：0-10m 4.技术要求：4-20mA输出，法兰隔膜式 法兰材质：SS316L 隔膜材质：SS316L 接液材质：PFA涂层； 响应时间：≤10s，分辨率：3mm，现场显示LCD，带电缆密封接头及堵头。 5.精度等级：±3mm 6.防护等级：IP65 7.供电方式：24VDC两线制，回路供电 8.电气接口：M20*1.5(F) 带电缆密封接头及堵头 9.品牌：上自仪/上海思派/E+H或等同 10.备注：所有接液部分为非金属材质 | 4 | 个
5 | 压力表 | 1.规格型号：0～ 0.6MPa，隔膜式压力表，材质：PP/FKM，表盘直径：60mm，螺纹连接：G1/2内丝 2.品牌：布莱迪/雅德/西安大华或等同 | 4 | 个