## Sheet1
能源保障中心检修工作量
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注
1 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除步道砖 | —— | —— | 800 | m2 | ——
2 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除沥青混凝土路面 | 10cm | —— | 300 | m2 | 切割沥青混凝土路面700m，拆除沥青混凝土路面，残渣装车外运15km
3 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除条石 | 100*100*1000 | —— | 300 | m | ——
4 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除条石 | 200*200*1000 | —— | 300 | m | ——
5 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除混凝土硬覆盖 | 20cm | —— | 228 | m2 | 切割混凝土硬覆盖204m，拆除混凝土硬覆盖，残渣装车外运15km
6 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 原有消防管道拆除 | DN250 | 碳钢 | 150 | 米 | 含拆除旧管外侧污泥处理、拆除旧管厂内倒运
7 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 原有消防管道拆除 | DN100 | 碳钢 | 380 | 米 | 含拆除旧管外侧污泥处理、拆除旧管厂内倒运
8 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 原有消防管道拆除 | DN80 | 碳钢 | 30 | 米 | 含拆除旧管外侧污泥处理、拆除旧管厂内倒运
9 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 钢丝PE增强管 | DN250，PN16 | PE | 150 | 米 | 含相应电热熔管箍，原消防水管路路径敷设 | 材料乙供
10 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 钢丝PE增强管 | DN100,PN16 | PE | 380 | 米 | 含相应电热熔管箍，原消防水管路路径敷设 | 材料乙供
11 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 钢丝PE增强管 | DN80,PN16 | PE | 30 | 米 | 含相应电热熔管箍，原消防水管路路径敷设 | 材料乙供
12 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 三通 | DN250*100 | PE | 5 | 个 | 电热熔管件 | 材料乙供
13 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 三通 | DN100*100 | PE | 6 | 个 | 电热熔管件 | 材料乙供
14 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 消火栓 | SS100/65-1.6型，加长1.5米 | —— | 2 | 个 |  | 消火栓更换，材料乙供
15 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 挖土方 | —— | —— | 3480 | 立米 | 履带式挖掘机（斗容量1m3）进出场1台次
16 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 回填砂 | —— | —— | 812 | 立米 | 管下100，管上300
17 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 回填土 | —— | —— | 2668 | 立米 | ——
18 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 残土厂内倒运 | —— | —— | 812 | 立米 | 残土厂内倒运
19 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 施工垃圾外排 | —— | —— | 200 | 立米 | 外排15km
20 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 安全防护栏杆挂安全网 | —— | 钢管 | 1 | 项 | ——
21 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 混凝土硬覆盖恢复 | 200厚C30混凝土 | —— | 300 | m2 | 300厚碎石基层，200厚C30混凝土面层，养生
22 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 沥青混凝土路面基层恢复 | —— | —— | 228 | m2 | 300厚碎石基层，200厚水稳层
23 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 沥青混凝土路面面层恢复 | 细粒式4cm、中粒式6cm | —— | 228 | m2 | 摊铺细粒式沥青混凝土4cm、 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2、摊铺中粒式沥青混凝土6cm，透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2，压路机进出场1台次，摊铺机进出场1台次
24 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 条石恢复 | 100*100*1000 | —— | 300 | m | ——
25 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 条石恢复 | 200*200*1000 | —— | 300 | m | ——
26 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 恢复步道砖 | —— | —— | 600 | m2 | 人行道整形碾压，150厚C20混凝土，50厚水泥砂浆，铺设步道砖 | 方砖利旧
27 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 恢复步道砖 | —— | —— | 200 | m2 | 人行道整形碾压，150厚C20混凝土，50厚水泥砂浆，铺设步道砖 | 方砖换新,材料乙供
28 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 铺设碎石地面 | 80mm厚 | —— | 300 | m2 | ——
29 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 挪树 | 树高约6米 | —— | 20 | 棵 | 树迁移施工后重新栽种 | 暂估
30 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 雨水篦子井 | 铺设时拆除，铺设管路后重新恢复 | —— | 8 | 个 | —— | 暂估
37 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 三通 | DN250*80 | PE | 1 | 个 | —— | 材料乙供
40 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 阀门井 | 1.5米*1.5米*2.5米 | 红砖井 | 4 | 个 | 井内壁做防水层，管路进出口，安装后作防水密封 | 材料乙供
41 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 消防水井盖 | 直径800mm | 铸铁 | 4 | 个 | 消防井盖 | 材料乙供
42 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 法兰蝶阀 | DN250,PN16 | 碳钢涡轮软密封蝶阀 | 2 | 个 | —— | 材料及辅材螺栓、垫片乙供
43 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 减震器 | DN250,PN16 | 橡胶 | 2 | 个 |  | 材料及辅材螺栓、垫片乙供
44 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 法兰蝶阀 | DN100,PN16 | 碳钢涡轮软密封蝶阀 | 11 | 个 |  | 材料及辅材螺栓、垫片乙供
45 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 减震器 | DN100,PN16 | 橡胶 | 2
46 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 法兰蝶阀 | DN80,PN16 | 碳钢涡轮软密封蝶阀 | 1 | 个 | —— | 材料及辅材螺栓、垫片乙供
47 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 减震器 | DN80,PN16 | 橡胶 | 1 | 个 |  | 材料及辅材螺栓、垫片乙供
49 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 弯头 | DN100，PN16 | PE | 20 | 个 |  | 材料乙供
51 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 弯头 | DN80，PN16 | PE | 2 | 个 |  | 材料乙供
52 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 碳钢法兰 | DN250，PN16 | 碳钢 | 2 | 片 |  | 材料乙供
53 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 碳钢法兰 | DN100，PN16 | 碳钢 | 10 | 片 |  | 材料乙供
54 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 碳钢法兰 | DN80，PN16 | 碳钢 | 1 | 片 |  | 材料乙供
55 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 法兰 | DN250，PN16 | PE热熔法兰 | 2 | 片 |  | 材料乙供
57 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 法兰 | DN100，PN16 | PE热熔法兰 | 15 | 片 |  | 材料乙供
58 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 管路打压试验 | DN250 | PE | 150 | 米 | 管路需分段打压。
59 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 管路打压试验 | DN100 | PE | 400 | 米 | 管路需分段打压。
60 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 管路打压试验 | DN80 | PE | 30 | 米 | 管路需分段打压。
61 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 拆除并新制混凝土地面 |  | C30混凝土 | 42 | 立方米 | 1.原有地面下挖300mm，地面夯实，残土清运出厂。 2.内配钢筋网直径8@200钢筋网。 3.混凝土台面略高于马路，与马路连接部分利旧条石连接。 4.混凝土台面与路肩做缓坡。 5.支木模板130㎡ 6.制作完后马路边石调整19米。 7.2个配套雨水井恢复。
62 | 能源保障中心 | 细河供水 | 土建工程 | 雨水井更换 | 雨水井盖拆安1处 | —— | 1 | 处 | 1.材料乙供。 2.雨水井直径约700mm顶部加高400mm