## 工作量明细
东瑞公司2026年舒巴坦审计及厂房设施安全整改项目明细表
序号 | 岗位名称 | 项目名称 | 维修内容（特殊作业、特殊工况等须详细描述） | 备注
1 | 舒巴坦 | 洁净区改造项目 | 1.自流平面积10㎡---（修补.打磨.底漆.刮环氧沙浆中涂.打磨修补.刮封闭.环氧涂层） 2.走廊过道铺设地板革20㎡（2mm厚蓝色） 3.外墙需要粘贴平板光面彩钢板2.5㎡
1.DBPAS成品墙粘贴平板光面彩钢板总面积约180㎡ 2.内包装室更换一扇门(1930*830mm) 3.更衣室和干燥室门锁更换2个 4.DBPAS成品和离心机室更换R角约75m
洁净区照明灯具由明装式改造为嵌入式：更换洁净区LED洁净灯300x300mm(28W)-16个、300x600mm(38W)-1个(内包装）、300x600mm(38W)-5个(走廊)、300x1200mm(48W)-4个(外包+混料)：拆卸原有明装洁净灯，拆除固定支架及连接线路，开孔加工，电气改接，灯具安装，净化密封处理，灯具边框四周采用中性硅酮密封胶（防霉型）进行打胶密封，确保无积尘死角，满足GMP洁净区要求
1.重新制作洁净区自流平面积141㎡---（铲除.打磨.底漆.刮环氧沙浆中涂.打磨修补.刮封闭.环氧涂层） 2.更换外清室R角6m 3.拆除更换回风口（铝制，表面白色喷漆）435mm*535mm*4个，445*645mm*2个，405mm*235mm*1个 4.更换地板革35㎡（2mm厚蓝色）
2 | 舒巴坦 | 岗位管路更换 | 拆旧安新岗位三楼泄爆管路DN100碳钢管70m,法兰8片，弯头3个，DN80法兰2个，DN50管路70m，法兰14片，弯头10个。需打穿墙孔DN150 3个。盐水管路碳钢DN25管30m，弯头20个，法兰14片，恢复保温，30mm厚橡塑棉，0.5mm厚铝板，冷保。拆旧安新冷冻机室管路DN80碳钢管40m，法兰20片，对夹蝶阀20个，弯头10个。恢复保温，30mm厚橡塑棉，0.5mm厚铝板，冷保。DN65管路15m，蝶阀2个，弯头5个，法兰8片。4m登高作业,拆除下来的旧管路等运送到堆场 | 安全整改项
3 | 舒巴坦 | 岗位风机拆除移位 | 拆除岗位二楼停用风机百叶罩1000mm*800mm（5m登高作业），恢复塑钢窗户一扇1200mm*800mm，拆除泵房风机600*600mm一台（4m登高作业）封堵风机口，安装原风机一台，DN20镀锌穿线管6m,yjv4*2.5线10m，防爆接线盒一个DN20圆盒，防爆挠性软连接一根DN20*700。需在窗户制作风机托架40#角铁约2m，恢复窗户1500mm*1000mm一扇，风机不影响窗户开关 | 安全整改项
4 | 舒巴坦 | 罐体与高空管路保温 | T-1/T-6/R-2b罐底保温约70㎡，盐水及蒸汽管路保温约60㎡（0.4厚铝板），高度5m
5 | 舒巴坦 | 脚手架及支撑架拆安 | 1.8m活动脚手架10个、3.6m活动脚手架15个、采用钢管搭设简易支撑架，上铺木跳板（0.6m）、搭设2层，总计约100㎡ | 安全整改项
6 | 舒巴坦 | 舒巴坦岗位墙面维修，多数集中在棚顶。施工高度6m | 原墙面外墙皮铲除，墙面铲除后无空鼓，无凸起墙面无浮尘；墙面刷界面剂。施工面积约2800㎡
使用补墙膏或腻子填补，用石膏找平‌，再刮腻子打磨。施工面积约2800㎡
刷抗碱底漆增强附着力，刷外墙涂料两遍；墙面平整、无划痕、无流坠、无挂痕、无接槎痕迹；颜色均匀，感观一致。施工面积约2800㎡
|  | 有划痕或局部脏污墙面，局部施工高度6m | 采用白色水性墙面漆或白水泥浆，砂纸打磨一遍，喷涂或滚刷内墙防腐乳胶漆2遍。施工面积约600㎡
7 | 舒巴坦 | 舒巴坦岗位瓷砖地砖 | 拆除更换破损花岗岩理石（18mm厚，拆除更换，规格：0.6*0.6m）约50㎡；墙面破损瓷砖约30㎡
8 |  | 防火门拆安更换 | 1.三楼走廊 2600*2600mm修复，备料间 1800*2300mm修复，氢化间门厅：1800*2300mm（2樘）修复，DBPAS成品室：1450*1950mm更换 2.一楼回收岗位：2000*850mm更换，臭氧室走廊：2000*1750mm修复，水处理室门：2300*1500mm更换，一楼西侧走廊门厅：2300*1500mm(2樘)更换，制氮机室：2300*1750mm更换。 共11樘，修复6樘，更换 5樘 | 安全整改项
9 | 舒巴坦 | 外墙涂料施工 | 原墙面外墙皮铲除，墙面铲除后无空鼓，无凸起墙面无浮尘；墙面刷界面剂，施工面积约500㎡
墙面刮外墙防水腻子、刷抗碱底漆，刷外墙涂料两遍；墙面平整、无划痕、无流坠、无挂痕、无接槎痕迹；颜色均匀，感观一致。施工面积约500㎡
车间楼顶房檐原采用铝板包边，目前有锈蚀及脱落需除锈、加固恢复，新制安0.7mm镀锌钢板(板总宽700mmx250m)，膨胀螺丝固定，施工约80m
10 | 舒巴坦 | 室外电缆桥架拆除更换，施工高度6m，局部8m | 室外电缆桥架拆除更换原桥架中装有电缆，规格250*250*1.2mm；长度100m，材质选用镀锌桥架 | 安全整改项
11 | 舒巴坦 | 室内电缆桥架更换及托架固定；原桥架中装有电缆 | 三楼桥架（200*200*3mm）10m，（200*100*3mm）50m，二楼桥架（300*200*3mm） 30m，40*4角铁做支撑 20m，桥架（100*50*3mm）30m，（100*100mm*3mm）10m，（100*150*3mm）10m，（150*80*3mm）55m；材质选用FRP/玻璃钢桥架 | 安全整改项
12 | 舒巴坦 | 涉及迎检其他零活 | 1.1150*700纱窗20个。 2.防火门下方需加宽20mm*厚3mm胶条10m打钉固定。 3.洁净区控制柜面板600*600mm需喷深灰色光面车漆。 4.蓝色伸缩窗帘（带支架）拆除更换遮阳防晒卷帘1.75m*1.5m（7个），拆除更换遮阳防晒卷帘1.75*1m（3个） 5.拆除新做环氧树脂地面（5油3布）82㎡ 6.三楼大厅西面上面铝板拆除更换：16m 7.水不漏堵眼（两面堵）：DN32（12个）、DN50（15个）、DN110（6个）
13 | 安防部 | 维修院内破碎污、雨、消防井 | 更换铸铁井盖8个（直径600mm）、更换橡胶井盖6个（直径600mm）、维修井盖周围水泥面破损共计30处 | 安全整改项
14 | 安防部 | 消防井进水维修 | 彩砖拆除恢复40㎡、机械挖沟80m³后填充C30抗渗混凝土，路边石拆除恢复15m | 安全整改项
15 | 支撑服务中心 | 液体库南侧彩砖拆除更换混凝土地面，（混凝土为C25） | 彩砖拆除120㎡、路边石拆除58m、雨排井重设1个、机械挖基坑190m³、新做水稳层112m³、新做混凝土路面80m³、拆除原混凝土路面13.2m³、整体新按100×100mm路边石37m
16 | 支撑服务中心 | 硫酸库新做耐酸碱自流平地面 | 拆除原自流平地面75㎡、拆除原墙体自流平30㎡、打磨除尘地面及墙面、底涂，中涂、面漆（2遍）共计105㎡ | 安全整改项
17 | 支撑服务中心 | 甲类库台阶上门口混凝土拆除新做及铁护板拆除恢复（混凝土为c25) | 拆除及新做混凝土路面11m³、打M12膨胀螺丝眼16个*150mm深、拆除恢复铁护板4块、支模板10㎡ | 安全整改项
18 | 支撑服务中心 | 溴素坑东侧围堰外靠南侧彩砖更换混凝土路面 | 彩砖拆除32㎡、路边石拆除14m、机械挖基坑15m³、新做水稳层5m³、新做混凝土路面10m³
19 | 支撑服务中心 | 溴素原地秤坑回填新换地方 | 回填原地秤坑采用C15混凝土0.15m³、割缝（0.16m深）4m、机械新挖地秤坑0.15m³、新做排水沟基坑0.16m³、新按直径110mmppr管5m、新打眼一个直径150mm
20 | 支撑服务中心 | 仓库办公室拆除更换防火防盗门1个 | 仓库办公室拆除更换防盗门1个（4.32㎡） | 安全整改项
21 | 支撑服务中心 | 固体库零活 | 东侧卷帘门进去第一个净化板门拆除更换（50mm厚净化板）12.5㎡、净化板库房缝隙打胶（施工高度3.5m高）206m、穿线管除锈刷防锈漆（直径6分，施工高度5m）183m、拆除原有墙砖更换耐酸砖6.5㎡、北侧卷帘门喷防锈漆，人工除锈、底漆、面漆2遍约10平、拆除更换花岗岩理石（18mm厚）53块（规格：600*600mm）
22 | 支撑服务中心 | 包材库室内南墙有缝维修 | 拆除原有直角扣槽27m（施工高度3m）
23 | 支撑服务中心 | 成品库净化板门拆除更换 | 进屋第二个净化板门拆除更换（50mm厚净化板）3㎡
24 | 支撑服务中心 | 库房新做安装挡鼠板 | 库房新做安装挡鼠板（50mm厚净化板）约0.75㎡，库房外雨搭制作安装采用50mm玻镁板，规格：5.5米长*1.2米宽×3个 | 安全整改项
25 | 支撑服务中心 | 备用库 | 卷帘门里侧东西两面钢结构除锈（施工高度5.5m）6.6㎡、刷底漆、刷防锈漆（2遍）；拆除更换进门第一个净化板门（50mm净化板）3.2㎡、进门第一面墙净化板墙除锈（2面）刷底漆面漆各2遍共计14㎡
26 | 支撑服务中心 | 变压器台阶 | 拆除原破损台阶0.5m³、新砌台阶0.5m³、抹灰6.2㎡ | 安全整改项
27 | 污水处理中心 | 甲醇钠VOC地面及围堰修复 | 人工拆除原地面、新做混凝土地面（c30抗渗混凝土）30mm厚、打磨地面、新做户外耐候重防腐四组份水性聚氨酯砂浆（8mm厚度，防渗防腐专用）、总计200㎡、新按伸缩缝4-5m一道 | 安全整改项
28 | 污水处理中心 | 一车间VOC地面及围堰修复 | 人工拆除原地面、新做混凝土地面（c30抗渗混凝土）30mm厚、打磨地面、新做户外耐候重防腐四组份水性聚氨酯砂浆（8mm厚度，防渗防腐专用）、总计350㎡、新按伸缩缝4-5m一道 | 安全整改项
29 | 污水处理中心 | 出水泵泵房房顶原彩钢苯板拆除更换 | 出水泵泵房房顶原彩钢苯板拆除更换100mm彩钢岩棉板45㎡
30 | 污水处理中心 | 新调配池外墙整改 | 新做直角护角（200mm*100mm）45m、拆除新做砖墩0.7m³、新做平面白色彩钢板40㎡、拆除新做100mm*100mm扣槽45m、新做窗户护角50mm*100mm约24m
31 | 污水处理中心 | 污水站原彩钢板（苯板）板房改造 | 拆除50mm厚原苯板彩钢板120㎡，新安装50mm厚岩棉彩钢板200㎡、50mm*100mm方管90m、新砌砖墙0.487m³、抹灰10.14㎡、粘花岗岩理石（18mm厚）10.14㎡、50*100mm方管骨架（5mm厚）215m、新做净化板门（50mm厚）：1.1*2m，1.6*2m*2个、新做塑钢窗：1*1m | 安全整改项
32 | 污水处理中心 | 板框压滤机 | 污水处理站板块压滤机密闭间建设：长6100mm，宽2400mm，高2900mm；5×10mm方钢65米 50mm厚彩钢板30㎡；胶帘35㎡
33 | 甲醇钠 | 厂房制作凝水管线排水及收集 | 拆除恢复彩砖约9㎡，人工挖管线沟6m*0.8m*0.7m；排水坡拆除恢复C15混凝土拆除恢复约0.1m³；污水井池壁开150mm孔1个；二楼墙体开300mm孔1个（墙厚400mm）；封堵，恢复抹灰与外墙涂料及内墙乳胶漆；安装DN80碳钢管19m，弯头3个，法兰盘2付；三楼新砌围堰并贴瓷砖约2㎡；地面贴防腐耐酸砖0.88㎡；安装不锈钢DN80地漏一个，围堰上方做盖板：1.2*0.72m*2块（麻花板4个厚），4*6方管1.45m*两根，盖板刷防锈漆
34 | 甲醇钠 | 甲醇钠凝水池原彩板房（苯板）拆安 | 拆除100mm彩钢苯板132㎡；拆除新建彩钢苯板砖基础4.76m³；抹灰、刮外墙腻子，刷防腐涂料37.52㎡；拆除破损钢结构100槽钢56m，80槽钢224m；新建100厚彩钢岩棉板房75.6㎡；50厚板56.4㎡；瓦楞板单板8.4㎡；100mm*100mm方钢35m；40*60mm方钢100m；铝合金门1*2m；塑钢窗1.5*1.5m*2个；50mm扣槽35m；100mm直角槽25m；50mm直角槽80m；拆除新做150*200mm电缆桥架30m；300mm风机拆除一台；新按无动力风扇两台；屋顶开天窗2个（0.9宽*1.2长*0.5m高） | 安全整改项
35 | 甲醇钠 | 甲醇钠凝水池泵坑加宽改造 | 拆除恢复泵1台（含基础及泵相连管路及阀门）；挖土方20.4m³（4*3*1.7m深）；新做混凝土筏板1.28m³（3.2*2*0.2m厚）；新砌砖墙3.61m³（10.04m*1.5m高*0.24m宽）；抹灰130㎡；做高分子防水约70㎡；20mm挤塑板做保温（保护防水层）62㎡；制作上盖40*60mm方钢45m；100*100mm方钢6m；瓦楞单板8㎡；拆除恢复路边石10m；拆除恢复混凝土路面（200mm厚）3.2㎡
36 | 后勤 | 蒸汽监控原彩板房（苯板）拆安 | 拆除并重新安装100mm彩钢苯板房31㎡（100mm苯板采用B1级防火阻燃），新做塑钢窗3个：1*1m*3个；新做防火门一个：1*2.1m；拆除新建砖基础：0.24m³；新制安方钢40*60mm：65m；拆除恢复仪表箱一个，电箱一个，仪表线20m，监控一个 | 安全整改项
37 | 后勤 | 垃圾站拆除更换铁门 | 垃圾站拆除更换铁门4.4*1.5m高，40*60mm方钢25m；折页6副；门锁一个
38 | 后勤 | 堆场围挡维修加固 | 40*60mm方钢300m；80*80mm方钢100m；100*100mm方钢4m；铁板200*200mm*85个；折页4副
39 | 后勤 | 管廊除锈刷油 | 室外管廊（槽钢、角钢）除锈刷油（一底两面），施工面积约200㎡，施工高度5m
40 | 后勤 | 办公楼零活 | 办公楼拆除更换300*450mm白色瓷砖30㎡；办公楼拆除更换卫生间铝扣板吊棚，拆除更换铝扣板31㎡，50mm轻钢龙骨100m；化验室大白采用白色水性墙面漆，砂纸打磨一遍，喷涂或滚刷内墙防腐乳胶漆2遍，施工面积约60㎡； 制作并安装PP（聚丙烯）焊接水箱1个（容积1000L），水箱壁厚8mm ；取样车门口的塑料帘PVC材质200*82cm，2mm厚度，更换安装4片
41 | 后勤 | 食堂零活 | 食堂电气设施改造：红色2.5平方BV硬线500m，蓝色2.5平方BV硬线500m，白色2.5平方BV硬线300m，红色4平方BV硬线600m，蓝色4平方BV硬线600m，4平方三芯硬电缆200m；6分PVC管400m，直接头300个，锁扣400个；86型PVC暗盒200个，86型面板50个，3公分PVC线槽250m，PVC明盒130个，100×50镀锌桥架35m，20×50PVC桥架12m；开关插座（一开单开）25个，开关插座（三开开关）5个，开关插座（二开开关）5个，10A普通插座17个，25A小体漏电保护器22个，16A单双孔插座12个，3P 63A空开4个，3P 16A空开4个
食堂水路改造：40变32PPR直通3个，1寸变4分PPR三通12个，4分外牙直接12个，4分管帽12个，4分PPR管12m，1寸PPR三通8个，1寸PPR弯头18个，1寸PPR管30m，1寸半双节活球阀3个，1寸变6分PPR三通3个，2寸半双节活球阀3个，2寸PPR弯头15个，63变40PPR直通4个，脚踏阀6个，4分水龙头10个，洗衣机专用水龙头2个，500mm软连接6个
顶棚改造拆安：矿棉板拆安约360㎡，框架主骨200根（3m/根），付骨1000根（0.6m/根），38主骨110根（3m/根），边骨70根（3m/根）；拆安铝扣板约70㎡
42 | 后勤 | 办公楼西墙墙皮脱落修补 | 拆除更换100mm保温板约25㎡、新做100mm（防火等级B2,28kg/m³）、墙体抹灰（3CM厚）、新做外墙防水水包砂（需分格） 、搭双排脚手架