## Sheet1
东北制药2026年7、8月份MBR框架等维修明细表
项目名称 | 东北制药2026年7、8月份MBR框架等维修 |  |  |  | 项目编号 | DBZY/014-2026-BJ-GC0090
序号 | 标的物名称 | 维修内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 叠螺式污泥脱水机 | 现状：叠螺主轴环片卡死不出料，影响正常生产。 详细维修内容： 1.吊装拆检清洗主轴，碟片清洗利旧。 2.叠螺主轴的螺旋焊接维修2套。 3.转动部件检查维修，吊装拆检搅拌、减速机更换油封，注润滑油或润滑脂进行保养。 4.检查进泥箱体有腐蚀漏处进行维修，连接泥管和加药管、水管漏点进行维修，检查阀门、管件，电磁阀、喷嘴，损坏进行维修或更换； 5.组装后进行调试，带料调试满足正常生产要求。 | 验收标准：恢复设备原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。 | 102分厂 | 套 | 1 | 验收标准：恢复设备原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。
2 | 滗水器 | 现状：巡检发现滗水器旋转活套密封漏水，浮筒开焊漏水，传动系统需维修保养。 维修内容： 1.降水位清池后，搭脚手架6m*3m*7m高。 2.旋转活套密封更换，出水法兰不锈钢螺栓更换。旋转尾座检查密封和轴承，进行维修更换，如开焊进行焊接维修。 3.滗水器浮筒开焊重新吊装后，组对、焊接固定。主体设备地脚螺栓检查，进行更换和紧固。 4.检查丝杠和连杆维修保养。电机减速机维修后组装，限位器更换。 5.整体维修后设备调试。 | 验收标准：恢复原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。 | 203分厂 | 台 | 2 | 验收标准：恢复原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。
3 | 磁絮凝控制系统 | 现状：磁絮凝液位控制联锁失灵。 维修内容： 1.检查PLC控制系统，对损坏的模块和电器元器件进行更换和维修。 2.系统运行调试。 | 验收标准：恢复原有使用功能，PLC系统运转正常，满足生产要求。 |  | 套 | 1 | 验收标准：恢复原有使用功能，PLC系统运转正常，满足生产要求。
4 | MBR膜框架 | 现状：MBR膜组件10组膜框架受腐蚀损坏，部分导轨腐蚀、掉落；吊耳焊接处、支撑焊接处，与连接框架本体焊接处受腐蚀严重。 维修内容： 1.对10组膜框架进行吊运、翻转检查腐蚀及破损处，对有问题和缺陷的地方进行焊接维修、加固修补处理。框架为304材质，框架尺寸长1.82m×宽1.59m×高2.99m，每个框架重约2吨；吊装又乙方负责。 2.对10组膜框架的吊耳焊接处、支撑焊接处、连接框架本体焊接处全部重新打磨焊接维修；对部分腐蚀严重的膜框架曝气主管补焊；对部分损坏的曝气支管局部更换；对部分腐蚀严重的膜框架压条补焊处理（6根/框架）、固定螺栓更换处理（420个/框架）；对10组膜框架的膜导轨进行检查，对腐蚀、掉落的进行补焊、更新处理（上导轨45个/框架、下导轨45个/框架）；对框架有腐蚀的位置进行修复加固，在经过补焊、加固等维修后，要确保框架尺寸不变，确保能够安装。压条、导轨、螺栓材质为S30408。 3.膜组件分批次吊出，吊出后将膜组件中MBR膜帘进行拆卸（每组膜组件共计36个膜帘，膜帘大小为2200mm×840mm）。 4.待甲方对已拆卸膜帘清洗后，维修厂家负责配合甲方进行膜帘试漏，筛查出状态较好的膜帘安装到已维修好的膜框架，维修厂家对下一套膜框架进行维修。按照此方式依次对膜帘清洗、试漏，筛查、安装，直至10组膜组件全部安装完成及膜全部清洗、试漏安装完成。 5.需配置人员配合安装每组膜组件的拆除及维修的现场工作。 6.全部10组膜组件安装完成后需进行气压试漏，在线运行满足生产要求。 | 验收标准：恢复MBR膜组件正常使用功能，运行后框架结实牢固，尺寸一致，安装准确无误，满足在线生产要求。 |  | 组 | 10 | 验收标准：恢复MBR膜组件正常使用功能，运行后框架结实牢固，尺寸一致，安装准确无误，满足在线生产要求。