## Sheet2
维修明细表
项目名称：2026年7-8月设备委外检修计划-循环水泵等维修 |  |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2026-BJ-GC0098
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修明细 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 循环水泵 | KPS55-800 | 现状:轴承异响。 维修内容： 1、更换轴承、机械密封、密封胶圈。 2、修复主轴。 3、叶轮修复。 4、转子修复、转子动平衡。 5、动静环更换。 6、现场拆安调试水泵。 7、更换轴套、骨架油封。 8现场安装对组调整。 以实际发生工作量结算。 | 循环水泵运行正常，无异常振动。 | 1 | 台 | 能源保障中心
2 | 循环水泵 | KPS60-500 | 现状:密封漏水。 维修内容： 1、更换轴承、密封、密封圈。 2、更换机械密封。 3、更换轴套、骨架油封。 4、现场安装对组调整。 | 循环水泵运行正常，无异常振动。 | 1 | 台 | 能源保障中心
3 | 循环水泵 | KPS60-500 | 现状:密封漏水。 维修内容： 1、更换轴承、密封、密封圈。 2、更换机械密封。 3、更换轴套、骨架油封。 4、现场安装对组调整。 | 循环水泵运行正常，无异常振动。 | 1 | 台 | 能源保障中心
4 | 生产水泵 | KPS65-150 | 现状:轴承异响。 维修内容： 1、更换轴承、密封、密封圈。 2、更换轴套、骨架油封。 3、现场安装对组调整。 | 循环水泵运行正常，无异常振动。 | 1 | 台 | 能源保障中心
5 | 柴油消防泵组 | XBC7.0/70G-QYW | 现状：柴油消防泵组水泵机封漏水。 维修内容： 1、柴油消防泵组柴油机头、水泵及进出水管路拆解分离。 2、更换机械密封及密封组件。 3、重新安装，机组动平衡。 | 验收标准：柴油消防泵组维修后可以启动，机封不漏水，震动。 | 1 | 台 | 能源保障中心
6 | 电动液压隔膜计量泵 | JYM12.5-4500/0.8-B | 现状：电动液压隔膜计量泵流量不足，漏油。 详细维修内容： 1.更换隔膜片，清洁泵腔体，重新校准冲程长度,更换轴承。 2.检查传动端和液力端总成密封性，更换活塞环密封环。 3.检查维修腔室密封性，调整阀球与阀座间隙，更换进口、出口阀组件和油封。 4.检查维修气阀室，组装后动平衡测试，传动油箱和液压油箱清理干净，更换密封胶圈，重新换油。 5.设备带料联动调试。 | 验收标准：恢复维修设备的使用功能，更换部件无问题，无异常声响，无漏点，满足生产要求。 | 1 | 台 | 环保处理中心