## Sheet2
东瑞公司消防、可燃系统及岗位自动化整改零活项目工作量
序号 | 工作量名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 部门
1 | 铺设国标ZR-RVVRP-3*1.5mm²可燃、有毒气体报警器报警信号线安装 | 米 | 3000 | 施工高度5米 | 安防部
2 | 铺设国标ZR-RVVRP-2*1.5mm²警铃连锁线安装 | 米 | 500 | 施工高度5米 | 安防部
3 | 消防电话分机安装（TG-GSTN601） | 台 | 8 | 海湾厂家 | 安防部
4 | 可燃、有毒气体报警控制器安装；JB-TB-ASD5130 | 个 | 8 | 沈阳安仕得（参数见附表） | 安防部
5 | 可燃、有毒气体报警器安装，探头为ASD5300C | 个 | 10 | 沈阳安仕得 | 安防部
6 | 防爆区域声光报警器安装 | 个 | 1 |  | 安防部
7 | 铺设消防电缆国标RVVP2*2.5mm²安装 | 米 | 3500 | 屏蔽线，用于消防信号线及消防电话线，消防电话线只更换泡沫泵房及消防水泵房 | 安防部
8 | C级防爆接线盒200*200*100 ，接口DN20*3 | 个 | 10 | 罐区管廊摄像头穿线及甲类库内摄像头布线及非防爆摄像头整改 | 安防部
9 | 防爆摄像头，DS-2XE6222F-IS 4mm | 个 | 2 | 罐区管廊摄像头穿线及甲类库内摄像头布线及非防爆摄像头整改 | 安防部
10 | DN20*700 防爆挠性管安装 | 根 | 30 |  | 安防部
11 | DN20×1000 防爆挠性管安装 | 根 | 20 | 罐区管廊摄像头穿线及甲类库内摄像头布线及非防爆摄像头整改/溴素罐区 | 安防部
12 | 槽式电缆镀锌桥架100*75*0.8mm安装 | 米 | 300 | 施工高度5米，含盖板，跨接线、连接片、螺栓、桥架弯通和桥架异径件 | 安防部
13 | 槽式电缆镀锌桥架200*100*0.8mm安装 | 米 | 150 | 施工高度5米，含盖板，跨接线、连接片、螺栓、桥架弯通和桥架异径件 | 安防部
14 | 槽式电缆镀锌桥架300*100*1.2mm安装 | 米 | 200 | 施工高度5米，含盖板，跨接线、连接片、螺栓、桥架弯通和桥架异径件 | 安防部
15 | 50*50*3mm角铁管廊托架制作安装 | 米 | 120 | 施工高度5米 | 安防部
16 | 管廊托架卡子∮8丝杆制作安装 | 个 | 100 | 施工高度5米 | 安防部
17 | 拆除DN20穿线镀锌管 | 米 | 350 |  | 安防部
18 | 拆除手动报警器线缆 | 米 | 350 |  | 安防部
19 | 安装DN20穿线镀锌管，管厚1.2mm | 米 | 720 |  | 安防部
20 | 6类室外外网线 | 米 | 500 | 罐区管廊摄像头穿线及甲类库内摄像头布线及非防爆摄像头整改 | 安防部
21 | 6类水晶头 | 盒 | 2 | 罐区管廊摄像头穿线及甲类库内摄像头布线及非防爆摄像头整改 | 安防部
22 | 安装手动报警器线缆（双绞线） | 米 | 550 |  | 安防部
23 | DN20 86型防爆一通接线盒 | 个 | 30 |  | 安防部
24 | DN20 U型卡安装 | 个 | 60 |  | 安防部
25 | DN20防爆直通对接头安装 | 个 | 50 |  | 安防部
26 | DN20防爆90度弯头弯头安装 | 个 | 30 |  | 安防部
27 | 人工挖沟恢复，长宽深：150m*0.8m*1m | 米 | 150 |  | 安防部
28 | 混凝土路面拆除恢复，长宽深：10m*0.5m*0.4m | 米 | 10 |  | 安防部
29 | 消防系统与可燃有毒报警系统调试 | 项 | 1 | 包含消防控制室图形显示装置新增图纸 | 安防部
30 | 安装防爆涡轮流量计；法兰盘连接，DN32、长度140mm，0-10m³/h；4-20mA，两线制 | 个 | 3 | 介质为乙酸乙酯 | 一车间
31 | 原舒巴坦PLC系统重新调试，增加备份数据功能和其他功能 | 项 | 1 | 对原程序报警功能分段启用，共100个点，程序功能编写调试并优化程序，wicc重新授权，控制室增加紧急停止按钮 | 一车间
32 | 安装防爆轰阻火器，规格DN50，材质304不锈钢 | 个 | 13 | 罐区物料罐顶安装，登高3米 | 物流
33 | 制作安装铝合金卷帘门 | 平 | 6 | 调整限位，电气系统排查 | 物流
34 | 铺设屏蔽双绞线RVSP2*1.0mm² | 米 | 1000 | 磅秤装车定量自动控制，重量到设定值自动停泵；增加通讯转换块，让西门子1500PLC与柯力称重传感连接，PLC程序编写，组态画面修改，对原程序报警更改延时功能；仓库电脑增加库房温度报警系统,原中控室的电脑软件迁移至仓库电脑上增加485通讯模块与通讯线路 | 物流
35 | 安装485通讯模块（RS232转485） | 个 | 4 |  | 物流
36 | 安装西门子S7 200smart控制器 | 个 | 1 |  | 物流
37 | 8mm不锈钢气源管 | 米 | 30 |  | 物流
38 | 更换DN50气动隔膜开关阀（常开型）， | 台 | 1 | 阀体材质铸钢；隔膜材质为聚四氟乙烯；接触物料溴素，配套开关反馈，防爆电磁阀，公称压力1.6MPa；执行器防护气动头需加装防腐蚀涂层，防止现场溴素挥发气体腐蚀气缸；泄漏等级：要求阀门密封性达到 ANSI/FCI 70-2 VI级（气泡级密封） 或 ISO 5208 A级 | 物流
39 | 更换DN25气动切断阀 | 台 | 1 | 阀体材质304不锈钢；接触物料为氮气，配套开关反馈，防爆电磁阀，公称压力1.6MPa | 物流
40 | 溴素罐区SIS系统重新调试 | 项 | 1 | 更换相关阀门后，对SIS系统整体进行调试 | 物流
41 | 一车间VOC在线数据远传到中控室 | 项 | 1 | 工业光纤收发器2台，光纤熔接，超六类室外网线100米，导轨卡座若干，RS485转以太网模块1台，5口工业交换机1台，导轨卡座若干，光纤盒2个，跳纤10个、尾纤10个。 | 环保
42 | 二车间VOC在线数据远传到中控室 | 项 | 1 | 工业光纤收发器2台，光纤熔接，超六类室外网线100米，导轨卡座若干，RS485转以太网模块1台，5口工业交换机1台导轨卡座若干，光纤盒2个，跳纤10个、尾纤10个。 | 环保
43 | 二车间VOC数据远传到中控室 | 项 | 1 | 工业光纤收发器2台，光纤熔接，超六类室外网线150米，导轨卡座若干，9口工业交换机1台，光纤盒2个，跳纤10个、尾纤10个、光纤熔接10根。环保迁移三个触摸屏软件编写程序，中控室原Wicc程序更改。 | 环保
44 | 安装小型悬臂起重工具（220V500公斤、线控开关） | 套 | 1 |  | 环保
45 | 施工垃圾及残土清运一项 | 项 | 1
备注：1.施工垃圾清理及清运一项，拆来的废旧材料需分类摆放到设备堆场。
2.项目清单中除标注“甲供”字样外，均为乙供。
3.施工方购买材料须有检验报告、合格证及相关资料照片。

## 可燃、有毒气体报警器参数
可燃、有毒气体报警器 | 单线制，显示方式：带显示及本地声光报警
输出信号：4－20mA
环境温度：-40℃－70℃
相对湿度：＜95%
防爆方式：隔爆型
防爆等级：Ex d II C T6 GB
防护等级：IP66
检测气体种类：氧气4个；乙炔1个；甲醇1个；乙酸乙酯2个；溴素1个；正己烷1个。