## Sheet1
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位
1 | 双金属温度计 | 温度范围0-100­°C-表圆60mm-插深60mm-螺纹连接M20*1.5-径向-精度1.5级-S30408 | 15 | 个
2 | 色标传感器 | GDK-T2-ND-铝、复合 | 3 | 个
3 | 温控表 | S9696-E19/212 | 1 | 个
4 | 数显温控表 | TZ4H-14R | 4 | 个
5 | 温控仪 | SRS11A-8IN-90-N1500 | 2 | 个
6 | 温度变送器 | 902810/13，PT100，0-200℃，久茂，卡盘式接口，卡盘尺寸50.5mm，卡盘后探杆长度35mm/材质：复合 | 6 | 个
7 | 玻璃转子流量计 | LZB-6WB(1.5-15)L/min，进气口与出气口距离约115mm，接口样式：φ8气动快插接口/材质：复合 | 4 | 个
8 | 涡街流量计 | 管道口径DN200 ，介质饱和蒸汽，工况 1.6MPa，最高温度200℃；流量范围0‑22t/h，密度 3.671kg/m³；DN200 PN16 RF HG/T20592法兰，本体 304，传感器材质TA1；配置温压补偿，精度 ±1.0% P.V，DC24V供电，输出信号 ：脉冲4-20mA，防护等级IP67，Ex ia IIC T4Ga本安防爆，线缆接口：1/2NPT，带现场液晶显示。附带计算书，拒绝插入式、翻新件，供货需要提供厂家授权书。建议品牌：横河 、E+H、艾默生 | 1 | 个
9 | 管壁式L型铠装热电阻 | -40℃-200℃ 管径8mm，直管长100mm 横杆长100mm 螺纹连接，现场不带显示 参考型号：WZPK-236-组合件 | 9 | 个
10 | 压力变送器 | 精度等级：±0.075% FS 量程比：100:1 长期稳定性：≤±0.15% FS 阻尼时间：0.1～32s 软件可调，抑制工况压力脉动 二线制 4～20mA DC，叠加HART 7 数字通讯协议 24VDC 工业供电，最大负载电阻：≥600Ω 电气接口 M20×1.5 | 1 | 个
11 | 氧气分析仪控制器 | AG210-组合件 | 5 | 个
12 | 磁翻板液位计变送器 | 最大负载：500Ω，电源电压：14-28VDC输出信号4-20mA+HART,电器参数Ui=28VDC,li=120mA,Pi=0.84W,Ci=22nF，Li=0mH 杆长L=1800mm 适配UFZ-52型磁性浮子液位计 材质：复合材质 | 1 | 个
13 | 质量流量计 | 科里奥利原理，介质：1-氯乙酸甲酯；滴加60～75分钟，315㎏，位差600～1400mm；测量管材质SS316L，公称直径：DN15 PN 40（法兰标准EN 1092-1RF），最低防爆等级：EXDII BT4，精度要求：≤0.5级，一体式安装，液晶屏幕显示，输出信号：4~20mA+hart，供电：DC24V-复合材质，供货需要提供厂家授权书 推荐品牌上海科隆/上海霍尼韦尔/上海恩德斯豪斯 | 1 | 台
14 | 防爆干簧管液位变送器 | 捆绑型，4-20mA输出，24V供电，长度1600mm，上接线型，ExIIBT4及以上防爆等级，参考型号：KMR ER Reed 供货需要提供厂家授权书 品牌：KROHNE、KSR、U-OMN-S30408不锈钢 | 1 | 台
15 | 一体化温度变送器 | PT100，量程：0-200℃，供电电压24V，输出电流：4-20mA, 链接方式：卡盘φ50.5mm，插入深度：55mm，插针直径：10mm,防爆等级：ExdIICT4,材质：S30408不锈钢 | 1 | 个
16 | 金属浮子流量计 | 下进上出，准确度等级：1.5级，数显显示，带外部清零按钮，流量单位L,计量小数点可自由设置，带输出信号：4-20mA,供电电压24V，链接方式卡盘，流量计管道间距250mm，接口卡盘φ50.5mm，工作温度：10-90℃，防爆等级：ExdIIBT4-表体S30408不锈钢，表头铝合金。供货需要提供厂家授权书 参考型号;H250/F/M40/ESK4A32C,建议品牌：科隆，E+H,罗斯蒙特 | 1 | 个
17 | 双金属温度计 | 冷凝水，操作温度85℃，0.2MPa，测量范围0-150℃，保护管直径φ10，插入深度250mm,精度1.5%，保护管材质304SS，DN25RF法兰安装，万向型形式，表头直径100mm 参考型号：WSS-301 | 1 | 个
18 | 双金属温度计 | 0-100℃ L=400mm 螺纹M27*2 保护管直径Φ10 mm 保护管材质304 参考型号：WSS-401 | 1 | 个
19 | 磁翻板液位计 | 法兰DN25 PN16,上下法兰中心距2600mm 介质：水，侧装 材质：304 参考型号：UFZ-52 | 3 | 个
20 | 一体化温度变送器 | 供电：24VDC 输出：4-20mA 量程：0-200℃ 精度：0.5％ 法兰：DN25 探头L＝400mm探头带防腐涂层 隔爆式 带显示 参考型号：HBWZ-2480 | 1 | 个
21 | 单法兰液位变送器 | 法兰接口DN25；电气接口M20*1.5，24V；量程0-1000mm；温度0-50℃；陶瓷膜片-30408+复合材质 | 3 | 个
22 | 远传磁翻板液位计 | 法兰间距1100mm，DN50法兰接口，量程1300mm，介质磷酸，温度0-60℃，常压，下接线，（4~20mA）侧装 带远传 材质：304 | 1 | 个
23 | 微压差变送器 | CP113-PO 4-20mA 0-100Pa-复合材质 | 5 | 个
24 | YYF智能浮子流量计 | DN50-PN16法兰连接 测量范围：1~10m³/h 工作压力：0.4MPa 精度等级：1.5 测量介质：纯化水 电源电压：24VDC 输出信号：4-20mA 防爆标准：ExiallCT1-T6 环境温度：-25℃-55℃ 参考型号：YYF-HB2-050CD3G0SUi 建议品牌：迪元，川仪，克罗尼，上海肯特 | 1 | 个
25 | 单回路显示测控仪 | 精度：0.5%FS 输入型号：万能输入 供电方式：AC220V/50Hz 参考型号：WL-C403-01-23-HLP | 1 | 个
26 | 压力变送器 | 核心传感原理：高精度电容式智能传感单元 精度等级：±0.075% FS（标准） 量程比：100:1 阻尼时间：0.1～32s 软件可调 本地按键调校 + HART 手操器远程组态 二线制 4～20mA DC 供电电源：DC 10.5～42V 电气接口：标准 M20×1.5 电缆引入口，内置防水密封填料函 接液膜片：316L 不锈钢 防护等级：IP67（可选 IP68） | 1 | 个
27 | 涡街流量计 | HG/T20592-2009, PN16, DN50,24V.DC，一体型，本体法兰材质304，[配套法兰:HG/T20592-2009，PN16,配套法兰材质304，石棉垫片]，转换器电气接口M20*1.5，温度、压力同时补偿，空气，20°C，0.5MPa,7.151kg/m3, 0~1200Nm3/h, 4-20mA、频率输出、RS485、HART通讯，IP67，隔爆ExdbIICT6Gb,等级1.5级，带市级或以上机构检定证书。 | 4 | 台
28 | 涡街流量计 | HG/T20592-2009, PN16, DN25,24V.DC，一体型，本体法兰材质304，[配套法兰:HG/T20592-2009，PN16,配套法兰材质304，石棉垫片]，转换器电气接口M20*1.5，温度、压力同时补偿，空气，20°C，0.5MPa,7.151kg/m3, 0~1200Nm3/h, 4-20mA、频率输出、RS485、HART通讯，IP67，隔爆ExdbIICT6Gb,等级1.5级，带市级或以上机构检定证书。 | 1 | 台
29 | 涡街流量计 | HG/T20592-2009, PN16, DN25,24V.DC，一体型，本体法兰材质304，[配套法兰:HG/T20592-2009，PN16,配套法兰材质304，石棉垫片]，转换器电气接口M20*1.5，温度、压力同时补偿，空气，20°C，0.5MPa,7.151kg/m3, 0~1200Nm3/h, 4-20mA、频率输出、RS485、HART通讯，输入模式 4-20ma 具备 modbus-rtu 通讯协议，IP67，隔爆ExdbIICT6Gb,等级1.5级，带市级或以上机构检定证书。 | 1 | 台
30 | 压力变送器 | 精度等级：±0.075% FS（标准 现场可通过 HART 自由迁移调校 信号输出：二线制 4～20mA DC， 供电电源： 24VDC 工业供电 电气接口：标准 M20×1.5 电缆引入口，内置防水密封填料函 接液膜片：316L 不锈钢 防护等级：IP67（可选 IP68） | 1 | 个
31 | 单法兰隔膜压力变送器 | 直装DN25法兰； 0~4MPa；316L膜片；输出4~20mA HART；带配套法兰， 连接M20*1.5外螺纹；防爆等级：DIICT4,现场显示-复合材质 | 2 | 个
32 | 安全栅 | HD5543（模拟量输入）-复合材质 | 1 | 个
33 | 金属管浮子流量计 | 连接口径DN80 PN16带法兰、介质一级水、范围0-60m³ 安装方式：垂直安装、下进上出；测量精度等级±1.5%；工作温度：低温；介质粘度低；工作压力类型：表压；就地指针显示、输出功能无；不需要高低流量报警输出；电池供电；非防爆，IP65；测量管 316L（内壁抛光），浮子 316L 密封件 PTFE | 2 | 个
34 | 金属管浮子流量计 | 连接口径DN65 PN16带法兰、介质一级水、范围0-60m³ 安装方式：垂直安装、下进上出；测量精度等级±1.5%；工作温度：低温；介质粘度低；工作压力类型：表压；就地指针显示、输出功能无；不需要高低流量报警输出；电池供电；非防爆，IP65；测量管 316L（内壁抛光），浮子 316L 密封件 PTFE | 2 | 个
35 | 压力变送器 | 1）介质 ：水 2）量程：0-1MPA 3）工作温度0℃-50℃ 4）输出信号4-20mA 5）带显示 6）安装方式：螺纹DN20 7）精度：0.5% 参考型号：TXYS-G002/XN307 （外壳不锈钢304） | 2 | 个
36 | 超声波流量计 | 公称通径 DN100（4 寸） 连接方式 法兰连接 PN16（1.6MPa） 本体材质 304 Q3 常用流量 100m³/h Q1 最小流量 2m³/h Q4 过载流量 125m³/h 测量精度 2 级 被测介质 冷水；介质温度：0.1～50℃ 供电方式：内置锂电池 防护等级 IP68 显示 LCD 液晶，显示：累积流量、瞬时流量、流向、电池状态、故障报警； 信号输出（可选）4‑20mA、 安装姿态 垂直 环境温度 -25℃～+55℃ 参考型号： OCTAVE-100 | 1 | 个
37 | 电导电极 | （DJS-1C 3芯航空接头 铂黑）- ( 玻璃 / 聚碳酸酯) | 4 | 个
38 | 不锈钢耐震压力表 | 0-1.6MPa 螺纹M20*1.5，0.5级，表盘带三色分区显示，材质304 参考型号：YTNH-100 | 2 | 个
39 | 磁翻板液位计浮子 | 浮子比重1.0,长度200mm直径38mm，材质304不锈钢衬塑，介质含磷废水 | 5 | 个
40 | 轴向压力表 | 0-4MPa ；M20*1.5螺纹，0.5级，材质s30408 参考型号：Y-100ZBF | 2 | 个
41 | 高精度数显压力表 | 0-40kPa，M20*1.5螺纹，0.5级，内置3.6V锂电池供电（电池寿命2年）；材质s30408 参考型号：YBS-100 | 2 | 个
42 | 微压表 | 0-60KPa，0.5级，s30408 参考型号：YE100F | 4 | 个
43 | 高压铠装K型热电偶 | WRNK-231，0-400℃，线长1.5m，探头保护管316L，探头深度25cm | 2 | 个
44 | 温湿度传感器 | QFA3171D | 2 | 个