附件：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷冻压缩机 | 压缩机功率：56KW | 1 | 台 | 含设备调试、压缩机吊装拆安及运输，详见维修清单 |

| 螺 杆 式 冷 冻 压 缩 机 维 修 清 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修名称 | 维修项目 | 项目内容 | 验收标准 |
| 1 | 主机维修部分 | 压缩机吊装拆卸安装 | 停机断电、冷媒回收；搭设吊装作业设施；拆卸主机进出口管路、联轴器；安全吊出压缩机主机；维修完成后回装主机，对中找正，紧固连接螺栓 | 压缩机清洁维护，管路接头无渗漏；压缩机运行无异常，耗材安装到位、油位正常；安装调试后冷冻机系统运行正常无报警，维修部位质保6个月无同类故障。 |
| 2 |  | 压缩机维修 | 拆解主机，检查阴阳转子、轴承、轴封、滑阀组件；测量转子间隙、轴承游隙；修复磨损部位，更换损坏轴承、轴封；清理主机内部油污杂质；装配主机，调整各部间隙 |  |
| 3 |  | 更换冷冻机油 | 排空旧冷冻油；清理油分离器、油管路内油泥杂质；加注符合型号要求的全新冷冻机油；检查油位 |  |
| 4 |  | 电子膨胀阀 | 拆卸检查阀体、阀芯；清理阀体内杂质；检测线圈、驱动信号；校验开度动作；故障件更换，重新安装固定 |  |
| 5 |  | 电磁阀 | 解体检查阀芯、密封件；清理阀体污物；检测线圈通断与绝缘；更换老化密封件；通电测试启闭动作 |  |
| 6 |  | 油过滤器 | 拆卸旧油滤；清理过滤器底座；更换全新油过滤器芯；紧固滤筒，检漏 |  |
| 7 |  | 干燥滤芯 | 更换干燥过滤器滤芯；清理过滤器壳体；检查分子筛状态；装配检漏 |  |
| 8 |  | 油路连接管 | 检查全部油路铜管 / 软管；更换老化、裂纹管路；重新焊接 / 卡套连接；管路固定，检漏 |  |
| 9 |  | 抽真空 | 系统密闭性检查；使用真空泵对制冷系统抽真空；保持真空度稳压 |  |
| 10 |  | 补充氟利昂 | 按设备铭牌要求型号加注制冷剂，观察运行工况； |  |
| 11 |  | 设备开机调试 | 上电前检查绝缘、接线；点动试转向；空载试运行；带载调试，检查油压、排气温度、高低压、电流；调试滑阀、保护联锁；记录运行参数 |  |
| 12 | 电气部分 | 温度模块 | 检查温度采集模块；检测供电、通讯；校准模块；损坏模块更换，接线紧固 |  |
| 13 |  | 探头 | 检查温度、压力探头外观；校验传感器；更换失效探头；重新固定，接线测试 |  |