## 工作量明细
东瑞公司2026年11-12月份委外安装土建零活项目
序号 | 工作量名称 | 具体工作量 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 舒巴坦回收岗位自动化改造 | 安装DN25气动调节阀 | 台 | 1 | 单座式碳钢、介质蒸汽、两线制4-20mA防爆等级ExdIIBT4
|  | 安装DN50气动调节阀 | 台 | 1 | 单座式碳钢、介质蒸汽、两线制4-20mA防爆等级ExdIIBT4
|  | 安装DN50气动调节阀 | 台 | 2 | 单座式不锈钢 、介质乙酸乙酯、两线制4-20mA防爆等级ExdIIBT4
|  | 安装温度变送器 | 台 | 4 | 量程0-150°法兰连接 DN25 插入深度300MM 带显示，两线制4-20mA防爆等级ExdIIBT4
|  | 安装防爆控制箱：防爆触摸屏10寸，箱内含西门子S7 200smart PLC输入输出等控制系统所需部件 | 个 | 1 | 挂墙式，规格800*600*300不锈钢，防爆等级ExdIIBT4
|  | 安装DN20*700防爆挠性管 | 根 | 15
|  | 安装DN20防爆镀锌管，管厚1.6mm | m | 60
|  | 安装RVVP 2*1.5控制线缆 | m | 300
|  | 安装RVV 3*2.5电源线 | m | 100
|  | 安装DN15不锈钢管 | m | 20 | 预制，现场不能动火
|  | 安装φ8×1.0mm不锈钢气源管 | m | 10
|  | 安装DN15不锈钢气源球阀 | 个 | 4
|  | 安装DN15不锈钢丝头 | 个 | 6
|  | 安装DN15不锈钢三通 | 个 | 4 | 预制，现场不能动火
|  | 安装DN50不锈钢法兰 | 片 | 6 | 预制，现场不能动火
|  | 40*40碳钢角钢 | 米 | 10 | 预制，现场不能动火
|  | 现场保温拆除恢复 | m2 | 10
|  | 手动球阀及管路拆卸 | 项 | 1 | DN50不锈钢管路8m，阀门4个、DN25不锈钢管路10m、法兰4片、阀门2个，无法动火
|  | 系统调试与软件编程 | 项 | 1
2 | 闲置厂房新建片碱库房 | 铺设6类网线 | m | 100 | 防爆监控安装需布线
|  | 铺设电缆线YJV 3*2.5平方 | m | 150
|  | 6分防爆接线盒 | 个 | 20
|  | DN20镀锌管 | m | 170
|  | 防爆挠管DN20*700 | 根 | 6
|  | 防爆灯 | 个 | 2
|  | 防爆开关 | 个 | 1
|  | 拆除防爆墙（墙厚：200mm） | m2 | 2.4
|  | 拆除防火门一个，运送指定区域 | 个 | 1
|  | 制作2个卷帘门门框 5*10方管（4mm厚） | m | 28
|  | 新制安装2个卷帘门（镀锌钢板和铝合金） | m2 | 18 | 需配防爆电机
3 | 舒巴坦三楼尾气吸收塔修复 | 玻璃钢喷淋塔水箱底部及塔体法兰根部漏水修补 | 台 | 1 | 塔体整体吊装，维修区域用角磨机打磨，去除老化树脂层后修补，修复后静置及打压试漏；树脂须使用耐氧化性介质（耐溴）专用乙烯基酯树脂
|  | 玻璃钢喷淋塔吊装，自重约0.5T | 台 | 1 | 吊装时一定要做好保护措施，放置塔体损坏
|  | 打孔楼板眼（吊装用）并填充恢复 | 个 | 1
|  | 拆安Φ250溴尾气管路 | m | 3
|  | 塔体内部喷淋管拆安制作 | 个 | 6 | 塔体十字喷淋管架腐蚀损坏需重新制作安装
|  | 安装4分聚四氟乙烯螺旋喷嘴 | 个 | 12
4 | 保修组卫生间改造 | 拆除二代抗倍特隔墙板7.2m2、卫生间蹲便台0.54m2、蹲便器1个 | 项 | 1
|  | 拆除恢复暖气片一个 | 个 | 1
|  | 拆除恢复洗手盆一个 | 个 | 1
|  | 拆除更换地面瓷砖 | m2 | 7.8
|  | 拆除恢复混凝土地面：10m×0.15m深×0.6m宽 | m3 | 0.9
|  | 人工挖管线沟：10m×0.6m宽×0.55m深（回填沙子） | m3 | 3.3
|  | 新安装Φ110mm的pvc管10m | m | 10
|  | 新做塑钢门两个：0.85m宽×1.95m高 | 个 | 2
|  | 拆除恢复墙砖及墙体 | m2 | 25
|  | 恢复涂料（腻子两遍，乳胶漆2遍） | m2 | 25
|  | 2.5m2电缆线40m，开关2个，插座2个，LED灯2个 | 项 | 1
|  | 拆除更换50mm彩钢板棚：2.5m×3.1m | m2 | 7.75
|  | 新砌蹲便台：1.3m×3m×0.2m高（贴瓷砖） | m2 | 0.78
|  | 新安装蹲便器2个 | 个 | 2
|  | 新安装不锈钢脚踏阀2个 | 个 | 2
|  | 新做Φ110mm的pvc管10m，弯头4个，三通3个 | 项 | 1
|  | Φ50mm的pvc管5m，弯头4个，三通2个 | 项 | 1
|  | Φ32mm的ppr管30m、角阀2个、三通7个、弯头10个、不锈钢水龙头1个、洗手盆下水1套、不锈钢地漏2个、内牙活接2个、双活接球阀2个、德式球阀1个 | 项 | 1
|  | 新做安装二代抗倍特隔墙板 | m2 | 12.3 | 3m×2.5m高×1块；1.2m×2m×2块（含门）
5 | 舒巴坦 | 洁净区空调压差调试（含压差故障诊断，风量平衡调试与压差梯度重置） | 项 | 1 | 1.作业高度3米、入棚。 2.依据现场调试情况更换压差表 3.调试结果符合质量部要求。
|  | 洁净区彩钢门更换 | 个 | 2 | 混料室门 1230*2100mm；外包装室出料门 1150*2100mm
6 | 生产岗位气源管更换 | 安装φ8×1.0mm不锈钢气源管 | m | 1200 | 1.气源管安装必须横平竖直，不耽误现场操作，不能交叉扯“蜘蛛网” 2.部分作业高度4米； 3.根据岗位需要进行安装； 4.气源管都是走桥架到操作室控制柜； 5.施工必须按照安防部要求，不符合项及时整改。
|  | ZG1/4-φ8接头 | 个 | 350
|  | 304不锈钢气源球阀QGQY1-64P G1/2-φ8 | 个 | 120
|  | φ8卡套直通对接 | 个 | 180
|  | φ8卡套三通 | 个 | 20
|  | 安装φ10×1.0mm不锈钢气源管 | m | 50
|  | ZG1/4φ10接头 | 个 | 20
|  | 304不锈钢气源球阀QGQY1-64P G1/2-φ10 | 个 | 15
|  | φ10卡套三通 | 个 | 15
|  | 304卡套气源接头直接φ8，40个 | 个 | 40
|  | 现场制作气源管主杠DN15不锈钢管路 | m | 130
|  | 不锈钢丝头DN15 | 个 | 80
|  | 不锈钢弯头DN15 | 个 | 50
|  | 不锈钢三通DN15 | 个 | 35
|  | DN15不锈钢法兰球阀 | 个 | 10
|  | 内扣活接DN15 | 个 | 25
|  | 安装气源处理器AFR2000 | 个 | 40
|  | 制作安装40*40角铁管路托架，除锈刷油 | m | 50
|  | 安装吊装支架，4寸碳钢管10米（甲供），除锈刷油 | m | 10
|  | 打墙眼两处，直径150mm | 个 | 2
7 | 舒巴坦岗位非标件制作 | 不锈钢压滤器封头盖（600mm直径），制作卡槽（12mm宽*6mm深） | 项 | 1 | 需拆走委外加工制作
8 | DBPAS成品室窗户安装 | 制作安装亚克力板，1300mm*1100mm*5mm | 块 | 1 | 带铝制边框
9 | 氧化反应紧急停车按钮安装 | 安装急停按钮（带保护罩） | 个 | 1 | 安全整改项
|  | 程序调试及PLC柜内接线 | 项 | 1
|  | 安装RVVP 2*1.5控制线缆 | m | 30
10 | 舒巴坦三楼溴素计量罐管路更换 | PPRDN40管路 | 米 | 60 | 拆旧安新，根据岗位需要进行安装
|  | PPRDN40弯头 | 个 | 18
|  | PPRDN40直通 | 个 | 16
|  | PPRDN40法兰盘 | 付 | 4
|  | PPRDN40*DN15三通 | 个 | 1
|  | PPRDN40热熔阀门 | 个 | 2
|  | PPRDN15法兰盘 | 个 | 2
|  | PPRDN50管路 | 米 | 20
|  | PPRDN50法兰盘 | 付 | 2
|  | PPRDN50弯头 | 个 | 8
|  | PPRDN50直通 | 个 | 8
|  | PPRDN50阀门 | 个 | 1
|  | PPRDN50*DN40变径 | 个 | 1
11 | 合成楼防火门门锁 | 拆除更换防火门门锁 | 套 | 4 | 依据现场情况进行更换
12 | 玻璃钢凉水塔维修 | 更换百叶窗，20米高*600mm | m2 | 20 | 凉水塔材质玻璃钢，表面龟裂有裂缝，需打磨坡口和逐层铺层补强
|  | 玻璃钢导流板制作安装 300*300mm | m | 20
|  | 玻璃钢凉水塔塔体面板修复 | 处 | 6
13 | 罐区伴热带及保温安装 | RDP3(Q)-J3-40并联型恒功率电热带安装 | m | 300 | 管廊登高5m，接线盒规格为该伴热带配套专用
|  | 防爆接线盒 | 个 | 6
|  | 电源接线盒 | 个 | 4
|  | 尾端密封组件 | 个 | 4
|  | 管道保温铝板拆除安装 | m | 150
|  | 管道保温拆除安装 | m | 150
14 | 环保在线监测安装摄像头 | 防爆摄像头不锈钢支架 | 个 | 5
|  | 传输数据线（六类非屏蔽网线） | m | 300
|  | 5口POE交换机 | 台 | 1
|  | 16口POE交换机 | 台 | 1
|  | DN20*1.5mm镀锌管 | m | 50
|  | DN20×1000防爆挠管 | 根 | 10
15 | 环保冷凝器维修 | 40m2不锈钢冷凝器壳体补焊修复 | 项 | 1 | 原保温拆安利旧，打压试漏，冷凝器吊运，高度4米
16 | 环保水在线数据远传 | 屏蔽双绞线 RVSP‑2×1.5mm²（RS485专用）100米 | m | 100 | 将4-20mA模拟信号转为485数字信号，PLC编程，调试
|  | PLC485模块 | 个 | 1
|  | 120Ω终端电阻 | 个 | 1
|  | 传输数据线（六类非屏蔽网线） | m | 100
17 | 环保VOC吸收塔循环管路安装 | φ40UPVC管路安装 | m | 10 | 需采用化工级UPVC管及管件
|  | φ40UPVC水箱接头安装 | 个 | 6
|  | φ40UPVC直接 | 个 | 10
|  | φ40-φ50UPVC变径 | 个 | 3
|  | φ40UPVC內丝直接 | 个 | 3
|  | φ50UPVC内丝直接 | 个 | 3
|  | φ50-41UPVC外丝直接 | 个 | 3
|  | φ50PP外丝直接 | 个 | 3
|  | φ40UPVC弯头5个 | 个 | 8
|  | φ40UPVC双活接球阀 | 个 | 8
|  | φ40UPVC活接 | 个 | 10
|  | φ40UPVC三通 | 个 | 5
备注：1.施工垃圾清理及清运一项，拆来的废旧材料需分类摆放到设备堆场。
2.施工方购买材料须有检验报告、合格证及相关资料照片。
3.工程量清单中施工材料如未标注甲供字样，均为“乙供”。