## Sheet2
维修明细表
项目名称：2026年11-12月份设备维修计划-转子泵、冷媒水泵维修 |  |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2026-BJ-GC0150
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修明细 | 验收标准 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 动力站冷媒水泵 | KGR125-100/20B | 现状:水泵异响。 维修内容： 1、更换密封圈、叶轮。 2、更换水泵轴承及机械密封。 3、更换水泵其它损坏备件。 4、水泵做动平衡，整机检查。 5、安装对组调整。 | 冷媒水泵运行正常，无异常振动。 | 台 | 3 | 能源保障中心
2 | 转子泵 | XB-2，转速308rpm，2bar，28m3/h | 现状：污泥浓缩池集泥井转子泵机封漏泥水，导致电机故障，绝缘为零。 1.更换密封。 2.更换轴承，更换转子，重新润滑保养。 3.电机重新下线，轴承更换。 4.整体动平衡测试。 | 恢复泵设备使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。 | 台 | 2 | 环保处理中心