## Sheet1
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位
1 | 温度探头 | L型(Ø10mm硅胶手柄+硅胶电缆 测温范围-50~+200℃ 2×Pt100 4线制 精度A级 插深：200mm L型 防护：IP67 线长5m 插入长度150mm 要L型的 探头外径6mm 卡盘40，1.5寸 铠装套管结构，可耐受 134℃ SIP 蒸汽灭菌)-复合 | 2 | 个
2 | 不锈钢耐震压力表 | 0-25MPa（丝扣连接）参考型号：Y60BF-S30408 | 5 | 个
3 | 微压差表 | 0-60pa 参考型号：MC-2000-铝壳 | 10 | 个
4 | 微压差表 | 0-125pa 参考型号：MC-2000-铝壳 | 10 | 个
5 | 微压差表 | 0-250pa 参考型号：MC-2000-铝壳 | 10 | 个
6 | 微压差表 | 0-500pa 参考型号：MC-2000-铝壳 | 10 | 个
7 | 温湿度传感器 | EE210-M1T2L200A6F4SBL0SBH，4-20mA，0-100%，0-50℃-复合 | 1 | 个
8 | 温湿度传感器 | EE160-M1T2A6SBL0SBH50-复合 | 1 | 个
9 | 温控表 | SG-414-复合 | 1 | 个
10 | 螺钉偶 | M6R,K型，2米。0-400℃-铜、铁 | 20 | 个
11 | 单回路智能测控仪 | 单回路双屏，AC220V供电，长100mm，宽72mm，厚72mm；输出：2路继电器+24V馈电；输入：4-20mA信号。参考型号：DRTB-FAT723/材质：复合 | 4 | 个
12 | 温控表 | 多量程输入；电压：100to240VAC；50/60HZ；8VA；环境温度：0-50℃；输出：DC12V；安装尺寸约91mm*91mm，长约110mm参考型号：JCD-33A-S/M BKA2 | 2 | 个
13 | 压力传感器 | 量程 0~10bar，输出 4~20mA，供电 DC10~30V，1/4外螺纹式接口，参考型号：ECO-1 Transmitter 材质：复合 | 2 | 个
14 | 金属管浮子流量计 | 介质：液体；密度：1000kg/m³；量程：1~10m³/h；输出：4~20mA二线制，带HART；温度可承受150℃以上，耐压0.5MPa以上；垂直安装；管径：φ51；卡盘65mm；长度约250mm；建议品牌：重庆川仪、上海自动化仪表、厦门精川 、北光 参考型号：H250/RRL/M9/ESK/SN12070192/材质：S31603 | 2 | 个
15 | 热电偶 | 温度：0-400℃；直径φ8mm，长度370mm/参考型号：WRNK-138/370，材质：S30408 | 1 | 个
16 | 铠装热电阻 | PT100，双路，温度：0-400℃；直径φ8mm，长度370mm/参考型号：WZPK-138/370，材质：S30408 | 1 | 个
17 | 热电偶 | K 0-700度，5mm*40mm*500mm，防水型探头，参考型号：C336-2 材质：复合 | 4 | 件
18 | 金属浮子流量计 | 设备规格：PN10，DN40，24V.DC，精准型（1.5级准确度），卫生型，转换器电气接口M20*1.5，水，20℃，0.1MPa，1000kg/m³，1~10m³/h，参考流量段D，指针显示+(4-20)mA+频率输出+RS485通讯输出，IP67，竖式，浮子材质304，需卡盘φ63，[不带配套卡箍]。需带远传功能，小数显示需1位。可耐热85℃。建议品牌：克罗尼，川仪，迪元，开封仪表 参考型号：YYF-HB2-040DD3A4SU 材质：复合 | 1 | 台
19 | 主板模块 | 型号：MODBUS-Net，需满足与设备：DS400露点仪配套使用 | 1 | 个
20 | 管道式流量计 | LZT-4010G-S，口径50mm 内丝扣连接，内丝扣直径约44.5mm，量程50-350LPM， 介质：纯化水，工作温度：≤60℃，两端间距310mm-塑料+304不锈钢等 | 1 | 个
21 | 温度探头 | PT100 头长30mm长线（带硅胶垫）-复合材料 | 2 | 个
22 | 智能数显温度调节仪 | 尺寸为16*8cm，交流为220V，50HZ，干温范围-50到150℃，湿度范围5%到95%RH，参考型号为XMT-9007LWT | 3 | 个
23 | 温控表 | 面板72×72 ，NTC 输入，0-100℃，SCR 220V/24A 可控硅输出，带 0~999min 定时功能，AC220V 供电；无 4-20mA 变送参考型号：LKTC-B1-T——复合材料 | 3 | 个
24 | 温控探头 | pt100,两线制，线长度15cm，探头长度9.5cm,直径5mm——复合材料 | 3 | 个
25 | 温控器 | 0~60℃ 10A(1)110-250V 参考型号：Type KTS011 -组合件 | 2 | 个
26 | 无线测温采集器 | 无线频率：Lora 管理传感器数量：最多可接入240只无线振动传感器+无线温湿度传感器 显示方式：7寸触摸屏 分辨率1024*600 存储容量：1+8G 历史曲线：近三年历史曲线存储显示 事件记录：保存最近一年事件记录 通讯接口：RS485(MODBUS-RTU协议)可配2路RS485接口 以太网口(MODBUS-RTU协议或盛欧测温云平台协议) 继电器输出：可选配2路，触点容量AC220V/5A 工作电源：DC12V~30V 外形尺寸：260*210*55mm 安装方式：嵌入式安装 包含后台软件 参考型号：SOCKG-LYH-组合件 | 1 | 个
27 | 无线振动传感器 | 灵敏度：20mV/mm/s±5% 最大可承受加速度:10g 测量范围:：2mm 频率响应：10~1000Hz 环境温度：-40~85°C(相对湿度:≤90%) 测量方法：垂直或水平 重量：250g 固定螺孔：M8X1.25x9mm(深)，默认为磁吸方式 防护等级：IP65(防水航插) 外形尺寸：直径28mm，高70mm，底座为29mm六角，磁铁为30x10mm 参考型号：SOCKE-ZXH -组合件 | 1 | 个
28 | PH计探头 | 3-2726-LC-00-复合材料 | 1 | 个
29 | 安全栅 | HRExA-3122-D-组合件 | 2 | 个
30 | 电磁流量计 | HG/T20592-2009，PN16，本体法兰材质304，DN65，直流（24V.DC），4~20 mA+无源脉冲+RS485+HART，衬里材质聚四氟乙烯(PTFE)，电极材质316L，加装接地电极和304接地环，一体型，隔爆Exdb IICT6 Gb，包板侧板材质304，转换器电气接口M20*1.5，0.5级，IP67，物料，最高温90℃，0.5MPa，0~140m³/h。建议品牌：川仪，迪元，克罗尼，开封仪表 参考型号：OPTIFLUX4300C EX DN65 PN40 | 1 | 台
31 | 电磁流量计 | HG/T20592-2009，PN16，本体法兰材质304，DN80，直流（24V.DC），4~20 mA+频率输出+RS485+HART，衬里材质聚四氟乙烯(PTFE)，电极材质Ta，加装接地电极，一体型，隔爆Exdb IICT6 Gb，包板侧板材质304，转换器电气接口M20*1.5，0.5级，IP67，物料，最高温90℃，0.5MPa，0~200m³/h。建议品牌：川仪，迪元，克罗尼，开封仪表 参考型号：5P3B80-NDDBAEAFABED3S2BA1+AK | 1 | 台
32 | 远传磁翻板液位计 | 防爆型 材质：304不锈钢 输出：4-20mA 电源：24VDC 量程：1100mm 法兰间距：1100mm 法兰尺寸：DN25 -PN16 密度：0.68g/cm³ 工作压力：-0.1-0Mpa 工作温度0-100℃-组合件 | 4 | 个
33 | 涡街流量计 | 口径：DN25；精度：读数的 0.75%；电容式传感器；量程比1：49；四行显示，按键操作；中文操作界面；铝外壳带防腐涂层；测量管和法兰316L不锈钢材质；供电 10~30VDC；输出 4-20mA HART 两线制；防爆等级 Ex ic[ia] IIC；IP66/67；法兰间距200mm；建议品牌：E+H、艾默生、横河、ABB 参考型号：E+7F2C25-1M8W5/0 供货需要提供厂家授权书。 | 2 | 个
34 | pH分析仪 | PH-8500A 电极：1120 10米线 材质：复合材质 | 1 | 套
35 | 电导率表 | CCT-8301A 材质：复合材质 | 1 | 个
36 | 涡街流量计 | 检测液体：二氯甲烷；测量范围0-25m³/h；公称通径DN50PN16法兰连接；输出信号4-20mA+HART；电源24VDC两线制；精度1.0%；带隔爆密封接头；防爆等级EziaIICT4；防护等级IP67；附现场液晶显示表头 材质：本体304S.S旋涡发生体316LS.S 参考型号：DY050-DALSR4-4D/SCT/NS1/QIC | 1 | 个
37 | 可燃体探测器传感器 | 型号：AEC-YTH 气体类型：甲醇 量程：0-100%LEL | 10 | 个
38 | 防爆温度变送器 | PT100,不带现场显示，M27*2螺纹，插入长度800mm，2205双相不锈钢护套管，量程-50~200°C，24V供电，4-20mA输出，防爆等级EXIIBT4 建议品牌：浙江中控、川仪、杭州美仪、北京远东 参考型号MHZ-248-复合 | 2 | 个
39 | pH电极保护套 | 内螺纹尺寸：PG13.5mm通用型电极护套长度140mm，法兰尺寸：DN50，法兰厚度18mm 参考型号：PH3000-PTFE铁氟龙 | 2 | 个
40 | 铠装电阻体 | 工作温度：-200-450℃ 探针长度220mm 探针直径φ6mm，连接方式：螺纹尺寸：M27*2，接线方式：三线制，无显示 参考型号：WZP-136-探针S30408不锈钢 | 2 | 个
41 | 双法兰隔膜压力变送器 | 参考型号CXT-SK，分体型带显示，本体材质304+铝壳，接液材质316L，[配套法兰：HG/T20592-2009 DN80 PN16 RF]，毛细管负压侧7m，正压侧2m，介质氨甲醇/1-氯乙酸甲酯，电源24VDC，输出4~20mA,电气接口1/2NPT，测量范围0~35.96kPa，准确度0.2级，环境温度（-20~60）℃，HART协议，IP65，出厂编号SFX1904560，长度7m，隔爆Ex db IIB T4 Gb 建议品牌：浙江中控、川仪、上自仪、北京远东-复合 | 2 | 台
42 | 双法兰隔膜压力变送器 | 介质甲苯/异丙醇，-40~65°C(室外有季节性),0.3MPa,880kg/m3；精度：±0.2%；量程：0~100KPa；接液材质：316L；过程连接：HG/T20592-2009 DN80，PN16 RF；输出：4~20mA，HART协议；毛细管长度：负压侧12米、正压侧5米；本安防爆；电气接口:1/2NPT内螺纹；带显示 建议品牌：浙江中控、川仪、上自仪、北京远东 参考型号：YSTR735D-21CC1(Y)0-(YYY)AA21A0-A-AHS-11S-A-20A0，-复合 | 1 | 台
43 | 电磁流量计 | GB/T9124.1-2019，PN16，本体法兰材质304，DN80，交流（85V.AC～265V.AC），4~20 mA+无源脉冲+RS485，衬里材质聚四氟乙烯(PTFE)，电极材质316L，加装接地电极，一体型，组合防爆Exdb eb ia IICT4-T6 Gb，包板侧板材质304，转换器电气接口M20*1.5，0.3级，IP67，物料，最高温90℃，0.5MPa，0~200m³/h。建议品牌：迪元，川仪，克罗尼，肯特 参考型号：YYDG-P3-A80F0LZ/dC/J2/T/Z3 | 1 | 个
44 | 铠装铂热电阻 | 1*pt100 3W三线制、无螺纹直杆铠装探头、金属编织耐高温引线、测温范围：-50-400℃、探头φ6小型圆柱铠装感温头，探头长度65mm浸入式安装、测量介质高温空气，总长度3米-S30408 | 6 | 个
45 | 智能PID调节仪 | FBA526U00F 精度0.2 | 2 | 台
46 | 隔爆型磁性开关 | EFB‑1300 防爆等级：Exd.IIIC T3‑T6 触点参数：1A /30W，支持DC200V、AC240V 环境温度：‑10℃~+60℃ 工作温度：‑10℃~190℃ | 2 | 个
47 | 一体化温度变送器 | L=350mm 0-150℃ 直径Ф10 卡套式螺纹连接 M27*2外螺纹，带表显 输出：4-20mA,电源24VDC，防爆等级：Exiallct4 防护等级：IP65 参考型号：SBWZ-2460-主体S30408 | 5 | 个
48 | 靶式流量计 | 量程：0至5000Kg/h 密度：1000KG/m³ 电源电压：24VDC 输出信号：4至20mA 介质：（苯乙胺/双氧水/乙醇）结晶体 使用温度：-10至10℃ 带表显示 参考型号：CP40FDN65YDHBS1CDdBZ-复合材料 | 1 | 台
49 | 电磁流量计 | 四氟衬里，一体型 介质：20%盐酸，温度20-30℃，带4一20mA输出，带现场显示功能 参考型号：SNSD-25 | 1 | 个
50 | MF法兰式隔膜隔离器 | DN25-M20×1.5内丝螺纹，PN16，RF密封面-S30408 | 2 | 个
51 | 压力表法兰丝座 | DN25-M20×1.5内丝螺纹，PN16，RF密封面-S30408 | 3 | 个
52 | 膜盒隔膜压力表 | 量程0-20kp，φ100mm-304/玻璃，DN25法兰，304膜片，耐震型 | 2 | 个
53 | 磁性浮球传感器 | φ50 | 3 | 个
54 | 磁性液位计显示器 | L=3100mm | 3 | 个
55 | 转速监测仪 | 量程 0-500r/min，5 位 LED 显示，隔离 4-20mA 远传输出，2 级继电器超速报警，AC220V 供电，内置 DC24V 传感器电源；另：需要与温度振动传感器配套 参考型号：VB-Z440L,0-500r/min,建议品牌：上海安诺电子科技、上仪振动仪表（苏州）有限公司、上海双旭、上自仪等-（塑料） | 5 | 个
56 | 温度振动传感器 | 振动量程 0-20mm/s，温度量程 0-100℃，双路隔离 4-20mA 输出，304 不锈钢外壳，标配 5 米屏蔽电缆，非防爆；另：需要与转速监测仪配套 参考型号：VB-Z9730,0-100℃ 建议品牌：上海安诺电子科技、上仪振动仪表（苏州）有限公司、上海双旭、上自仪等-（304不锈钢） | 1 | 个
57 | 压力变送器 | 测量类型：表压 - 传感器量程档：现场组态 4-20mA：0～1.6MPa - 信号：两线制 4～20mA + HART - 接液膜片：316L 不锈钢，填充硅油 - 过程连接：G1/2 B 外螺纹 - 防爆：Ex d 隔爆 - 显示：自带液晶就地显示 - 供电：10～36VDC - 精度：典型 ±0.075% FS，量程比 100:1 - 防护：IP67 建议品牌：重庆川仪、浙江中控、上海威尔泰、北京远东等 参考型号：7MF4033-1DA00-2AB7-Z-（不锈钢） | 3 | 个
58 | 电导电极 | 3102-BNC-0.6m-0.1，K=0.1，量程 0-200μS/cm，光亮铂二极电极，BNC 接头，0.6 米屏蔽线，内置温度补偿，原厂正品 -（玻璃） | 2 | 个
59 | 磁翻板液位计 | 侧装式，公称压力 1.0MPa，法兰盘直径100mm，法兰中心距1270 mm，DN20 参考型号：UHZ-10C07-（PP 塑料） | 2 | 个
60 | 电磁流量计 | 1）导电介质 生产水（市政自来水） 2）口径 DN200 3) 工作压力0-1.6 4) 工作温度 -30~50℃ 5）电极材质 不锈钢 6）衬里材质 四氟 7) 供电 AC220V、DC24V、电池（无输出） 8) 输出信号 4-20mA、HART、485通讯、脉冲 9) 现场显示 带 10）精度要求 0.5% 11）一体/分体、管段/插入 分体标配10米线，一般<100米 12）流量范围 0-450m3/h 13）不配接地环 建议品牌：上海光华、重庆川仪、广东康宝莱、重庆青天等 参考型号：OPTIFLUX4300C-（碳钢） | 2 | 个
61 | 投入式液位变送器 | 量程 0-3m 水柱，二线制 4-20mA 输出，304 不锈钢探头，标配 3 米通气屏蔽电缆，支架安装，常温清水型，带显示表头 参考型号：KTPT1T4EK-3m-(复合) | 1 | 个
62 | 机柜通道卡 | KZQ2392A-FXK，带%LEL/PPM/%VOL读数显示，高报、低报，故障、正常显示灯，上/下键/测试调零，材质复合 | 10 | 个
63 | pH电极 | CPS11E-AA7BAA2，供货需提供正规授权书 材质复合材料 | 5 | 个
64 | 温控控制器 | XMT-B9542，PT100，量程0-250℃ | 2 | 个