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附件：
	序号
	设备名称
	标的物名称
	维修内容
	规格/型号
	验收标准
	数量
	单位

	1
	防爆离心排风机
	防爆离心排风机
	现状：风机运行抖动严重
维修内容：
1.更换轴承，主轴修复
2.主轴皮带轮动平衡，电机皮带轮动平衡
3.风机叶轮修复及防腐处理
4.叶轮动平衡检测
5.基座修正找平
6.更换基座减震器8个。
7.本项目需现场踏勘
	型号：B4-72；电机：11/37Kw；风量：33822/60712m3/h
	验收标准：根据现场管路重新制作进出口软连接，维修安装后运行平稳无抖动现象
	1
	台

	2
	空调机组
	风机
	现状：风机运行抖动严重
维修内容：
1、更换轴承，主轴修复
2、叶轮动平衡检测
3、机组箱板拆安（框体高1250mm长1550mm），恢复后确保机箱密封
4、本项目需现场踏勘
	型号：TZK-08Y
电机功率：7.5KW
风量：8200m³/h
	维修后运行平稳无抖动现象
	1
	台



