## 原料土建
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 原料检验中心 | 质检楼一楼大厅 | 土建工程 | 瓷砖更换 | 瓷砖规格：800×800mm | 瓷砖 | 2 | 块 | 无 | 1.干挂瓷砖工艺 2.瓷砖颜色与现场一致 | 1.材料乙供 2.本次施工涉及登高作业，作业高度约4米。
2 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 疏通卫生间下水管 | 管线内杂物全部清除；一次性倾倒20L清水，需快速排净。 | — | 2 | 处 | 无 | 管线内杂物全部清除；一次性倾倒20L清水，需快速排净。 | 需要专业人员进行疏通
3 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 铲除保温层。 | — | 15 | m2 | 无 | 铲除保温层。 | 1.材料乙供 2.本次施工涉及登高和吊装作业，作业高度约20米，吊装重量约1000Kg。
4 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 无机轻集料保温砂浆，厚度 30mm。 | — | 15 | m2 | 无 | 无机轻集料保温砂浆，厚度 30mm。
5 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 墙面，抗裂保护层，玻纤网格布抗裂砂浆，厚度 4mm。 | — | 15 | m2 | 无 | 墙面，抗裂保护层，玻纤网格布抗裂砂浆，厚度 4mm。
6 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 刮腻子，墙面满刮两遍。 | — | 15 | m2 | 无 | 刮腻子，墙面满刮两遍。
7 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 外墙细砂质感涂料，墙面。（施工垃圾全部外运）。 | — | 15 | m2 | 无 | 外墙细砂质感涂料，墙面。（施工垃圾全部外运）。
8 | 原料检验中心 | 质检楼 | 土建工程 | 质检楼外墙修复 | 带有吊篮的起重机。 | — | 2 | 台班 | 无 | 带有吊篮的起重机。 | -
9 | 生活服务中心 | 细河办公楼 | 土建工程 | 外墙直梯 | 处理打磨、刷防锈漆2遍，共两处： 1.细河办公楼； 2.细河食堂 | 碳钢 | 1 | 项 | 无 | 1.细河办公楼，高10米； 2.细河食堂，高8米，按现场需要考虑自行搭设脚手架 | 乙供
10 | 生活服务中心 | 细河工辅楼 | 土建工程 | 外窗口密封胶 | 外窗口打密封胶： 1.细河工辅楼1650mm*1370mm*4扇； 2.细河办公楼1460mm*1450mm*5扇； | 密封胶 | 54 | 米 | 无 | 原密封胶拆除、从新打胶 | 密封胶老化
11 | 生活服务中心 | 细河办公楼 | 土建工程 | 吸顶感应灯 | 330mm/40W | 复合 | 20 | 盏 | 无 | 拆除、安装高4米 | 材料甲供
12 | 生活服务中心 | 行政楼 | 土建 | 破损外墙修复 | 外墙面修复珍珠岩胶泥抹平，再用胶泥找平，挂网，抹胶泥，抹外墙腻子，刷黑漆划线，刷外墙涂料，涂料颜色与外墙相同，喷液态理石漆。 | 珍珠岩.胶泥、网.液态理石漆 | 200 | ㎡ | - | 清理松动墙皮，墙面修复珍珠岩胶泥抹平30m厚，再用胶泥找平，挂网，抹胶泥，抹外墙腻子，刷黑漆划线，刷外墙涂料，涂料颜色与外墙相同，喷液态理石漆。20m高 | （颜色需与主体相似）；垃圾清运至指定地点，作业高度25m
13 | 生活服务中心 | 细河办公楼 | 土建工程 | 石膏棚 | —— | 石膏 | 1 | 项 | 无 | 重新固定刮大白刷乳胶漆2遍 | 利旧
14 | 生活服务中心 | 细河停车场 | 土建工程 | 装饰砖 | 1300mm*650mm | 理石 | 5 | m2 | 无 | 原理石砖拆除、换新，砖与原色相似，垃圾清除 | 损坏
15 | 生活服务中心 | 厂区烟亭 | 土建工程 | 防水 | 3900mm*2900mm | 防水涂料 | 24 | m2 | 无 | 刷固体防水涂料3遍 | 损坏
16 | 生活服务中心 | 细河食堂 | 土建工程 | 大白 | 刮大白刷乳胶漆2遍 | 涂料 | 100 | m2 | —— | 局部去除起皮墙面，重新刮大白刷白色乳胶漆 | 材料乙供
17 | 生活服务中心 | 细河食堂 | 土建工程 | 地砖拆除及新安 | 1.地砖600mm *600mm*30mm； 2.地砖800mm *800mm*20mm。 | 理石 | 52 | ㎡ | 无 | 1.拆安，残土外运 2.颜色与现场一致，防滑 | 材料乙供
18 | 生活服务中心 | 细河食堂 | 土建工程 | 木门 | 1700mm *600mm*20mm | 密度板 | 3 | 扇 | 无 | 现场量尺定制安装（含五金配件） | 材料乙供
19 | 生活服务中心 | 细河食堂 | 土建工程 | 隔断 | 1.1800mm *1180mm*20mm，2块 2.1800mm *440mm*20mm，1块； 3.1800mm *420mm*20mm，1块； 4.1800mm *400mm*24mm，1块； 5.1800mm *320mm*24mm，1块。 | 密度板 | 6 | 块 | 无 | 现场量尺定制安装（含五金配件） | 材料乙供
20 | 研究院 | 合成中心 | 安装工程 | 维修木门 | 2000×1200 | 木材 | 1 | 扇 | 国标 | 木门变形破损需要维修 | 维修后可正常使用
21 | 研究院 | 合成中心 | 安装工程 | 维修门锁 | 木门锁 | 钢 | 2 | 把 | 国标 | 木门锁老化损坏需要更换 | 维修后可正常使用
22 | 研究院 | 制剂中心 | 安装工程 | 下水更换管道 | DN50 | PVC | 1 | 套 | 国标 | 洗水池下水管道漏水 | 垃圾清运出厂
23 | 研究院 | 细胞研发中心 | 安装工程 | 更换假墙墙面 | 假墙墙面 | 胶合板、大白 | 6 | 平方米 | 国标 | 墙面胶合板破损，大白脱落，更换后刷涂料。 | 垃圾清运出厂
24 | 研究院 | 制剂中心 | 安装工程 | 维修窗户制动系统 | 断桥铝窗户 | 断桥铝 | 5 | 扇 | 国标 | 断桥铝窗户制动系统故障，无法正常开启关闭 | 垃圾清运出厂
25 | 研究院 | 分析化验中心 | 安装工程 | 维修排风管路 | DN400 | 玻璃钢 | 12 | 米 | 国标 | 排风管道老化破损需补漏点 | 维修后不漏风
26 | 研究院 | 合成中心 | 安装工程 | 大理石拆除 | 600×600 | 大理石 | 30 | 平方米 | 国标 | 拆除破损大理石，制作安装木工板12mm后，表面使用0.5mm铝板覆盖，接缝钉孔打防水密封胶，拆除垃圾外运。 | 垃圾清运出厂
27 | 研究院 | 合成中心 | 安装工程 | 女儿墙到屋面防水 | — | 聚氨酯 | 40 | 平方米 | 国标 | 女儿墙到屋面防水 | 维修后不漏雨
28 | 研究院 | 合成中心 | 安装工程 | 更换地砖 | 600×600 | 陶瓷 | 15 | 平方米 | 国标 | 地砖破损需要更换 | 维修后可正常使用
29 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 墙面 | 厚度：20mm | 水泥砂浆 | 50 | ㎡ | —— | 1、作业高度最高处8m。 2、拆除原保温抹灰层20厚及保温板。 3、挂网刮胶泥封边200宽。 | 按实际发生量结算，材料乙供。
30 | 能源保障中心 | 细河供水工段 | 土建工程 | 墙面 | 两遍 | 外墙涂料灰、红 | 50 | ㎡ | —— | 1、作业高度最高处8m。 2、墙面应光亮，均匀。房间应与每面墙颜色一致。 | 按实际发生量结算，材料乙供。
31 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 防水 | SBS防水4mm厚 | SBS卷材 | 200 | ㎡ | 无 | 铲除原防水层，基面清理干净，特殊部位处理，底层刷聚氨酯一道防水层，铺卷材，柔性密封材料嵌填分格缝，处理表面收口，保证维修后的位置没有漏水现象，维修现场清理干净。 | 材料乙供
32 | 能源保障中心 | 细河供电工段 | 土建工程 | 封堵电缆口 | 电缆井水泥灌封3处共20m³，做模板3处，挖土方4m³并回填恢复原样注意保护地下电缆，要求灌封后要防水不能有空洞不能有进水的地方，抽净电缆井内水做好边角防水。水泥加防水剂。 | 水泥、防水剂 | 3 | 处 | 无 | 1.回填恢复原样。 2.注意保护地下电缆。 3.施工废料清运出厂。 | 材料乙供
33 | 能源保障中心 | 细河供汽工段 | 土建工程 | 给水泵间东侧墙皮脱落维修 | 1.厚度：20mm； 2.二遍。 | 水泥砂浆、外墙涂料 | 10 | ㎡ | 无 | 给水泵间东侧墙面做水泥砂浆10㎡，做外墙涂料10㎡，清走建筑垃圾。 | 材料乙供
34 | 能源保障中心 | 细河供电工段 | 土建工程 | 起高电缆井 | 砌筑红砖，起高直径1m电缆井5个，要求高于地面200mm，固定井盖，回抹水泥。 | 红砖，水泥 | 5 | 个 | 无 | 砌筑红砖，起高直径1m电缆井盖5个，要求高于地面200mm，固定井盖，回抹水泥。 | 材料乙供
35 | 能源保障中心 | 细河供电工段 | 土建工程 | 高压电缆迁移 | 2条3*120平方高压电缆整体向西迁移10米。考虑电缆井排水，电缆封堵处的打开和恢复。 | - | 2 | 条 | 无 | 2条3*120平方高压电缆整体向西迁移10米。1、电缆不受任何损伤。2、电缆接头离开地面电缆沟。3、恢复电缆在沟内的封堵。 | 材料乙供
36 | 环保处理中心 | 调配池 | 土建工程 | 调配池门口水泥地面铺设 | 2.5m*1.5m*200mm | C30 | 1 | 座 | 无 | 1.部分水泥地面需清理剥离，残土外运2.水泥表面压实抹光 | 材料乙供
37 | 环保处理中心 | 固废工段 | 土建工程 | 大理石地面 | 600mm*600mm*40mm | 大理石、水泥 | 10 | 块 | 无 | 拆除原破碎大理石，清理干净后重新铺贴 | 材料乙供
38 | 环保处理中心 | MBR厂房 | 土建工程 | 彩钢板钢制对开门 | 1.6m宽*3.2m高 | 彩板皮和钢框 | 2 | 扇 | 无 | 1.门框加固，更换重型门折页 2.更换大门横门栓和立门栓 3.修补门边 | 材料乙供
39 | 环保处理中心 | MBR厂房 | 土建工程 | 塑钢窗玻璃 | 1.2m*1.5m | 玻璃 | 1 | 块 | 无 | 1.拆除破损玻璃 2.复尺后，重新安装新塑钢玻璃 3.安装胶条并打胶密封处理 | 材料乙供
40 | 环保处理中心 | MBR厂房 | 土建 | 脚手架搭拆 | 脚手架3m*3m*6m | —— | 2 | 座 | 无 | 有架子需配合格证 | 材料乙供
41 | 环保处理中心 | 办公楼 | 土建工程 | 不锈钢玻璃厅门 | 0.9m*2.1m | —— | 2 | 扇 | 无 | 1.更换地弹 2.更换门把手 3.修门加闭门器 | 材料乙供
42 | 环保处理中心 | 含磷废水 | 土建工程 | 含磷废水预留区水泥地面铺设 | 一、1层半、二、三楼预留区地面长度110米，厚度80mm，宽度2100mm，路面两侧各400mm长斜坡 二、1、2层预留区水泥平台制作，二层13米*14米厚80mm；三层30米*22米厚80mm；一层电梯入口门厅3米*3米厚100mm | C30 | 95 | m³ | 无 | 1.部分水泥地面需清理剥离，残土外运2.水泥表面压实抹光 | 材料乙供
43 | 环保处理中心 | 高浓工段（预处理） | 土建工程 | 二反进水管维修挖坑查找阀门井施工 | 深1米，面积12平方米 | 碎石及沙土 | 1 | 处 | 无 | 1.施工位置：预处理及调节之间； 2.施工过程利用小型挖掘机，人工配合； 3.找到后进行阀门井内清理。 | 材料乙供
44 | 环保处理中心 | 高浓工段（预处理） | 土建工程 | 二反进水管维修挖坑查找泄漏点位 | 平均深度3.5米，长3米、宽3米 | 碎石及沙土 | 1 | 处 | 无 | 1.施工位置：预处理及调节之间； 2.施工过程利用小型挖掘机，人工配合； 3.开挖前安装1台3寸及以上尺寸污水泵，进行管路污水排泄使用，并配维修过程，污水排泄附近池内。 | 甲方提供泵及管道，乙方施工。
45 | 环保处理中心 | 高浓工段（预处理） | 土建工程 | 泄漏点恢复 | 深度3.5米，长3米、宽3米 | 碎石及沙土 | 1 | 处 | 无 | 恢复后多余残土清理。 | 材料乙供
46 | 环保处理中心 | 高浓工段（预处理） | 安装工程 | 维修泄漏点 | DN600/DN400 | 钢衬塑/玻璃钢 | 1 | 处 | 无 | 1.初步对泄漏进行外包钢板压紧胶垫； 2.待管路不泄漏后进行防腐玻璃钢缠绕处理。 | 材料乙供
47 | 环保处理中心 | 二号除臭间 | 土建工程 | 自来水管维修路面挖坑查找泄漏点 | 深度1.5米，长2米、宽2米 | 路面及沙土 | 1 | 处 | 无 | 1.施工位置：预处理及调节之间； 2.施工过程利用挖掘机，人工配合； 3.开挖前安装1台2寸污水泵，进行管路排水使用。 | 材料乙供
48 | 环保处理中心 | 二号除臭间 | 土建工程 | 维修泄漏点 | DN100 | Pe | 1 | 处 | 无 | 用1套DN100哈夫节维修漏点。 | 甲供材料
49 | 环保处理中心 | 二号除臭间 | 土建工程 | 泄漏点恢复 | 深度1.5米，长2米、宽2米 | 碎石及沙土 | 1 | 处 | 无 | 路面混凝土恢复后，多余残土清理。 | 材料乙供
50 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 脚手架（架管） | 2m*4m*4m | —— | 12 | 座 | 无 | —— | 材料乙供
51 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 下水疏通 | —— | —— | 2 | 处 |  | —— | 材料乙供
52 | 物流储运中心 | 成品岗位 | 土建工程 | 自流平地面维修 | 1.多层库地面清除松动基层 2.环氧砂浆找平30mm厚 3.制作环氧自流平面漆2mm | 环氧 | 240 | ㎡ | 无 | 将破损地面切割方形后进行基层清除处理 | 质量整改.环氧砂浆
53 | 物流储运中心 | 成品岗位 | 土建工程 | 外墙维修 | 1.不牢固墙皮清除50㎡ 2.多层库酚醛板50㎡厚度50mm 3.挂网胶泥50㎡ 4.外墙涂料50㎡ 5.作业高度30m | 酚醛 | 50 | ㎡ | 无 | 1.要求颜色与原外墙保持一致 2.保温板固定钉16/㎡ 3.耐火等级：不燃 4.工完场清 | 材料乙供
54 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 玻璃钢维修 | 1.202罐区管道及罐区，修补玻璃钢130㎡（管廊施工30㎡、罐区施工100㎡） | —— | 130 | ㎡ | 无 | 玻璃钢4布5油 | 材料乙供
55 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 水泥墙面维修 | 1.开裂分离墙墙皮（55㎡）清除外运 2.水泥抹灰55㎡（作业高度1-4米） 3.外墙防火涂料45㎡（其余10㎡无需刷涂料） | —— | 55 | ㎡ | 无 | 1.要求厚度30mm，工完场清 2.涂料要求一底两面 | 材料乙供
56 | 物流储运中心 | 物料工段 | 土建工程 | 保温维修 | 盐酸储罐铝板维修35㎡（作业高度8米） | 铝 | 35 | ㎡ |  | —— | 材料甲供
57 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 室外伸缩缝挡板拆安 | 拆室外500mm宽伸缩缝挡板20米，安装伸缩缝挡板25米，伸缩缝内填充保温材料。施工高度2-25米 | 镀锌板 | 25 | 米 | 无 | 1.拆除原有损坏的伸缩缝挡板，拆除破损的填充物。 2.新安装的挡板与外墙紧密贴合，固定牢固。 3.挡板与墙面间用胶泥密封。 4.高空施工使用吊车/吊篮作业。 | 材料乙供
58 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 地砖更换 | 拆除并恢复地面600mm*600mm*30mm | 理石 | 1.8 | m2 | 无 | 1.残土外运 2.颜色与现场一致 3.1:2水泥砂浆铺贴 | 材料乙供
59 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 下水疏通 | 疏通机疏通φ110排水干线20米 | - | 2 | 次 | 无 | -
60 | 201分厂 | 精制 | 土建 | 疏通下水 | 1.疏通PL-4二楼至三楼DN100下水道30m。 2.疏通雨排管路DN150管路20m。 | 疏通器 | 50 | m | 无 | 疏通后水流通常，现场整洁 | 材料乙供
61 | 201分厂 | 精制 | 土建 | 维修小便器 | 1.拆卸安装小便器1套； 2.更换小便池感应冲水开关一套； 3.小便器4周打胶1.5m | 小便池感应器 瓷白胶 | 1 | 套 | 无 | 要求小便器感应灵敏，打胶密封良好 | 材料乙供
62 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 自流平地面修补 | 面层厚度：2mm | 环氧自流平 | 50 | ㎡ | 无 | 1、保证整洁大方 2、颜色与现场一致 | 位置：粗VC离心机 材料乙供
63 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 疏通下水 | Φ100mmPVC管路 | 疏通机 | 4 | 个 | 无 | 用疏通机疏通地漏下水 | 位置：（板框、连交、粗VC）施工工具乙供
64 | 201分厂 | 转化 | 土建工程 | 幕墙玻璃更换 | 连交2楼两层钢化玻璃2000*1050mm玻璃厚度5mm，加胶，1块； | 玻璃 | 1 | 块 | 无 | 1、替换下玻璃外运 2、作业高度10-20米 | 连交2楼
65 | 201分厂 | 提取 | 土建工程 | 地面 | 200mm厚地坪 | 水泥砂浆 | 54 | 平方米 | 无 | C25细石混凝土.原有地面清理，残土外运 | 二期地面
66 | 201分厂 | 单磷 | 土建 | 维修小便器 | 1.拆卸安装小便器1套； 2.更换小便池感应冲水开关一套； 3.小便器4周打胶1.5m | 小便池感应器 瓷白胶 | 1 | 套 | 无 | 要求小便器感应灵敏，打胶密封良好 | 材料乙供
67 | 201分厂 | 系列颗粒 | 土建工程 | PVC地板 | 蓝色 | PVC | 100 | ㎡ | - | 1.拆除原地面PVC地板100㎡ 2.自流平地面维修40㎡ 3.铺设PVC地板100㎡（甲供） 4.施工垃圾处理、清场 | 主材甲供，地板胶、焊线等辅材乙供
68 | 201分厂 | 系列颗粒 | 土建工程 | 防火门 | 1800mm*2400mm | 碳钢 | 1 | 樘 | - | 1.拆除1500mm*2400mm甲级防火门1樘 2.拆除混凝土墙体0.1m3 3.10#槽钢制作框架并安装 4.安装1800mm*2400mm灰色甲级钢制防火门1樘（无门槛） 5.安装配套锁具及闭门器 6.施工垃圾处理、清场 | 防火门需提供验证资料供甲方归档材料乙供
69 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 防火门 | 2400mm*2100mm | 碳钢 | 1 | 樘 | - | 1.拆除原2400mm*2100mm甲级防火门1樘 2.门口、地面平整修复 3.安装2400mm*2100mm灰色甲级防火门1樘 4.安装配套锁具及闭门器 5.施工垃圾处理、清场 | 防火门需提供验证资料供甲方归档材料乙供
70 | 201分厂 | 系列颗粒 | 土建工程 | 地面 | 超耐磨，灰色 | 聚氨酯+石英砂 | 60 | m2 | - | 基层处理，底漆两遍封闭，中涂，中涂打磨，环氧腻子封闭，自流平刮涂，打磨抓毛，超耐磨聚氨酯刮涂。黄色定制线恢复。 | 材料乙供
71 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 地面 | 灰色 | 耐强酸碱自流平 | 70 | m2 | - | 基层处理，底漆一遍，中涂一遍，耐强酸碱自流平刮涂 | 材料乙供
72 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 彩板拆除及恢复 | 彩板立板及彩板门 | 彩板 | 1 | 项 | - | 拆安彩板立板20㎡，1200*2200mm彩板门1樘,更换R角20米。 | 材料乙供
73 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 彩板拆除及恢复 | 破拆土方及回填 | 土方 | 3.5 | m³ | - | 破拆土方3.5m³，更换下水管路后土方回填 | 材料乙供
74 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 下水维修 | DN75*3.6 | 硬聚氯乙烯（PVC-U) | 1 | 项 |  | 更换DN75*3.6mm硬聚氯乙烯（PVC-U)排水管5米，配套弯头1个，三通1个 | 材料乙供
75 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 下水维修 | 水泥自流平地面恢复 | 水泥自流平 | 15 | ㎡ | - | 混凝土及水泥自流平地面恢复15㎡。 | 材料乙供
76 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 下水维修 | 聚氨酯地面恢复 | 聚氨酯地面 | 10 | ㎡ | - | 聚氨酯地面恢复10㎡（底涂1遍，中涂1遍，灰色面漆2遍）。 | 材料乙供
77 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 防静电地板更换 | - | PVC防静电地板 | 10 | ㎡ | - | 蓝色PVC防静电地板更换10㎡。 | 材料乙供
78 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 下水维修 | DN75 | 不锈钢地漏 | 1 | 个 | - | 更换DN75的304不锈钢防臭地漏1个。 | 材料乙供
79 | 201分厂 | 系列工段 | 土建工程 | 沥青卷材 | 4mm厚 | SBS | 800 | ㎡ | - | 屋面铺设SBS改性沥青卷材 | 材料乙供
80 | 201分厂 | 系列颗粒 | 土建工程 | 平推式消防锁 | 1000mm | 30408 | 2 | 套 | - | 迎宾玻璃门安装平推式消防逃生锁3套 | 材料乙供
81 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 地面拆除 | - | - | 5.3 | m³ | - | 地面破拆5.3m³ | 材料乙供，垃圾外运
82 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 安装下水管 | D110*3.2 | PVC | 18 | m | - | 安装D110*3.21PVC下水管18米，D110PVC三通3个 | 材料乙供，垃圾外运
83 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 安装地漏 | D110地漏 | 铸铁/30408 | 3 | 个 | - | 安装110铸铁地漏1套，110地漏（30408）2套 | 材料乙供，垃圾外运
84 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 地面恢复 | C30 | 混凝土浇筑 | 2.7 | m³ | - | 回填土方2.6m³，C30混凝土浇筑2.7m³ | 材料乙供，垃圾外运
85 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 围堰恢复 | W110mm*H120mm围堰 |  | 30 | m | - | W110mm*H120mm围堰恢复30米 | 材料乙供，垃圾外运
86 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 自流平地面恢复 | - | 自流平地面 | 25 | ㎡ | - | 灰色自流平地面恢复25㎡ | 材料乙供，垃圾外运
87 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 墙体拆除 | - | 8 | m³ |  | 拆除混凝土墙体：8m3（残土外运） | 材料乙供，垃圾外运
88 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 设施拆除 | - | 1 | 项 |  | 拆除工作量： 小便器2个D410mm*150mm手盆3个，560mm*500mm*600mm水池2个，蹲便器4个，800mm*2000mm钢质门2樘，1975mm*590mm厚度20mm大理石台板1块，1950mm*570mm*750mm六门板柜1件，1800mm*1000mm镜子1块，隔板18m2。 感应冲水器2个，吸顶灯4个，排风扇2个，墙壁开关2个（线缆留好头备用） | 材料乙供，垃圾外运
89 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 管路拆除 | - | 1 | 项 |  | 上下水拆除：4寸下水20米，1寸半下水25米。在下层断开封堵。上水封堵1寸10处，近点封堵（涉及动火）。 | 材料乙供，垃圾外运
90 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 贴砖 | - | 35 | ㎡ |  | 300*600白色墙砖15m2,600*600浅灰地砖20m2 | 材料乙供，垃圾外运
91 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 吊棚拆安 | - | 40 | ㎡ |  | 拆安600*600铝扣板吊棚40m2，龙骨框架增量30m2，600*600铝扣板增量10m2。 | 材料乙供，垃圾外运
92 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 百叶窗 | - | 1 | 扇 |  | 安装1800*1800百叶窗一扇。 | 材料乙供，垃圾外运
93 | 201分厂 | 系列VC-Na | 土建工程 | 卫生间 | 吊顶灯 | - | 4 | 盏 |  | 安装300*600LED吊顶灯4盏，18W/盏，白光 | 材料乙供，垃圾外运
94 | 201分厂 | 发酵 | 土建工程 | 脚手架 | 2m*2m*4.5m | 脚手架 | 8 | 座 | 无 | 结实牢固，四周防护围挡，开具合格证，根据现场情况有的需要脚手杆搭设。 | 材料乙供
95 | 201分厂 | - | 土建工程 | 搭架子 | 2m*1.5m*4m： 精致4座；转化12座；综合保障4座；单磷2座；系列10座 | 脚手架 | 32 | 座 | 无 | 结实牢固，四周防护围挡，开具合格证，根据现场情况有的需要脚手杆搭设。 | 材料乙供
96 | 201分厂 | 提取 | 土建工程 | 脚手架 | 2m*2m*4米m | 脚手架 | 8 | 樘 | 无 | 结实牢固，四周防护围挡，开具合格证，根据现场情况有的需要脚手杆搭设。 | 材料乙供
97 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 2m*4m*5m 前部8座；后部8座。 | 木质 | 16 | 座 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
98 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 4m*1.5m*4m 前部15座；后部15座。 | 碳钢 | 30 | 座 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
99 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 6m*1.5m*6m 前部7座；后部7座。 | 碳钢 | 14 | 座 | —— | 按现场需要进行分批次搭设 | 材料乙供
100 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 前部下水管疏通 | φ110 | FRPP | 8 | 处 | —— | 用疏通器疏通下水管 | 材料乙供
101 | 202分厂 | 前部工段 | 安装工程 | 前部中和玻璃钢风管加装法兰 | 加装φ110玻璃钢法兰 | 防腐树脂 | 10 | 付 | —— | 1.完工后清理现场 2.表面进行打磨处理，连接处要求4布3油。 | 材料乙供
102 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 前部沉降室安装窗户 | 更换窗户1100mm*1200mm。 | 钢化玻璃窗 | 1 | 处 | —— | 1安装后开关正常，纱窗能正常使用 2.安装完成后清理现场。 3.登高作业高度18米，吊车乙供。 | 窗户利旧
103 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 废酸罐地面 | 地面混凝土抹平 | 混凝土 | 75 | ㎡ | —— | 1.清理原有地面 2.负责残土外运 3.保证地面平整 | 材料乙供
104 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 废酸罐地面 | 防腐地面及围堰制作 | 防腐树脂 | 80 | ㎡ | —— | 1.完工后清理现场 2.表面进行打磨处理，连接处要求4布3油 3.地面需要4布3油 4.使用树脂需保证防腐要求 | 材料乙供
105 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 触媒室吊棚 | 安装防腐PVC棚顶 | PVC | 15 | ㎡ | —— | 1.自行搭建脚手架。 2.完工后清理现场。 3.棚顶及龙骨需要防酸防腐处理。 | 材料乙供
106 | 202分厂 | 前部工段 | 土建工程 | 彩钢门安装 | 彩钢门安装 | 彩钢门 | 1 | 樘 | —— | 1.安装双开门1蹚（甲供）。 2.900门口扩宽至1500。 3.封堵900*2230门口一个。 4.安装完成后清理现场。 | 材料乙供
107 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 更换玻璃钢管路 | φ800 | 耐酸碱玻璃钢管 | 25 | m | —— | 1.原管路拆除外运。 2.安装新管路，连接处需要打磨 | 材料乙供,安装位置在楼顶。
108 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 彩钢门安装 | 2100mm*1500mm | 彩钢门 | 1 | 樘 | —— | 1.安装双开门1蹚（甲供）。 2.900门口扩宽至1500。 3.封堵900*2230门口一个。 4.安装完成后清理现场。 | 材料乙供
109 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 酚醛玻璃钢管维修 | φ200*8 | 酚醛玻璃钢 | 5 | 处 | —— | 管路渗漏处打磨处理，三布四油堵漏 | 降膜管路有渗漏现象
110 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 防火门更换 | 2300*1600 防火等级B级 | 防火门 | 2 | 樘 | —— | 1.原防火门拆除。 2.安装新防火门。 3.防火门颜色与岗位其他防火门相同 | 回收铜、一楼电梯间门更换
111 | 202分厂 | 后部工段 | 楼顶防水修复 | 铺设聚氨酯防水涂层两道，1.5mm厚 | 2000*5000 | 聚氨酯 | 10 | ㎡ | —— | 1.涂聚氨酯图层两道。 2.完成后无泄漏。 3.清理现场 | 材料乙供
112 | 202分厂 | 后部工段 | 安装工程 | 后部下水管路地漏更换 | φ110防腐地漏 | 不锈钢 | 5 | 个 | —— | 1.连接无漏点 2.外观符合现场要求 | 材料乙供
113 | 202分厂 | 后部工段 | 土建工程 | 真空泵房地面 | 防腐地面及围堰制作 | 防腐树脂 | 30 | ㎡ | —— | 1.完工后清理现场 2.表面进行打磨处理，连接处要求4布3油 3.地面需要4布3油 4.使用树脂需保证防腐要求 | 材料乙供
114 | 202分厂 | 黄连素厂房 | 土建工程 | 外墙皮修复 | 铲除松动部分清理干净抹灰20厚 | —— | 20 | ㎡ | —— | 拆除部分清理干净抹灰20厚 | 由于酸碱气腐蚀，涂料层起皮，外墙裂缝，雨水进入内墙造成墙皮脱落，应及时修复以免将来造成墙皮脱落扎伤行人。（作业高度20m，或吊车乙供）
115 | 202分厂 | 黄连素厂房 | 土建工程 | 外墙皮修复 | 刷界面剂抗裂砂浆，厚度 4mm，刷抗碱底漆刷外墙高级弹性涂料墙面2遍 | 界面剂、抗碱底漆外墙弹性乳胶漆 | 300 | ㎡ | - | 铲除涂料后刷界面剂刷界面剂抗裂砂浆，厚度 4mm，刷抗碱底漆刷外墙高级弹性涂料墙面2遍。 | 由于酸碱气腐蚀，涂料层起皮，外墙裂缝，雨水进入内墙造成墙皮脱落，应及时修复以免将来造成墙皮脱落扎伤行人。（作业高度20m，或吊车乙供）
116 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 外墙多处开裂处清理后，10mm厚水泥砂浆找平 | 水泥砂浆 | 30 | ㎡ | 无 | 厂房外墙多处开裂维修，外墙高空20m处，材料及登高工具乙供。施工废料需清运出厂 | 材料乙供
117 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 2mm厚外墙胶泥挂网 | 胶泥 | 30 | ㎡ | 无 | 施工废料需清运出厂 | 材料乙供
118 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 刷外墙涂料2遍 | 外墙涂料 | 36 | ㎡ | 无 | 粉刷成方形区域,（颜色需与主体相似） | 材料乙供
119 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 更换下水管路 | 拆除原变形的PVC下水管路，更换下水管数量如下： 1.DN110*3.2mm管路65米。 2.DN110等径三通12个，DN110Y型三通1个，DN110等径接头15个，DN110等径弯头15个。 3.安装吊筋20米。 4.拆除并恢复地面及防水0.5㎡ 5.下水管接头及穿楼板位置打胶20处。 | PVC-U | 65 | 米 | 无 | 1.施工废料需清运出厂 2.弯头三通与管路连接处打胶密封 3.需登高7米作业 4.其中穿棚地漏管需拆除并恢复地面及防水约0.5㎡ | 材料乙供
120 | 203分厂 | 吡拉西坦 | 土建工程 | 玻璃更换 | 拆除并更换双层钢化玻璃： 成盐操作台下960mm*440mm*5mm厚共1块， 成盐楼梯缓步台1200mm*820mm*5mm厚共1块， 成盐楼梯缓步台1200mm*360mm*5mm厚共1块。 | 双层钢化玻璃 | 3 | 块 | 无 | 1.施工废料需清运出厂 2.玻璃安装后无缝隙 | 材料乙供
121 | 203分厂 | 氨精 | 土建工程 | 洁净区各房间耐酸碱环氧自流平地面维修 | 洁净区各功能间多处开裂自流平地面清理，环氧砂浆5mm找平打磨后，按原颜色进行底涂和中涂，面漆修补，厚度2mm.共计10m2。 | 环氧树脂 | 10 | ㎡ | 无 | 要求破损或裂痕处使用磨光机将破损处打磨掉，打磨面积不得小于裂痕面积的2倍，然后重新做局部重心的底涂、中涂、面图，要求颜色与原地面相同或相近（材料乙供） | 材料乙供
122 | 203分厂 | 氨精 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 外墙多处开裂处清理后，10mm厚水泥砂浆找平 | 水泥砂浆 | 20 | ㎡ |  | 楼顶外墙高空20m处，材料乙供。施工废料需清运出厂 | 材料乙供
123 | 203分厂 | 氨精 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 2mm厚外墙胶泥挂网 | 胶泥 | 20 | ㎡ |  | 施工废料需清运出厂 | 材料乙供
124 | 203分厂 | 氨精 | 土建工程 | 厂房外墙面修补 | 刷外墙涂料2遍 | 外墙涂料 | 24 | ㎡ |  | 粉刷成方形区域,（颜色需与主体相似） | 材料乙供
125 | 203分厂 | 金刚烷胺 | 土建工程 | 更换下水地沟内瓷砖 | 将原有破损瓷砖拆除，地沟用水泥找平修补，长11米，宽0.3*深0.3m，粘瓷砖；地沟与下水管连接处维修夯实，C25水泥砂浆回填1m3。 | 瓷砖/水泥砂浆 | 10 | ㎡ | 无 | 施工废料需清运出厂。 | 材料乙供
126 | 203分厂 | 硫糖铝 | 土建工程 | 一楼北侧电梯门门口地面维修 | 砸掉一楼北侧厅门门口混凝土长1.6m*宽1.2m，厚度刨80mm左右，清理石子残土后，支模板灌C25混凝土，地面找平，以货梯门一平为基准，表面压光。 | 混凝土地面 | 2 | m2 | 无 | 1.施工废料需清运出厂。 2.地面找平最终以货梯门口一平为基准。 | 材料乙供
127 | 203分厂 | 硫糖铝/吡拉西坦 | 土建工程 | 搭设脚手架 | 6m*1.5m*2m | 木质 | 8 | 座 | 无 | 1.烟感探头检修搭设脚手架。2.日常管路检修搭设脚手架 | 材料乙供
128 | 204分厂 | 氰化 | 土建工程 | 更换防火门 | 1.防火门1975mm*2100mm两樘。 2.防火门1750mm*2050mm两樘 | —— | 4 | 樘 | 无 | 1.氰化一楼反应室钢质门更换1樘，旧门拆除清运，新门安装， 2.门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，大白恢复。 | 材料乙供
129 | 204分厂 | 水解 | 土建工程 | 挡鼠板 | 1900mm*600mm*50mm | 彩钢板 | 1 | 个 | 无 | 1.安装挡鼠板1处，两端制作不锈钢固定凹槽。 | 材料乙供
130 | 204分厂 | 126A厂房 | 土建工程 | 管架 | 2m*1m*6m 126A厂房8座；126B厂房5座 | 碳钢 | 13 | 座 | —— | 配合分厂自行设备设施维修 | ——
131 | 204分厂 | 胺化 | 土建工程 | 下水管维修 | φ108弯头3个三通1个 | 铸铁 | 1 | 个 | 无 | 作业高度7米.原有管接拆除。 | 材料乙供
132 | 204分厂 | 胺化 | 土建工程 | 下水管维修 | φ108直通2个 | 铸铁 | 2 | 个 | 无 | 作业高度8米.原有管接拆除。 | 材料乙供
133 | 204分厂 | 胺化 | 土建工程 | 下水管维修 | φ108*6mm铸铁管3米 | 铸铁 | 3 | m | 无 | 作业高度9米.原有管接拆除。 | 材料乙供
134 | 204分厂 | 126A厂房 | 土建工程 | 窗户维修 | 1200mm长*500mm宽35mm厚塑钢窗维修 | 复合 | 100 | 处 | 无 | 1.更换窗户折页，原有折页拆除。 2.更换纱窗，原有破损纱窗拆除。 3.把手更换，原有把手拆除。 | 材料乙供
135 | 204分厂 | 水解 | 土建工程 | 防爆玻璃更换 | 厂房钢化玻璃更换3块 1.1440mm*1060mm三层防爆玻璃。 | 防爆玻璃 | 3 | 块 | 无 | 1.旧玻璃收集清运出厂 2.玻璃厚度颜色与现场一致 3.玻璃尺寸需要现场测量复核。 4.作业高度12m | 材料乙供
136 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | DN200玻璃钢风管35m。 | 玻璃钢 | 35 | m | —— | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
137 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | DN200玻璃钢弯头6个。 | 玻璃钢 | 6 | 个 |  | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
138 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | 收集气体喇叭口2个。 | 玻璃钢 | 2 | 个 |  | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
139 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | M12镀锌丝杆吊筋10m。 | 镀锌丝杆 | 10 | m |  | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
140 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | DN200玻璃钢蝶阀2个 | 玻璃钢 | 2 | 个 |  | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
141 | 204分厂 | 胺化 | 土建 | 胺化回收离心机制作收集气体喇叭口 | DN200墙体开口1处。 | —— | 1 | 处 |  | 预制玻璃钢管路，连接处打磨，树脂玻璃丝布缠绕连接3布4油。安装风管后墙洞缝隙处混凝土填充大白恢复。作业高度3-5m，需搭设脚手架。 | 材料乙供
142 | 204分厂 | 氰化 | 土建 | 氰化高效浓缩干燥机保温修复 | 1.氰化高效浓缩干燥机1mm厚保温板修复3台，约35m2。 | 不锈钢板 | 35 | m2 | —— | 1.原有旧保温板拆除，清运。 2.新保温板安装（1mm厚）不锈钢板。 说明：不锈钢板保温难度较高，专业性较强，分厂无法自行完成，需委外。 | 材料乙供
143 | 204分厂 | 连交 | 土建工程 | 管架 | 5m*1m*6m | 碳钢 | 2 | 座 | 无 | 环绕设备，搭设三层配合格证 | ——
144 | 204分厂 | 精制 | 土建工程 | 制作吊装孔 | 1.楼板开DN80吊装孔 2.制作吊盒 3.使用后水泥封堵 | —— | 3 | 个 | 无 | 1.残土外运 2.水泥封堵无泄露 | ——
145 | 204分厂 | 126B厂房 | 土建工程 | 更换下水管路 | 拆除原管路，更换φ110等径三通2个 | PPR材质 | 2 | 个 | 无 | 1.需要高处作业6米 2.施工废料需清运出厂 | 材料乙供
146 | 204分厂 | 126B厂房 | 土建工程 | 更换下水管路 | φ110*10管路10米 | PPR材质 | 10 | m | 无 | 1.需要高处作业6米 2.施工废料需清运出厂 | 材料乙供
147 | 204分厂 | 126B厂房 | 土建工程 | 更换下水管路 | φ110弯头90°2个 | PPR材质 | 2 | 个 | 无 | 1.需要高处作业6米 2.施工废料需清运出厂 | 材料乙供
148 | 204分厂 | 连交岗位 | 土建工程 | 风管维修 | 1.拆除镀锌风管7节（宽800mm，厚630mm，高1230mm，厚3mm) 2.安装镀锌风管7节（宽800mm，厚630mm，高1230mm，厚3mm) 3.拆除并恢复彩板8㎡，接缝处密封链接 4.风管与DN500玻璃钢管路密封链接 | 镀锌 | 1 | 项 | 无 | 1.需要高处作业6米 2.施工废料需清运出厂 | 材料乙供
149 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管 | φ110*4.2mm | UPVC | 6 | m | —— | 拆安、更换。管路（材料乙供） | PG一楼半下水管路腐蚀严重，需更换。
150 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管弯头 | φ40*2mm | UPVC | 5 | 个 | —— | 拆安、更换。弯头（材料乙供）
151 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管变径三通 | φ110*φ40 | UPVC | 6 | 个 | —— | 拆安、更换。变径三通（材料乙供）
152 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管 | φ40*2mm | UPVC | 2 | m | —— | 拆安、更换。管路（材料乙供）
153 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管三通（带堵头） | φ110 | UPVC | 2 | 个 | —— | 拆安、更换。变径三通（材料乙供）
154 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管弯头 | φ110*4.2mm | UPVC | 2 | 个 | —— | 拆安、更换。弯头（材料乙供）
155 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 不锈钢地漏 | φ110 | 304 | 7 | 个 | —— | 地面用水泥找平，用水不漏做防水，更换地漏7个。 | PG二楼地漏发生渗漏情况。
156 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 管架 | 2m*2m*5m | 碳钢 | 7 | 樘 | — | 高空作业、架管脚手架 | 保修组维修管道设备使用。
157 | 204分厂 | PG05岗位 | 土建工程 | 下水管维修 | φ110管5米，管箍2个。 | UPVC | 5 | 米 | —— | PG05一楼中厅φ110PVC管5米，管箍2个，登高作业5米，现场清理好。 | PG一楼下水管箍脱落，需更换。
158 | 204分厂 | 环保岗位 | 土建工程 | 更换钢质门 | 1470mm*2320mm | —— | 2 | 樘 | —— | 1.精制风机房钢质门更换2樘，旧门拆除清运，新门安装， 2.门框与墙体缝隙水泥砂浆填充抹平，大白恢复。 | 材料乙供
159 | 204分厂 | 环保岗位 | 土建工程 | 玻璃 | 1.二层钢化玻璃，920mm*1180mm，玻璃厚度5mm，加胶。2扇 2.二层钢化玻璃，920mm*590mm，玻璃厚度5mm，加胶。1扇 | 钢化玻璃 | 3 | 扇 | —— | 1.原有玻璃拆除，安装钢化玻璃2块。 2.玻璃厚度、平整度等都应复合质量要求。 3.玻璃更换后应平整、牢固、不得有松弛现象。 | 水解风机房西侧玻璃破损，需更换。
160 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | 更换UPVC下水管Φ160*4 | UPVC | 9 | 米 | —— | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
161 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ160*4弯头 | UPVC | 1 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
162 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ160*4管箍 | UPVC | 10 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
163 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ160*4带检查口管箍 | UPVC | 3 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
164 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ110*3管 | UPVC | 1 | 米 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
165 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ110*3管箍 | UPVC | 1 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
166 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | Φ160*4变110*3变径直通 | UPVC | 1 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
167 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | ∠40*4角铁 | 碳钢 | 6 | m |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
168 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | 6寸U形卡子 | —— | 6 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
169 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 维修雨排管线 | 膨胀螺丝M12*70 | —— | 12 | 个 |  | 管路连处加胶固定，制作安装6个40碳钢角钢托架，用膨胀螺丝固定与墙面上，雨排管与托架用U型卡子固定 ，其中三处工作高度5.5米 | 材料乙供 新产品研发费
170 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 下水疏通 | DN50PVC管，5处 | PVC | 5 | 处 | —— | —— | 材料乙供 新产品研发费
171 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换小便池下水管 | 更换三、四楼小便池Φ50*5下水管6根。 | PVC | 6 | 根 | —— | —— | 材料乙供 新产品研发费
172 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换壁挂小便池 | 更换三楼、四楼卫生间小便池2个，配套上下水管件。 | 陶瓷 | 2 | 个 | —— | —— | 材料乙供 新产品研发费
173 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换纱窗 | 更换隐形纱窗13个 尺寸1100*620 | 铝合金 | 13 | 个 | —— | 拆除旧纱窗，更换新纱窗 用自攻螺钉固定 | 材料乙供 新产品研发费
174 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 矿棉板拆安 | 配合下水管路更换 | - | 40 | ㎡ |  | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
175 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换下水管 | 更换φ110*10PPR下水管75米 | PPR | 75 | m | 日丰、伟星、金牛 | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
176 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换下水管 | 安装φ110PPR热熔弯头7个 | PPR | 7 | 个 | 日丰、伟星、金牛 | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
177 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换下水管 | 安装PPRφ110变65变径三通4个 | PPR | 4 | 个 | 日丰、伟星、金牛 | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
178 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换下水管 | 安装φ110PPR热熔管箍15个 | PPR | 15 | 个 | 日丰、伟星、金牛 | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
179 | 204分厂 | 张士中试 | 土建工程 | 更换下水管 | 安装管道吊筋15根每根M14*2.4米长 |  | 15 | 根 | —— | 作业高度4.5米。 | 材料乙供 新产品研发费
180 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 钢管卡扣架子搭设 | 2m*4m*6m | 钢管卡扣 | 20 | 座 | —— | 1.钢管卡扣架子； 2.2m*4m*6m。 | 材料乙供
181 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 木制架子搭设 | 1m*1m*4m | 防腐木质 | 10 | 座 | —— | 1.木制架子； 2.1m*1m*4m。 | 材料乙供
182 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 外墙修复 | 去除外墙破损墙皮50㎡，挂网50㎡，水泥抹面找平50㎡，刷外墙涂料50㎡。 | —— | 50 | ㎡ | —— | 1、去除鼓包及开裂外墙墙皮； 2、损坏处整体挂网胶泥4mm厚； 3、外墙涂料刷两边，颜色与原外墙涂料一致； 4、作业高度10米。 | 材料乙供
183 | 205分厂 | 一工段氢化 | 土建工程 | 厂房楼顶防水制作 | 1、1041A楼顶SBS卷材制作防水500㎡ 2、防水卷材短边搭接不小于80mm，长边搭接不小于100mm 3、SBS卷材厚度不小于3mm，耐温-20℃~100℃ | SBS防水卷材 | 500 | ㎡ | —— | 1.厂房楼顶清除杂物清扫干净； 2.在屋顶处重新铺设防水油毡.烫防水沥青并在.铺设防水油漆； 3.完成后清除屋顶施工垃圾清运，确保无漏点。 | 材料乙供
184 | 205分厂 | 一工段酯化 | 土建工程 | 地面恢复 | 600mm*600mm， 厚度：20mm | 花岗岩 | 30 | ㎡ | —— | 1.将地面塌陷破损地砖清理干净； 2.使用水泥砂浆将塌陷不平地面找平、填实，然后铺设地砖； 3.施工垃圾负责清运。 | 材料乙供
185 | 205分厂 | 一工段 | 土建工程 | 环保装置增加围堰 | 酯化环保装置周围混凝土浇筑围堰 | C30混凝土 | 7 | m³ | —— | 1、酯化厂房北侧环保装置地面挖宽200mm长8米*宽5米*深300mm沟，沟内支模混凝土浇筑成围堰，围堰表面抹平、压光 | 材料乙供
186 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 无尘洁净门（蓝色）更换 | 2105mm*805mm*50mm | 加厚钢制门板，3C双层钢化玻璃 | 5 | 扇 | —— | 将原有洁净门拆除，安装新的无尘洁净门5扇，将原有门禁控制系统拆装及门禁恢复，安装过程中做好地面防护，如出现自流平地面破损乙方负责修复。 | 材料乙供
187 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 防火门更换 | 电梯间防火门更换（2250*1200） | 甲级防火门 | 1 | 扇 | —— | 防火门为对开防火门，目前状态为门体走形，无法关门，需更换新的防火门。 | 材料乙供
188 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 塑钢窗玻璃更换 | 宽710mm高970mm（安装前需复尺） | 3C双层钢化玻璃 | 1 | 块 | —— | 拆卸及安装1块双层钢化玻璃。 | 材料乙供
189 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 卷筒隐形纱窗更换 | 550mm*1200mm | 铝合金边框（灰色）+玻璃纤维网 | 30 | 套 | —— | 1.拆除原有纱窗 2.安装新的隐形纱窗 | 材料乙供
190 | 205分厂 | 二工段 | 土建工程 | 墙面涂料维修 | 80㎡*2mm | 内墙乳胶漆，防潮、易擦洗 | 80 | ㎡ | —— | 1.铲除原有墙面涂料80㎡ 2.胶泥找平80㎡ 3.乳胶漆粉刷80㎡ 4.乙方负责地面防护及垃圾清运 | 材料乙供
191 | 205分厂 | 磷霉素钙 | 土建工程 | 自流平地面维修 | 1，干燥室地面围台一圈10平米自流平地面涂漆 2，中转料仓底座一圈做自流平地面，10㎡ 3，1-3楼地面修补4处共10㎡ 4，脱水机室做自流平地面150㎡ | 自流平面漆 | 180 | m2 | 无 | 1.设备做加以保护，地面进行杂质清除干净，地面进行打磨 2.底漆，中途，面漆总厚度不小于3mm 3.各层面施工时严格按配备调制搅拌均匀，底漆干燥后将表面再次打磨并清洁干净，待完成固化后进行打磨吸尘，施工完成后表面平整光泽光亮，颜色与现场颜色一致，无气泡表面无缺陷， 4，施工完成后垃圾外运 | 材料乙供
192 | 206分厂 | 办公楼 | 土建工程 | 雨排管 | φ110*3.2mmPVC管12米 | PVC | 12 | 米 | —— | 作业高度6米。 | 材料乙供
193 | 206分厂 | 办公楼 | 土建工程 | 雨排管 | φ110mmPCV管箍3个 | PVC | 3 | 个 | —— | 作业高度6米。 | 材料乙供
194 | 206分厂 | 办公楼 | 土建工程 | 雨排管 | φ110mmPVC45° | PVC | 3 | 个 | —— | 作业高度6米。 | 材料乙供
195 | 206分厂 | 合成工段 | 土建工程 | 脚手架 | 2m*2m*4m | 碳钢 | 5 | 座 | —— | 搭设钢管卡扣架子，符合安全要求，悬挂合格证。 | 配合岗位检修使用。
196 | 206分厂 | 发生工段 | 土建工程 | 地面 | 混凝土地面修复 | 混凝土 | 40 | ㎡ | —— | 刨除混凝土地面30mm厚，抹30mm厚混凝土找平。 | 环保部检查要求修复
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。

## 制剂土建
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 物流储运中心 | 中心库 | 土建工程 | 107库房站台地面维修 | 1、拆除破损地面40平方米； 2、耐磨环氧砂浆基础处理100平方米； 3、面层涂刷耐磨石英砂100平方米。 | —— | 100 | m2 | 无 | 1.拆除破损基层，清理干净； 2.在处理好的基层上均匀涂抹环氧砂浆找平； 3.基层干燥后，均匀涂抹耐磨石英砂面层； 4.施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供，垃圾外运。
2 | 物流储运中心 | 中心库 | 土建工程 | 屋面防水维修 | 1.拆除破损地屋面防水500㎡； 2.基层处理，铺装无纺布1000㎡； 3.面层铺装无纺布。 | 聚氨酯防水涂料 | 1000 | m2 | 无 | 1.拆除破损基层，清理干净后，在做防水处理的基层上均匀涂刷聚氨酯防水涂料一遍，铺装无纺布； 2.面层均匀涂刷聚氨酯防水涂料； 3.施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供，垃圾外运。
3 | 物流储运中心 | 中心库 | 电气工程 | 地廊照明灯具维修 | 1.拆除破损照明灯具； 2.更换LED40W单管照明灯具。 | - | 10 | 盏 | 无 | 施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供
4 | 物流储运中心 | 中心库 | 电气工程 | 中心库遥控照明灯具控制器维修 | 1.拆除损坏遥控照明灯具控制器； 2.更换控制器2套。 | - | 2 | 套 | 无 | 施工后废料需清运指定位置。 | 材料乙供
5 | 制剂检验中心 | 实验动物中心 | 土建工程 | 墙体开孔 | 外墙开直径40mm圆孔 | - | 1 | 个 | 无 | 1.开孔圆形，直径为40mm | 材料乙供，垃圾外运。
6 | 能源保障中心 | 张士供水工段 | 土建工程 | 更换防水 | 4mm厚防水卷材 | SBS | 40 | ㎡ | 无 | 1.拆除防水外运。2.拆除后基础水泥砂浆找平处理。3.铺设4mm厚SBS卷材。 | 材料乙供，垃圾外运。
7 | 能源保障中心 | 张士供水工段 | 土建工程 | 更换水篦子 | 950mmX400mmX40mm不锈钢篦子 | 不锈钢 | 70 | m | 无 | 1.拆除篦子运送到指定区域。2.不锈钢必须需亮面。3.不锈钢篦子间距20mm。4.需承载400公斤。 | 材料乙供，垃圾外运。
8 | 能源保障中心 | 张士供汽工段 | 土建工程 | 更换楼梯踏步梯 | 25mm厚 | 理石板 | 1 | m | 无 | 1.理石板拆除安装。2.现场清理。 | 材料乙供，垃圾外运。
9 | 能源保障中心 | 张士供汽工段 | 土建工程 | 踏步梯维修 | 抹水泥 | 水泥 | 0.9 | m | 无 | 1.踏步梯维修 | 材料乙供，垃圾外运。
10 | 102分厂 | 102分厂屋顶 | 土建工程 | 防水拆除及基层修复 | 找平层厚度30mm | 细石混凝土 | 400 | m2 | - | 原防水拆除400㎡，如原基层填充物有开裂现象，清理原基层填充物，新做细石混凝土找平层厚度：约30mm，表面压光。包含零星基层找平。 | 材料乙供，垃圾外运。
11 | 102分厂 | 102分厂屋顶 | 土建工程 | 防水修复 | 楼顶新做SBS防水 | 防水卷材 | 400 | m2 | 北新禹王 | 1.防水卷材：厚度：4.0mm；温度-20℃；材质：SBS。 2.干燥后刷冷底油二遍。 3.包含楼顶防水零星修补。 4.残土外运。 | 材料乙供。
12 | 102分厂 | 102分厂屋顶 | 土建工程 | 女儿墙反檐 | φ8钢筋编制20m*60mm*80mm框架 | - | 1 | 项 | - | 女儿墙开槽新接框架，支模后用1:2水泥砂浆浇灌钢架内进行加固，外沿探出6cm宽8cm，外沿带斜坡，与主墙体连接处不能有裂缝。 | 材料乙供，垃圾外运。
13 | 102分厂 | 102分厂屋顶 | 土建工程 | 墙体修补 | 墙体开裂部分修复 | 细石混凝土 | 2 | m2 | 无 | 楼顶东面墙体有开裂缺失部分约2㎡恢复原样。 | 材料乙供，垃圾外运。
14 | 102分厂 | 二楼空调室 | 土建工程 | 墙壁开通风口 | 二楼墙体开约600mm*1200mm洞口一个，墙体外部抹灰，刮大白，腻子刷涂料； | - | 1 | 处 | 无 | 开孔后墙体外部处理与周边墙体保持统一，施工高度6m-8m。 | 材料乙供，垃圾外运。
15 | 102分厂 | 二楼空调室 | 土建工程 | 墙壁开通风口 | 洞口由水泥压光铺平归方，两侧安装防雨铝合金喷涂百叶。 | 加固型铝合金喷涂百叶 | 2 | 扇 | 无 | 1.百叶约600*1200mm；百叶为加固型（吸风口）颜色与主体墙保持一致，百叶内侧加装可抽拉、清洗式尼龙不锈钢框架网片。 2.开孔废土及杂物清理干净，运送到指定位置。 | 材料乙供。
16 | 104分厂（制剂经费） | 磷钠四楼空调机房 | 安装工程 | 窗户 | 拆除3个旧窗户及窗框，安装新塑钢窗户及窗框，窗框（长1450mm*高1430），窗户（高1390mm*宽560mm） | 塑钢窗户及框 | 3 | 个 | 无 | 1.要求窗户塑钢厚度与现场一致，玻璃为3层。2.安装将拆窗户导致的墙面破损修复并做防水。3.窗户要严密，窗框与墙不得有缝隙。 | 材料乙供，垃圾外运。
17 | 104分厂（制剂经费） | 磷钠混料岗位 | 安装工程 | 洁净区门 | 单开门2樘，门高2090mm，宽890mm，1个窗户尺寸约700*150mm，包括门框、门锁等五金件；要求门颜色与洁净区现有彩板门同色； | 铝蜂窝彩板门 | 2 | 樘 | 无 | 1.现场量尺制作新门，新门到货后将旧门及门框拆除，安装新铝蜂窝彩板门后不得下沉刮地等现象，门和门框分析均匀。不得因拆除旧门破坏彩钢板和地面等 | 材料乙供，垃圾外运。
18 | 生活服务中心 | 张士食堂 | 土建工程 | 墙砖 | 400mm*300mm | 瓷 | 5 | m2 | 无 | 拆除、安装 | 主材甲供
19 | 生活服务中心 | 张士西侧垃圾房 | 土建工程 | 门框 | 1900mm*1400mm | 不锈钢 | 1 | 樘 | 无 | 对损坏的部分维修更换，具体工作量以现场实际为准。 | 损坏
20 | 生活服务中心 | 张士浴池 | 土建 | PVC棚板 | 5600mm*2800mm | PVC | 18 | m2 | 无 | 安装木龙骨吊PVC棚 | 主材乙供
21 | 生活服务中心 | 张士浴池 | 土建 | PVC墙板 | 5600mm*2800mm | PVC | 18 | m2 | 无 | 安装主材乙供 | 主材乙供
22 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 办公楼会议室软膜天花 | 透光好、防火、防水 | 软膜天花 | 40 | m2 | 无 | 原有软膜天花拆除、从新安装。 | 材料乙供
23 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 链灯 | LED区块链灯220V | 复合 | 1 | 项 | 无 | 原T5灯具拆除，安装LED区块链灯220V | 材料乙供
24 | 生活服务中心 | 张士食堂 | 土建工程 | 井 | 800mm | 砖混 | 0.01 | m3 | —— | 污水井红砖砌筑 | 材料乙供
25 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 钢化玻璃 | 1320mm*500mm*30mm | 双层钢化玻璃 | 2 | 块 | —— | 拆安钢化玻璃2块 | 材料乙供
26 | 生活服务中心 | 张士食堂 | 土建工程 | 日光灯管 | LED灯管38W双端 | 复合 | 60 | 根 | 无 | 高5米需用升降车拆掉软膜天花更换后恢复 | 材料甲供
27 | 生活服务中心 | 张士食堂 | 土建工程 | 应急灯 | 带充电功能，应急灯时长10小时 | 复合 | 2 | 盏 | 无 | 高5米需用升降车拆掉软膜天花更换后恢复 | 材料乙供
28 | 生活服务中心 | 张士办公楼 | 土建工程 | 吸顶感应灯 | 330mm/40W | 复合 | 70 | 盏 | 无 | 拆除、安装高4米 | 材料甲供
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。