## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建装饰工程 |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：文明施工与环境保护费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 安全施工措施费
6 | 实名制管理费用
7 | 税前工程造价合计
8 | 人工费动态调整
9 | 税金
合计
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 011101005001 | 自流平环氧胶泥楼面 | 1.具体做法选自标准图《楼地面建筑构造》（12J304），第25页LA57； 2.洁净区的楼面，要满足洁净区洁净构造要求； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 1.8285
2 | 010609009003 | 墙面板 玻镁岩棉彩钢夹芯板50mm | 1.玻镁岩棉彩钢夹芯板（含R角）； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 2.9871
3 | 01B004 | 轻质防火隔墙 | 1.要求为不燃烧体，耐火极限要求2小时以上； 2.满足耐火极限的条件下，越轻越好，每平方米重量不得超过100kg； 3.由专业厂家对其做二次设计，墙面的饰面做法，甲方和厂家要商量好； 4.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | m2 | 90
4 | 010609009011 | 吊顶板安装 玻镁岩棉彩钢夹芯板50mm | 1.玻镁岩棉彩钢夹芯板（含R角）； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 1.5526
5 | 010802002001 | 彩板钢门安装 | 1.彩钢板门，框料采用白色喷塑型材； 2.含安全玻璃、闭门器、不锈钢执手锁等全部需要的 五金件； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.231
6 | 010802002003 | 互锁彩板钢门安装 | 1.互锁彩钢板门，框料采用白色喷塑型材； 2.含安全玻璃、闭门器、不锈钢执手锁等全部需要的 五金件； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.2244
7 | 010802003001 | 甲级防火门安装 | 1.甲级防火门（单扇门）； 2.含安全玻璃、闭门器、不锈钢执手锁等全部需要的 五金件； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.016
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
8 | 010802003002 | 甲级防火门安装 | 1.甲级防火门（双扇门）； 2.含安全玻璃、闭门器、顺序器、不锈钢执手锁等全部需要的 五金件； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 0.033
9 | 011701006003 | 措施费 | 1.包含所有措施费； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100m2 | 1.9429
10 | 011607002001 | 屋面拆除及恢复 | 1.破坏的屋面的保温层、防水层、找平层、找坡层等等，按原样恢复（含垃圾外运）； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 项 | 1
11 | 010501003002 | 微膨胀细石混凝土 | 1.需要保护的钢构件，都绑上8#线铁丝网@50，灌C30微膨胀细石混凝土，细石混凝土要把柱脚严严实实包裹上，混凝土振捣要密实，混凝土要包裹柱脚40厚，露出防水层200高； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m3 | 0.1
12 | 010516002001 | 预埋铁件制作 | 1.预埋件制作、安装； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.109
13 | 010516005006 | 化学螺栓安装 | 1.化学螺栓M16； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10个 | 3.2
14 | 030307005004 | 设备支架制作安装 | 1.空调设备、风机支架； 2.所有钢结构，均为Q235-B钢； 3.内容：运输 制作 安装 等全部过程； 4.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 3.224
15 | 030307002004 | 平台制作安装 花纹板式平台 矩形 | 1.5mm厚花纹板； 2.所有钢结构，均为Q235-B钢； 3.内容：运输 制作 安装 等全部过程； 4.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | t | 0.406
16 | 031211001007 | 一般钢结构 除锈 | 1.在制作前钢材表面应进行除锈处理，除锈质量等 |  | 100kg | 36.3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建装饰工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2.5级标准； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。
17 | 031202003060 | 环氧富锌、云铁中间漆 一般钢结构 环氧富锌底漆 | 1.钢材经除锈处理后应立即刷环氧富锌底漆两遍，共70μm厚（环氧富锌底漆的不挥发成分中，金属锌含量不低于70%）； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100kg | 36.3
18 | 031202003062 | 环氧富锌、云铁中间漆 一般钢结构 云铁中间漆 | 1.再刷环氧云铁中间漆两遍60μm厚； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100kg | 36.3
19 | 031202003053 | 脂肪族聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 | 1.面刷脂肪族聚氨酯漆两遍，共70μm厚，颜色为灰色； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100kg | 36.3
20 | 011406001011 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 |  |  | 100m2 | 1.05
21 | 011406001012 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 |  |  | 100m2 | 0.3
本页小计
合 计
表—08