## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
消防水
1 | 030901001018 | DN100镀锌管 沟槽连接 | 1.DN100镀锌管 沟槽连接； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 5.2
2 | 030901001026 | 热浸锌镀锌钢管弯头 | 1.热浸锌镀锌钢管弯头 DN100 2.采用沟槽连接，管道耐压不小于1.6MPa |  | 10个 | 0.8
3 | 030901001035 | 热浸锌镀锌钢管三通 | 1.热浸锌镀锌钢管三通 DN100 2.采用沟槽连接，管道耐压不小于1.6MPa |  | 10个 | 0.2
4 | 030901001032 | 热浸锌镀锌钢管变径三通 | 1.热浸锌镀锌钢管变径三通 DN100×DN100×DN65 2.采用沟槽连接，管道耐压不小于1.6MPa |  | 10个 | 0.3
5 | 030901001016 | DN65镀锌管 | 1.DN65镀锌管 沟槽连接； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m | 2.2
6 | 030901001024 | DN65镀锌管弯头 | 1.DN65镀锌管弯头 沟槽连接； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10个 | 0.9
7 | 031003002008 | DN100沟槽蝶阀 | 1.DN100沟槽蝶阀； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 4
8 | 031003011109 | DN100沟槽法兰 | 1.DN100沟槽法兰； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 副 | 4
9 | 030901010001 | 室内消火栓柜 | 1.室内消火栓柜，不锈钢材质，尺寸为：1.8mx0.7mx0.24m，内配DN65消火栓一个，φ19水枪一支，DN65*25m长的麻质衬胶水带一条，消防按钮一个； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 套 | 3
10 | 03B001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.灭火器，MF/ABC3； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 16
11 | 031201001008 | 明装镀锌钢管刷调和漆两道 | 1.明装镀锌钢管刷调和漆两道； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10m2 | 2.08
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
12 | 031002003006 | 穿墙套管制作安装、封堵DN100 | 1.名称：穿墙套管制作安装、封堵DN100 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 3
13 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.管路支吊架； 2.刷防锈漆两道，调和漆两道； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 100kg | 0.2
14 | 031002001008 | 成品管卡DN65 | 1.成品管卡DN65； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 个 | 12
15 | 02B001 | 抗震支架 | 1.消防管路抗震支吊架； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 项 | 1
给排水
1 | 031001001027 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径40mm以内 | 优质热镀锌钢管PN10，DN40,丝接（含管件） |  | 10m | 2
2 | 031001001026 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径32mm以内 | 优质热镀锌钢管PN10，DN32,丝接（含管件） |  | 10m | 1.55
3 | 031001001025 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径25mm以内 | 优质热镀锌钢管PN10，DN25,丝接（含管件） |  | 10m | 1.06
4 | 031001001024 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径20mm以内 | 优质热镀锌钢管PN10，DN20,丝接（含管件） |  | 10m | 0.7
5 | 031001001023 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)给水 公称直径15mm以内 | 优质热镀锌钢管PN10，DN15,丝接（含管件） |  | 10m | 1.5
6 | 031001003019 | 卫生级不锈钢管 | 卫生级不锈钢管PN10，DN15,氩弧焊（含管件） |  | 10m | 3.5
7 | 031003002001 | 铜截止阀DN15 | 铜截止阀DN15 |  | 个 | 5
8 | 031003002062 | 铜截止阀DN20 | 铜截止阀DN20 |  | 个 | 1
9 | 031003002002 | 铜截止阀DN25 | 铜截止阀DN25 |  | 个 | 1
10 | 031003002003 | 铜截止阀DN32 | 铜截止阀DN32 |  | 个 | 1
11 | 031003002004 | 铜截止阀DN40 | 铜截止阀DN40 |  | 个 | 1
12 | 031003001030 | 自动排气阀安装 公称直径25mm以 | 真空破坏器DN25 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
内
13 | 031004003012 | 冲淋洗眼器 | 1.洗眼器； 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 10组 | 0.1
14 | 031004005006 | 不锈钢水盆配不锈钢龙头 | 500*400*300 |  | 10组 | 1
15 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 防结露，橡塑管壳厚20毫米 |  | m3 | 0.33
16 | 031208006013 | 防潮层、保护层安装 铝箔 管道 | 不燃性玻璃布复合铝箔 |  | 10m2 | 1.7
17 | 031208006038 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 0.4mm厚铝合金薄板保护层 |  | 10m2 | 1.64
18 | 031208006047 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 0.3mm厚不锈钢薄板保护层 |  | 10m2 | 0.62
19 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | UPVC排水管 DN100（含管件） |  | 10m | 1
20 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | UPVC排水管 DN75（含管件） |  | 10m | 4.5
21 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 不锈钢地漏DN50 |  | 10个 | 0.2
22 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
23 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
24 | 030906001005 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
25 | 031009001008 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  |  | 系统 | 1
26 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
通风空调
1 | 030701003012 | 组合式净化空调机组 | 1.组合式净化空调机组安装（甲供）； 2.规格：风量9000m³/h， |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
风机功率11kW，风机变频，直膨外机功率：42kW； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。
2 | 030701003026 | 排风过滤机组安装 | 1.排风过滤机组安装（甲供）； 2.规格：风量5000m³/h，风机功率4.0kW，风机变频； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 台 | 1
3 | 030701003011 | 排风过滤机组安装 | 1.排风过滤机组安装（甲供）； 2.规格：风量1500m³/h，风机功率4kW，风机变频； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 台 | 2
4 | 040602043001 | 臭氧发生器安装 | 1.臭氧发生器安装（甲供）； 2.规格：100克/h，外置空气源，水冷，功率2kW； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 台 | 1
5 | 030701012011 | PF-1 | 1.防爆轴流风机安装（甲供）； 2.规格：风量500m³/h，风机功率0.25kW； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 台 | 1
6 | 030701012041 | SF-1 | 1.防爆轴流风机安装（甲供）； 2.规格：风量500m³/h，风机功率0.25kW； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 台 | 1
7 | 030702002001 | 洁净风管制作安装 | 矩形镀锌风管，长边≤320mm，δ0.5mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 5.93
8 | 030702002002 | 洁净风管制作安装 | 矩形镀锌风管，320<长边≤450，δ0.6mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 1.421
9 | 030702002007 | 洁净风管制作安装 | 矩形镀锌风管，450<长边≤630，δ0.75mm 风管需 |  | 10m2 | 2.069
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
防静电接地，风管法兰用导线跨接
10 | 030702002003 | 洁净风管制作安装 | 矩形镀锌风管800*500 ，δ0.75mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 4.16
11 | 030702002004 | 洁净风管制作安装 | 矩形镀锌风管1250*800 ，δ1mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 0.1435
12 | 030702001009 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | 矩形镀锌风管，450<长边≤1000，δ0.75mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 4.374
13 | 030702001008 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤450mm | 矩形镀锌风管，320<长边≤450，δ0.6mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 6.043
14 | 030702001007 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤320mm | 矩形镀锌风管，长边≤320mm，δ0.5mm 风管需防静电接地，风管法兰用导线跨接 |  | 10m2 | 8.626
15 | 030701010001 | 高效过滤器送风口 | 1.高效过滤送风口； 2.规格：GKF484、额定风量1000m³/h，接管320*200，无隔板、带检测口 H14； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 套 | 5
16 | 030701010004 | 高效过滤器送风口 | 1.高效过滤送风口； 2.规格：GKF320、额定风量500m³/h，接管200*200，无隔板、带检测口 H14； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 套 | 9
17 | 030701010005 | 高效过滤器送风口 | 1.高效过滤送风口； 2.规格：GKF630、额定风量1500m³/h，接管320*250，无隔板、带检测口 H14； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求。 |  | 套 | 4
18 | 030702009002 | 软管接口（不燃材料） | 软管接口（复合铝箔） |  | m2 | 8.916
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
19 | 030703007080 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤1500mm | 网式风口200*200 |  | 个 | 2
20 | 030703007081 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤1500mm | 单百叶风口160*300 |  | 个 | 4
21 | 030703007048 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤1500mm | 单百叶风口200*300 |  | 个 | 7
22 | 030703007076 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤1500mm | 单百叶风口400*200 |  | 个 | 8
23 | 030703007077 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤1500mm | 单百叶风口400*300 |  | 个 | 2
24 | 030703007073 | 碳钢风口安装 网式风口 周长≤2000mm | 单百叶风口500*400 |  | 个 | 2
25 | 030703007006 | 碳钢风口安装 百叶风口 周长≤4800mm | 防雨百叶1250*800 |  | 个 | 1
26 | 030703007003 | 碳钢风口安装 百叶风口 周长≤1800mm | 防雨百叶400*320 |  | 个 | 1
27 | 030703007075 | 45度防雨罩配10X10钢丝网￠650 周长≤2000mm | 45度防雨罩配10X10钢丝网￠650 |  | 个 | 3
28 | 030703001035 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀160*160 |  | 个 | 4
29 | 030703001032 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀200*200 |  | 个 | 9
30 | 030703001019 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀320*200 |  | 个 | 3
31 | 030703001041 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀320*250 |  | 个 | 4
32 | 030703001034 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800m | 手动对开多叶调节阀320*320 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
m
33 | 030703001039 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀 400*250 |  | 个 | 5
34 | 030703001040 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀 500*320 |  | 个 | 1
35 | 030703001030 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀630*500 |  | 个 | 1
36 | 030703001042 | 碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀 周长≤2800mm | 手动对开多叶调节阀 800*500 |  | 个 | 1
37 | 030703001026 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm | 防火阀（常开70℃）800*500 |  | 个 | 2
38 | 030703001044 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm | 防火阀（常开70℃）200*200 |  | 个 | 1
39 | 030703001025 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm | 电动密闭阀200*200 |  | 个 | 1
40 | 030703001046 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm | 电动密闭阀 400*250 |  | 个 | 2
41 | 030703001045 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤2200mm | 电动密闭阀 630*500 |  | 个 | 1
42 | 030703001037 | 碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm | 电动密闭阀800*500 |  | 个 | 1
43 | 030703001043 | 碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长≤1200mm | 止回阀 200*200 |  | 个 | 1
44 | 031208003007 | 橡塑板安装(风管) 风管厚度25mm | 25mm、B1级橡塑板保温 |  | m3 | 9.57
45 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
46 | 030704001006 | 系统调整费 |  |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水、通风工程 |  |  |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计
表—08

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水、通风工程 |  | 标段：辽宁生物分子实验室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消防水
1.2 | 给排水
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：文明施工与环境保护费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 安全施工措施费
6 | 实名制管理费用
7 | 税前工程造价合计
8 | 人工费动态调整
9 | 税金
合计
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04