## 原料电气
工作量清单模板
序号 | 单位 | 岗位 | 工程类别 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 材料品牌 | 技术要求 | 备注
1 | 物流储运中心 | 成品工段 | 电气工程 | 卷帘门维修 | 卷帘门限位器维修 | —— | 6 | 樘 | 无 | 限位准确 | 材料乙供
2 | 物流储运中心 | 成品工段 | 电气工程 | 卷帘门维修 | 维修控制器与电机 | —— | 6 | 樘 | 无 | 维修后与设备进行调试匹配 | 材料乙供
3 | 物流储运中心 | 材料工段 | 电气工程 | 线路更换 | ZRYJV2.5mm*3 150m |  | 150 | m | 无 | 电缆符合国标要求。 | 材料乙供
4 | 物流储运中心 | 材料工段 | 电气工程 | 镀锌管更换 | DN15镀锌管150m |  | 150 | m | 无 | 与原有基础进行固定，与原有照明灯进行连接。 | 材料乙供
5 | 物流储运中心 | 物料工段 | 电气工程 | 线路敷设 | ZRYJV2.5mm*3 30m |  | 30 | m | 无 | 作业高度5米 | 材料乙供
6 | 物流储运中心 | 物料工段 | 电气工程 | 镀锌管敷设 | DN15镀锌管30m |  | 30 | m | 无 | 作业高度5米 | 材料乙供
7 | 物流储运中心 | 物料工段 | 电气工程 | LED室外方灯 | 55W LED防水方形投光灯（带支架） |  | 2 | 盏 | 无 | 作业高度5米，与墙体固定。 | 材料乙供
8 | 物流储运中心 | 物料工段 | 电气工程 | 水在线监测放线 | ZRYJV2.5mm*3 100m |  | 100 | 米 | 无 | 在棚内穿线管走线，配电箱内接线，配备C25空开一个，潜水泵接线。配备一寸潜水泵一台。 | 环保整改，材料乙供
9 | 物流储运中心 | 物料工段 | 电气工程 | 线路敷设 | ZRYJV2mm*2 |  | 400 | m | 无 | 作业高度8米 | 审计整改、材料乙供
10 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 双锥干燥更换防爆球灯 | BYS~2x14W（LED） | —— | 1 | 盏 | —— | 1.施工废料需清运 2.作业高度5米 3.材料乙供 | 双锥干燥更换防爆球灯
11 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 回收室增加照明灯 | 1.T8LED防爆照明灯具双管（带支架）1盏 | 复合 | 1 | 盏 | —— | 安装，材料乙供，作业高度4米。 | 氰化再沸器安装防爆照明灯带开关
12 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 回收室增加照明灯 | DN20H=500mm防爆挠性管2根 | 复合 | 2 | 根 | —— | 安装，材料乙供，作业高度4米。
13 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 回收室增加照明灯 | DN20镀锌穿线管10米 | 镀锌 | 10 | 米 | —— | 安装，材料乙供，作业高度4米。
14 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 回收室增加照明灯 | DN20三通平盖式防爆接线盒1个 | 复合 | 1 | 个 | —— | 安装，材料乙供，作业高度4米。
15 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 回收室增加照明灯 | YJV3*2.5电源线10米 | 复合 | 10 | 米 | —— | 安装，材料乙供，作业高度4米。
16 | 204分厂 | 氰化 | 电气工程 | 甲醇打料泵异地控制开关安装 | 将控制开关处旧线缆连接到现打料泵配电柜上 | 复合 | 1 | 处 | 无 | 1.将一楼配电室控制开关旧线缆抽到二楼配电柜与现控制开关实现异地控制，抽线后线缆槽盖板恢复。 2.作业高度4-6m 3.施工垃圾清运到指定地点 | 甲醇打料泵异地控制开关安装
17 | 203分厂 | 硫糖铝 | 电气工程 | 电伴热控制箱移位 | 1、拆除旧电伴热控制箱内电控元件，移至旁边新控制柜内，共计1块二次表，1块32A空气开关，1块接触器，1个启停旋钮，1套电流互感器 | 1块二次表 1块32A空气开关 1块交流接触器 1个启停旋钮 1套电流互感器 1个控制柜（550*400*20mm） | 1 | 套 | 无 | 1、拆除旧控制箱 2、利旧原线缆接入新控制柜内 3、长度有变化的需更换挠性管 | 材料甲供
18 | 203分厂 | 硫糖铝 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计10处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | ZR-RVS 2x1.5 | 130 | 米 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
19 | 203分厂 | 硫糖铝 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计10处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | 接线盒 | 20 | 个 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
20 | 203分厂 | 硫糖铝 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计10处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | 镀锌管 | 30 | 米 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
21 | 203分厂 | 金刚烷胺 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计15处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | ZR-RVS 2x1.5 | 195 | 米 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
22 | 203分厂 | 金刚烷胺 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计15处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | 接线盒 | 25 | 个 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
23 | 203分厂 | 金刚烷胺 | 电气工程 | 更换部分烟感探测器通信电缆 | 更换烟感探测器通信线缆，共计15处，每处约13米，最高登高高度为7.5米 | 镀锌管 | 30 | 米 | 无 | 1、拆除原镀锌管内电缆 2、拆除可燃气体探测器底座 3、重新穿线放线 4、重新接底座 5、腐蚀严重无法穿线的镀锌管适量更换 6、登高作业，最高作业高度7.5米，脚手架自备 | 材料乙供
24 | 203分厂 | 金刚烷胺 | 电气工程 | 更换室外封闭电缆桥架 | 拆除原有破损电缆桥架，更换长9m宽0.3m高0.2m封闭式电缆桥架。材质为耐腐蚀玻璃钢 | 玻璃钢 | 9 | 米 | 无 | 1.施工废料需清运出厂 2.需登高6米作业，脚手架乙供 | 材料乙供
25 | 205分厂 | 酯化 | 电气工程 | 深冷仪表线更换 | 3*1.0 | 屏蔽线 | 500 | 米 | —— | 1.铺设并调试保深冷换热器上方温度及开关阀仪表线共计6根，合计500米； 2.铺设后使其数据显示正常； 3.现场产生的施工垃圾由施工方负责处理。 | 材料乙供
26 | 工艺部 | 工艺研究中心 | 电气工程 | 电缆铺设 | ZRYJV五芯4*35+1*16（国标） | 铜 | 46 | m | 无 | 1.作业高度3m 2.两端做头并接线 | 材料乙供、资金计入研发费
27 | 工艺部 | 工艺研究中心 | 电气工程 | 电缆铺设 | ZRYJV五芯4*35+1*16（国标） | 铜 | 33 | m | 无 | 1.作业高度3m 2.两端做头并接线 | 材料乙供、资金计入研发费
28 | 工艺部 | 工艺研究中心 | 电气工程 | 电缆铺设 | ZRYJV五芯4*35+1*16（国标） | 铜 | 55 | m | 无 | 1.作业高度3m 2.两端做头并接线 | 材料乙供、资金计入研发费
29 | 工艺部 | 工艺研究中心 | 电气工程 | 电缆铺设 | ZRYJV五芯4*50+1*25 （国标） 带8位开关防爆箱 200A空气开关 | 铜 | 63 | m | 无 | 1.作业高度3m 2.两端做头并接线 3.现场做防爆管 4.防爆箱防爆等级：不低于ExdⅡBT4 Gb 5.空开上端配电源线 | 材料乙供、资金计入研发费
30 | 原料检验中心 | 工辅楼 | 电气工程 | 安装电缆 | 3*2.5平方护套线 | - | 200 | 米 | 无 | 棚上施工，棚高度2.5米，有入棚检修口，电缆在套管或桥架内敷设 | 材料乙供
31 | 原料检验中心 | 工辅楼 | 电气工程 | 安装空气开关 | 2P/C20空气开关 | - | 1 | 个 | 无 |  | 材料乙供
32 | 原料检验中心 | 工辅楼 | 电气工程 | 安装灯管 | 长度1200mm，T8灯管，白光 | - | 25 | 根 | 无 | 灯具高度2.5米 | 材料乙供
33 | 原料检验中心 | 工辅楼 | 电气工程 | 安装安全出口指示灯 | 宽170mm*长360mm | - | 3 | 个 | 无 | 彩钢板或实体墙上安装 | 材料乙供
34 | 原料检验中心 | 工辅楼 | 电气工程 | 安装壁灯 | 墙壁灯具，尺寸约为：宽150mm*高200mm*厚80mm，24W，LED白光 | - | 2 | 个 | 无 | 安装位置高度约3米，需搭架子 | 材料乙供
35 | 原料检验中心 | 质检楼值班室 | 电气工程 | 消防电话敷设电话线 | — | — | 180 | 米 | 无 | 需要给原料检验中心一楼门卫室的消防电话敷设电话线，将电话线通过质检楼附近弱电井敷设至行政楼，将电话线与行政楼消防总控室连通，进行调试后电话线路畅通。 | 1.材料乙供 2.本次施工涉及受限空间作业。
36 | 环保处理中心 | 1#膜池 | 电气工程 | 回流泵自控连锁 | 铺设ZR-KVVP-10*1.5电缆20米 连接配电柜与DCS机柜接线 | ZR-KVVP-10*1.5 | 20 | m | —— | 1、铺设10根20米10芯电缆。 2、将综合处理间东侧配电室的1#、2#、3#、4#膜池的进水阀及回流泵的控制回路引入南侧的机柜间DCS机柜，利用中控室DCS系统实现通过膜池液位的实际情况达到控制膜池的进水阀的开关及出水泵的启停功能（1#膜池不含进水阀门、2、3、4膜池各2台进水阀）。 3、1～4#膜池将现场液位引至综合处理间东侧机柜间DCS电柜。 4、配合信息管理中心对系统进行运行调试。 5、电缆护管及支架安装。 | 材料乙供
37 | 环保处理中心 | 2#膜池 | 电气工程 | 电动蝶阀 | 铺设ZR-KVVP-10*1.5电缆20米*2 连接配电柜与DCS机柜接线 | ZR-KVVP-10*1.5 | 40 | m | —— |  | 材料乙供
38 | 环保处理中心 | 3#膜池 | 电气工程 | 电动蝶阀 | 铺设ZR-KVVP-10*1.5电缆20米*2 连接配电柜与DCS机柜接线 | ZR-KVVP-10*1.5 | 40 | m | —— |  | 材料乙供
39 | 环保处理中心 | 4#膜池 | 电气工程 | 电动蝶阀 | 铺设ZR-KVVP-10*1.5电缆20米*2 连接配电柜与DCS机柜接线 | ZR-KVVP-10*1.5 | 40 | m | —— |  | 材料乙供
40 | 环保处理中心 | 1#膜池 | 电气工程 | 液位计 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆85米 现场液位与DCS机柜接线 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 85 | m | —— |  | 材料乙供
41 | 环保处理中心 | 2#膜池 | 电气工程 | 液位计 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆100米 现场液位与DCS机柜接线 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 100 | m | —— |  | 材料乙供
42 | 环保处理中心 | 3#膜池 | 电气工程 | 液位计 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆130米 现场液位与DCS机柜接线 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 130 | m | —— |  | 材料乙供
43 | 环保处理中心 | 4#膜池 | 电气工程 | 液位计 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆130米 现场液位与DCS机柜接线 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 130 | m | —— |  | 材料乙供
44 | 环保处理中心 | MBR厂房 | 电气工程 | 保护管 | 6分热镀锌管 | 6分热镀锌管 | 20 | m | —— |  | 材料乙供
45 | 环保处理中心 | MBR厂房 | 电气工程 | 支架 | ∠40*4热镀锌角铁 | ∠40*4热镀锌角铁 | 6 | m | —— |  | 材料乙供
46 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 液位计配线 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆15米 现场液位至室内电柜 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 15 | m | —— | 1、热水箱液位、温度传感器配线。 2、控制箱与电源箱配线。 3、电动阀及进水电磁阀配线。 4、电缆护管及支架安装。 5、电源箱、控制箱进行防水封堵。 | 材料乙供
47 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 温度变送器配线 | 铺设ZR-KVVRP-2*1.5电缆15米 现场探头至室内电柜 | ZR-KVVRP-2*1.5 | 15 | m | —— |  | 材料乙供
48 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 热水泵配线调整 | 铺设五芯电缆ZRYJV5×2.5mm²，阻燃电缆20米 | ZR-KVVP-5*2.5 | 20 | m | —— |  | 材料乙供
49 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 电磁阀配线 | 铺设五芯电缆ZRYJV5×4mm²，阻燃电缆15米 | ZRYJV5×4mm² | 15 | m | —— |  | 材料乙供
50 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 蒸汽电动阀配线 | 铺设五芯电缆ZRYJV5×2.5mm²，阻燃电缆5米 | ZRYJV5×2.5mm² | 5 | m | —— |  | 材料乙供
51 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 控制箱配线 | 铺设ZR-KVVP-10*1.5电缆20米*2 连接配电柜与DCS机柜接线 | ZR-KVVP-10*1.5mm² | 40 | m | —— |  | 材料乙供
52 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 挠性管 | 根据现场情况确定 |  | 10 | 根 | —— |  | 材料乙供
53 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 保护管 | 6分热镀锌管 | 6分热镀锌管 | 20 | m | —— |  | 材料乙供
54 | 环保处理中心 | 热水箱 | 电气工程 | 支架 | ∠40*4热镀锌角铁 | ∠40*4热镀锌角铁 | 6 | m | —— |  | 材料乙供
55 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 电气工程 | 电缆沟沟口处封堵 | 鼓风机机房配电室内电缆沟穿外墙处在雨季或室外漏水时渗漏入电缆沟内，需要对电缆沟800mm*1200mm及穿墙管进行密封防渗处理，使用防水胶泥堵塞电缆沟口处2处。 | —— | 2 | 处 | 无 | 1.进入电缆沟检查，将穿电缆的墙体或穿管处墙体进行防护胶泥封堵处理，再进行防水处理后土建封堵。 2.施工后室外水汽不能进入电缆沟内。 | 材料乙供
56 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 电气工程 | 鼓风机房室内照明灯 | 1.检查室内照明灯不亮的线路4*2.5mm2 | —— | 100 | m | 无 | 1.灯具更换需要人字梯子或搭脚手架现场安装； 2.确保更换灯具完好，满足室内夜间工况工作需要。 | 材料乙供
57 | 环保处理中心 | 鼓风机房 | 电气工程 | 鼓风机房室内照明灯 | 1对不亮的照明灯，更换灯泡或灯具,射灯 型号:BOG-6060 额定功率:400W 额定电压:AC220V | —— | 3 | 盏 | 无 | 1.灯具更换需要人字梯子或搭脚手架现场安装； 2.确保更换灯具完好，满足室内夜间工况工作需要。 | 材料乙供
58 | 环保处理中心 | 磁絮凝 | 电气工程 | 拆安配电箱一台 | 1、拆安配电箱一台（拆除和安装）。 | 配电箱 | 1 | 台 | —— | 1.电缆铺设不得有中间接头， 2.电缆敷设后需做好线缆调试。 3.自行考虑弯头等安装部分 4.管路支架稳固。 | 材料配电箱甲供，其他乙供
59 | 环保处理中心 | 磁絮凝 | 电气工程 | 拆安配电箱一台 | 1、铺设五芯电缆ZRYJV6*4，阻燃电缆50米 | 阻燃电缆 | 50 | 米 | —— | 1.电缆铺设不得有中间接头， 2.电缆敷设后需做好线缆调试。 3.自行考虑弯头等安装部分 4.管路支架稳固。 | 材料配电箱甲供，其他乙供
60 | 环保处理中心 | 磁絮凝 | 电气工程 | 拆安配电箱一台 | 1.φ40*2.2mm热镀锌穿线管，热镀锌20米 | 热镀锌 | 20 | 米 | —— | 1.电缆铺设不得有中间接头， 2.电缆敷设后需做好线缆调试。 3.自行考虑弯头等安装部分 4.管路支架稳固。 | 材料配电箱甲供，其他乙供
61 | 环保处理中心 | mbr厂房 | 电气工程 | mbr厂房室内照明灯更换 | 1.t8一体化LED支架灯更换36瓦； | —— | 15 | 个 | 无 | 1.灯具更换需要人字梯子或搭脚手架现场安装； 2.确保更换灯具完好，满足室内夜间工况工作需要。 | 材料乙供
62 | 环保处理中心 | mbr厂房 | 电气工程 |  | 2.LED射灯更换200瓦； |  | 12 | 个
63 | 环保处理中心 | 中控室 | 电气工程 | 更换大屏电视 | 中控室大屏电视5#屏损坏需要更换 | 电视机 | 1 | 台 | 小米 | 更换电视调试 | 材料甲供
64 | 环保处理中心 | 污泥干化厂房 | 电气工程 | LED灯安装 | 300w平板LED灯安装2台 | —— | 2 | 个 | —— | 安装后需做调试 | 材料乙供
65 | 环保处理中心 | 污泥干化厂房 | 电气工程 | LED灯安装 | 安装空气开关20A | —— | 1 | 个 | —— | 安装后需做调试 | 材料乙供
66 | 环保处理中心 | 污泥干化厂房 | 电气工程 | LED灯安装 | 铺设阻燃电缆4*2.5mm2 | —— | 25 | 米 | —— | 安装后需做调试 | 材料乙供
67 | 环保处理中心 | 污泥干化厂房 | 电气工程 | LED灯安装 | 铺设1寸镀锌电缆套管 | —— | 10 | 米 | —— | 安装后需做调试 | 材料乙供
68 | 环保处理中心 | 污泥干化厂房 | 电气工程 | LED灯安装 | 控制按钮1套 | —— | 1 | 个 | —— | 安装后需做调试 | 材料乙供
69 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 电气工程 | 含磷厂房室内照明灯安装 | 穿线管安装（DN20) | 镀锌钢管 | 130 | 米 | —— | 1.灯具更换需要人字梯子或搭脚手架现场安装； 2.确保更换灯具完好，满足室内夜间工况工作需要。 | 材料乙供
70 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 电气工程 | 含磷厂房室内照明灯安装 | 照明灯（射灯80瓦5个，照明灯40瓦3个） | —— | 8 | 个
71 | 环保处理中心 | 含磷废水工段 | 电气工程 | 含磷厂房室内照明灯安装 | 墙壁开关 | —— | 5 | 个
72 | 204分厂 | 系列工段 | 电气工程 | 信号线缆布线 | YJV 3*1.0平方 | 信号线缆 | 30 | 米 | —— | 1.作业高度4米 2.材料乙供。 | 肉碱王风机
73 | 204分厂 | 系列工段 | 电气工程 | 更换防爆LED灯具 | LED防爆灯具，T8LED灯管，双端进线。 | 防爆灯具 | 1 | 盏 | —— | 1.作业高度4米，需搭设脚手架 2.材料甲供。 | 乙酰干燥室
74 | 204分厂 | 办公室 | 电气工程 | 更换LED射灯 | LED6寸圆形射灯（白色） | 圆形射灯 | 21 | 盏 | —— | 1.作业高度2米。 2.材料乙供。 | 办公室
Note on J2: 填表说明明确品牌填报要求。