## Sheet2
维修明细表
项目名称：2025年3-4月设备委外检修计划维修项目 |  |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2025-BJ-GC0022
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 维修明细 | 验收标准 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 1#自吸式污水泵罐体 | ZDF100-65-200(扬程≥50m，流量≥100m³/h) | 1.重新机组拆除。 2.水罐重新分解罐内补焊，液位连锁系统修复，组装后机组保温修复罐外壁喷漆。 3.上水管路更换上水管路（增加过滤网，DN100管路9米,弯头2个法兰3）检修完成后运行上水正常。 | 设备转动时无异响，打水流量每小时50吨以上，外表喷天蓝色油漆 | 1 | 个 | 204分厂
2 | 2#自吸式污水泵罐体进出口 | ZDF100-65-200(扬程≥50m，流量≥100m³/h) | 1.原有DN100上水管路更换DN125聚丙烯管路，制作上水过滤网，泵体吸入口改造由原来DN100改DN125,改造后管路增加法兰盘一对及聚丙烯板（方便清理拆洗清理）。 2.泵出口损坏更换管件及补漏维修，罐体总成检查维修，更换密封及液位修复。 | 维修后罐体及管路无泄漏，打水流量每小时60吨以上，外表喷天蓝色油漆 | 1 | 个 | 204分厂
3 | 衬氟磁力泵磁力总成中的轴承、轴、内外磁 | FCZCQ80一50一200 | 维修7套消磁的衬氟磁力总成，更换磁力总成中的轴承、轴、内外磁。 | 运转良好，磁性满足泵运行要求。 | 7 | 套 | 物流储运中心
4 | 立式多级泵（加压泵房）机械密封、轴承、联轴器 | 40LG12-15×5.5 | 1,更换机械密封； 2、更换联轴器胶垫； 3、更换轴承；4、更换联轴器。 | 安装调试后设备运行稳定，声音平稳、均匀无异常，无漏水现象。 | 1 | 套 | 能源保障中心（一药）
5 | 立式离心泵（原水泵）机械密封 | TYPE：CR90-2 A-F-A-E-HQQE | 更换机械密封。 | 安装调试后设备运行稳定，声音平稳、均匀无异常，吴漏水现象。 | 1 | 个 | 能源保障中心（一药）
6 | 1#、2#锅炉给水泵 | DG85-80×9 | 1、拆开检查，根据内部磨损情况更换泵件; 2、动平衡测试;3、安装调试;4、2#锅炉给水泵泵体漏水检查并处理。 | 验收标准：锅炉给水泵运行正常，无异常振动，满足运行压力和流量，锅炉给水泵泵体无漏水现象，做动平衡，出具检测报告。 | 1 | 个 | 能源保障中心