## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
图纸
1 | 030109001001 | 自吸泵安装 | 自吸泵，流量200立方米每小时 杨程20米 吸程8米。铸钢 |  | 台 | 4
2 | 030801001023 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 1、名称：无缝钢管 20# 2、规格：φ159×4.5 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 7
3 | 030801001015 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径25mm以内 | 1、名称：无缝钢管 20# 2、规格：φ32×3 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1
4 | 030801001357 | PE管 | 1、名称：PE管 2、规格：φ160×11.8 热熔 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 1.2
5 | 030804001023 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 1、名称：90°弯头 R=1.5D 20# 2、规格：DN150 PN10 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.8
6 | 030804001329 | PE弯头 | 1、名称：PE弯头 2、规格：DN150 PN10 热熔 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.4
7 | 030804001015 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内 | 1、名称：90°弯头 R=1.5D 20# 2、规格：DN25 PN10 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.4
8 | 030804001028 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径400mm以内 | 1、名称：异径三通 20# 2、规格：400×150 PN10 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
9 | 030804001333 | 低压管件 金属骨架复合管件(热熔焊) 管外径400mm以内 | 1、名称：异径三通 PE 2、规格：400×150 PN10 热熔 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.2
10 | 030804001682 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 1、名称：异径三通 20# 2、规格：150×25 PN10 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10个 | 0.4
11 | 030801001317 | 软连接 | 1、名称：软连接 20# 2、规格：DN150 PN10（200MM） 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 根 | 8
12 | 030601002013 | 耐震压力表 | 1、位号:耐震压力表 碳钢 2、0-0.6mpa（自带小球阀，螺旋表弯） 3、满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台(块) | 4
13 | 030807001023 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 1、名称：蝶阀 WCB 2、规格：D371X-10C(RF) DN150 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 4
14 | 030807001361 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 1、名称：止回阀 WCB 2、规格：H42W-10C(RF) DN150 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 4
15 | 030807001015 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内 | 1、名称：球阀 WCB 2、规格：Q41F-10C(RF) DN25 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 4
16 | 030810001020 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 1、名称：板式平焊法兰 20# 2、规格：PLRF,PN10,DN150 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 副 | 18
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
17 | 031003011075 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径150mm内 | 1、名称：板式平焊法兰 PE 2、规格：PLRF,PN10,DN150 热熔 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 副 | 1
18 | 030810001012 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内 | 1、名称：板式平焊法兰 20# 2、规格：PLRF,PN10,DN25 电弧焊 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 副 | 2
19 | 030807001360 | 钢制法兰盖 | 1、名称：钢制法兰盖 20# 2、规格：BLRF,PN10,DN25 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 片 | 4
20 | 030818001001 | 低中压管道液压试验 公称直径50mm以内 |  |  | 100m | 0.36
21 | 030818001002 | 低中压管道液压试验 公称直径100mm以内 |  |  | 100m | 0.85
22 | 030818001003 | 低中压管道液压试验 公称直径200mm以内 |  |  | 100m | 0.3
23 | 030818001051 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径50mm以内 |  |  | 100m | 0.36
24 | 030818001052 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径100mm以内 |  |  | 100m | 0.85
25 | 030818001053 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径200mm以内 |  |  | 100m | 0.3
26 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 管路除锈刷油 |  | 10m2 | 3.595
27 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1、名称：管道支吊架制作安装,除锈，刷油 2、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 100kg | 0.5
28 | 031208002150 | 离心玻璃棉管壳 | 1、名称：DN25离心玻璃棉管壳 |  | m3 | 0.095
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2、规格：保温H40 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求
29 | 031208002159 | 离心玻璃棉管壳 | 1、名称：DN150离心玻璃棉管壳 2、规格：保温H50 3、其它：满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | m3 | 2.793
30 | 031208006038 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 外保护层 铝合金板材 厚度0.5mm |  | 10m2 | 7.02
量单
1 | 030807001026 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内 | DN300对夹蝶阀,拆除旧阀门，更换新阀门,材料甲供 |  | 个 | 2
2 | 030801001725 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 碳钢管Φ159×4.5,20#,电弧焊 |  | 10m | 1.5
3 | 030804001683 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径150mm以内 | 碳钢弯头Φ159×4.5,20#,电弧焊 |  | 10个 | 0.8
4 | 030810001552 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径150mm以内 | DN150碳钢法兰 电弧焊（甲供） |  | 副 | 6
5 | 030804001024 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 20#同心变径，DN200*DN100*6，电弧焊 |  | 10个 | 0.2
6 | 030804001026 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 20#同心变径，DN300*DN200*6，电弧焊 |  | 10个 | 0.1
7 | 030810001021 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内 | DN200碳钢法兰 电弧焊 |  | 副 | 4
8 | 030801001318 | 低压管道 金属软管安装(法兰连接) 公称直径200mm以内 | 法兰橡胶软接头，KXT-16C DN200 PN16 |  | 个 | 2
9 | 030601002014 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 1.位号：不锈钢耐震隔膜压力表 |  | 台(块) | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格：YTNHP-60BF 0-1Mpa 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求
10 | 02B001 | 压力表弯管 | 1.dn25弯管带阀门 |  | 个 | 2
11 | 030810001078 | 低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内 | 不锈钢法兰dn25 |  | 副 | 1
12 | 030801001024 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 无缝钢管Φ219*4.5,20#,电弧焊 |  | 10m | 1
13 | 030810001553 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内 | DN200碳钢法兰 电弧焊 |  | 副 | 3
14 | 030801001026 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径300mm以内 | 碳钢管Φ325*12,20#,电弧焊 |  | 10m | 0.1
15 | 030804001684 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 20#三通，DN200，电弧焊 |  | 10个 | 0.1
16 | 030804001685 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内 | 20#弯头，DN200，电弧焊 |  | 10个 | 0.4
17 | 030801001021 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径100mm以内 | 无缝钢管Φ108*4,20#,电弧焊 |  | 10m | 0.1
18 | 030810001018 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内 | DN100碳钢法兰 电弧焊 |  | 副 | 1
19 | 030807001021 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内 | 碳钢对夹手柄软密封蝶阀 D71X-16C DN100 |  | 个 | 1
20 | 030807001046 | 低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径300mm以内 | 电动对夹蝶阀 D971X-16C DN300 |  | 个 | 2
21 | 030804001686 | 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径300mm | 碳钢封头 Φ325×12,20# 电弧焊 |  | 10个 | 0.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
以内
22 | 030807001362 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内 | 涡轮法兰蝶阀 D341X-16C DN300，碳钢 |  | 个 | 1
23 | 030807001363 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 立式法兰止回阀 H42H-16C DN150 |  | 个 | 2
24 | 030807001364 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内 | 对夹蝶阀 DN150 |  | 个 | 2
25 | 030801001726 | 低压管道 金属软管安装(法兰连接) 公称直径150mm以内 | 橡胶软连接 DN150 |  | 个 | 2
26 | 030109001002 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.5t以内 | 旧泵拆除 30kw卧式离心泵带引水罐 |  | 台 | 2
27 | 030109001063 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 | 旧泵拆除22kw |  | 台 | 1
28 | 030801001727 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径300mm以内 | DN300碳钢管道拆除（带DN300止回阀1个） |  | 10m | 1
29 | 030801001346 | 低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径250mm以内 | 旧管道（DN300UPVC管道）拆除 |  | 10m | 1
30 | 030801001343 | 低压管道 塑料管(承插粘接) 管外径150mm以内 | 旧管道（DN150UPVC管道,带DN150止回阀1个）拆除 |  | 10m | 2
31 | 030109001064 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 | 22kw泵安装 |  | 台 | 1
32 | 030406015003 | 电动机检查接线、调试 | 1.名称:电动机检查接线、调试 2.规格型号:功率≤30kW 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 1
33 | 030408001034 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 | 电缆铺设ZRYJV-0.6/1kV-4X16 |  | 10m | 1.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
34 | 030404031002 | DZ自动空气断路器安装 额定电流≤60A | 空气开关 60A |  | 个 | 2
35 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 配电箱 200mm厚*300mm*400mm，防护等级IP65 |  | 台 | 1
36 | 030801001361 | 低压管道 金属骨架复合管(热熔焊) 管外径400mm以内 | pe管更换 400*36.3 |  | 10m | 1.5
37 | 031003011078 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径300mm内 | pe法兰 dn400 |  | 副 | 2
38 | 030804001687 | 低压管件 金属骨架复合管件(热熔焊) 管外径400mm以内 | pe三通 dn400 |  | 10个 | 0.2
39 | 030804001688 | 低压管件 金属骨架复合管件(热熔焊) 管外径400mm以内 | pe弯头 dn400 |  | 10个 | 0.2
40 | 031208002104 | 毡类制品安装 管道DN500以下厚度60mm | dn400管,50mm硅酸铝保温（管15米，弯头2个通2个阀门2个） |  | m3 | 1.242
41 | 031208006047 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | dn400管,外表0.5mm铝合金板（管15米，弯头2个通2个阀门2个） |  | 10m2 | 2.744
42 | 030804001689 | 低压管件 金属骨架复合管件(热熔焊) 管外径400mm以内 | pe变径 dn400变dn300 |  | 10个 | 0.1
43 | 031003011117 | 塑料法兰(带短管)安装(热熔连接) 公称直径300mm内 | pe法兰 dn300 |  | 副 | 0.5
44 | 030807001365 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径300mm以内 | 涡轮法兰蝶阀 D341X-16C DN300，碳钢 |  | 个 | 1
45 | 030807001028 | 低压阀门 法兰阀门 公称直径400mm以内 | 涡轮法兰蝶阀 D341X-16C DN400，碳钢 |  | 个 | 1
安装费用
1 | 030819001006 | 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
2 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
手架搭拆费
3 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
4 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
5 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：环保处理中心高浓度系统污泥回流优化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13