## 综合材料表
[5 empty] | 工程名称 | 东北制药集团股份有限公司203分厂
[5 empty] | 设计项目 | 203分厂污水管线更新项目
设计 |  |  | 综 合 材 料 表 |  |  | 图 号 | 202511-GYCL
校核 | [5 empty] | 设计阶段 | 施工图
审核 | [5 empty] | 专 业 | 工艺
序号 | 名称 | 技术规格 | 材料 | 数量 | 单位 | 标准号或图号 |  | 备注
一、管道
1 | 无缝钢管 | Φ76*4 | S30408 | 6 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ76*4 | S31603 | 633 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ76*3 | S31603 | 10 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ89*4 | S30408 | 30 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ89*3 | S30408 | 6 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ89*4 | S31603 | 4 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ89*3 | S31603 | 5 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ89*4 | 20 | 72 | 米 | GB/T 8163-2018 |  | 库存
|  | Φ76*4 | 20 | 255 | 米 | GB/T 14976-2012
|  | Φ108*4 | 20 | 505 | 米 | GB/T 8163-2018
|  | Φ133*4 | S30408 | 88 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ133*4 | S31603 | 28 | 米 | GB/T 14976-2012 |  | 库存
|  | Φ133*5 | 20 | 120 | 米 | GB/T 8163-2018 |  | 库存
|  | Φ57*3 | 20 | 1 | 米 | GB/T 8163-2018
|  | Φ32*2.5 | S30408 | 10 | 米 | GB/T 14976-2012
|  | Φ32*3 | 20 | 10 | 米 | GB/T 8163-2018
二、管件
1 | 90°弯头 R=1.5D | DN125 PN16 | 20 | 5 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | DN100 PN16 | 20 | 10 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | DN65 PN16 | S31603 | 35 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | DN65 PN16 | S30408 | 10 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | DN25 PN16 | S30408 | 5 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | DN25 PN16 | 20 | 5 | 个 | GB/T 12459-2017
2 | 异径三通 | 65×50 PN16 | 20 | 1 | 个 | GB/T 12459-2017
3 | 等径三通 | 65 PN16 | S31603 | 1 | 个 | GB/T 12459-2017
4 | 偏心异径管 | 125×100 PN16 | 20 | 2 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | 100×80 PN16 | 20 | 1 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | 100×65 PN16 | 20 | 1 | 个 | GB/T 12459-2017
|  | 80×65 PN16 | 20 | 1 | 个 | GB/T 12459-2017
三、阀门
1 | 球阀 | Q41F-16P(RF) DN65 | CF8 | 3 | 个
|  | Q41F-16C(RF) DN50 | WCB | 1 | 个
|  | Q41F-16P(RF) DN25 | CF8 | 1 | 个
|  | Q41F-16C(RF) DN25 | WCB | 1 | 个
2 | 蝶阀 | 法兰蝶阀(RF) DN65 | 衬氟 | 2 | 个
3 | 止回阀 | H42W-16P(RF) DN100 | CF8 | 2 | 个
|  | H42W-16P(RF) DN65 | CF8 | 2 | 个
4 | 膨胀节 | YGTCB-16C(RF) DN100 | WCB | 2 | 个
5 | 防护网 | 自制 | 304 | 2 | 个
四、法兰
1 | 带颈平焊 | SORF,PN16,DN125 | S30408 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 16*95 | 16
|  | SORF,PN16,DN125 | S31603 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 16*95 | 16
|  | SORF,PN16,DN125 | 20 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  | 16*95 | 16
|  | SORF,PN16,DN100 | 20 | 10 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  | 16*90 | 80
|  | SORF,PN16,DN80 | 20 | 14 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  | 16*90 | 112
|  | SORF,PN16,DN65 | S31603 | 72 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 16*85 | 80
|  | SORF,PN16,DN65 | S30408 | 14 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 16*85 | 112
|  | SORF,PN16,DN65 | 20 | 16 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  | 16*85 | 608
|  | SORF,PN16,DN50 | 20 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 16*85 | 8
|  | SORF,PN16,DN25 | S30408 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  |  |  | 12*75 | 8
|  | SORF,PN16,DN25 | 20 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 |  |  | 12*75 | 8
五、垫片
1 | 垫片 | PN16,RF DN125,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 3 | 片 | HG/T 20606-2009
|  | PN16,RF DN100,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 10 | 片 | HG/T 20606-2009
|  | PN16,RF DN80,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 7 | 片 | HG/T 20606-2009
|  | PN16,RF DN65,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 58 | 片 | HG/T 20606-2009
|  | PN16,RF DN50,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 2 | 片 | HG/T 20606-2009
|  | PN16,RF DN25,δ=3.0 | 金属缠绕石墨垫片 | 4 | 片 | HG/T 20606-2009
六、紧固件
1 | 全螺纹螺柱 | M16×95 | 35CrMo | 24 | 个 | HG/T20613-2009
|  | M16×90 | 35CrMo | 136 | 个 | HG/T20613-2009
|  | M16×85 | 35CrMo | 472 | 个 | HG/T20613-2009
|  | M12×75 | 35CrMo | 16 | 个 | HG/T20613-2009
2 | Ⅱ型六角头螺母 | M16 | 30CrMo | 1264 | 个 | GB/T 6175-2016
|  | M12 | 30CrMo | 32 | 个 | GB/T 6175-2016
七、绝热材料及外保护层
1 | 保温H50 | DN125 | 复合硅酸铝管壳 | 236 | 米 |  |  |  | 172.7499
|  | DN100 | 复合硅酸铝管壳 | 505 | 米 |  |  |  | 329.9929
|  | DN80 | 复合硅酸铝管壳 | 117 | 米 |  |  |  | 69.47
|  | DN65 | 复合硅酸铝管壳 | 904 | 米 |  |  |  | 499.84
|  | DN50 | 复合硅酸铝管壳 | 1 | 米 |  |  |  | 0.4932
|  | DN25 | 复合硅酸铝管壳 | 20 | 米 |  |  |  | 8.2938
3 | 铝合金板材 | 厚度0.5mm | 铝合金板材 | 1080.84 | 平方米
说明： 1.按照GB/T12459-2017选用钢制对焊管件有关的原材料、制造和检验等内容应符合GB/T13401-2017《钢制对焊管件 技术规范》的相关要求； 2.以上为主要材料量，普通管架用管托、膨胀螺栓、U型管卡及垫片等小零件未计，现场施工时应结合实际安装； 3.本表仅作为施工参考，不作为购货清单。

## 外管线电伴热数据表
[7 empty] | 东北制药集团股份有限公司203分厂 ——203分厂污水管线更新项目 | [6 empty] | 职能 | 设计 |  | 校核 |  | 审核 |  | 日期
[7 empty] | 外线 | [6 empty] | 签名 | [6 empty] | 2025.03.26
电 伴 热 数 据 表 | [8 empty] | 图号 | 202511--DBRB |  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图 | 专业 | 电气 | 版次 |  | 0 |  |  |  | 安全系数1.2，室外风速系数1.15 | *预留系数*伴热比
序号 | 起点 | 终点 | 管道号 | 管径 (DN) | 管长 (m) | 介质 | 环境 温度 (℃) | 维持 温度(℃) | 工作 温度(℃) | 是否有高温介质如蒸汽吹扫 | 保温 材料 | 保温 厚度 (mm) | 防爆等级 | 计算热损失 (W/m) | 电热带单位长度功率 (W/m) | 电热带电压 (V) | 伴热比 | 电热带长度 (m) | 功率 (KW) | 控制 柜号 | 控制柜 总功率 | 备注 | 查表热损失W/m | 保温材料系数 | 计算热损失W/m | 电热带长度m
1 | 103污水提升池 | WW-103-65-M1B-E | WW-103-65-M4E-E | 65 | 643 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 27.9754 | 20 | 380 | 1:2 | 1543.2 | 30.864 | 103-1# | 48.912 |  | 18.1 | 1.12 | 27.9754 | 1543.2
2 | WW-103-65-M4E-E | WW-103-80-M1B-E (1) | WW-103-65-M1B-E | 65 | 220 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 27.9754 | 20 | 380 | 1:2 | 528 | 10.56 |  |  |  | 18.1 | 1.12 | 27.9754 | 528
3 | WW-103-65-M1B-E | WW-103-80-M4E-E | WW-103-80-M1B-E (1) | 80 | 49 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 31.5302 | 20 | 380 | 1:2 | 117.6 | 2.352 |  |  |  | 20.4 | 1.12 | 31.5302 | 117.6
4 | WW-103-80-M1B-E (1) | WW-103-80-M2E-E | WW-103-80-M4E-E | 80 | 9 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 31.5302 | 20 | 380 | 1:2 | 21.6 | 0.432 |  |  |  | 20.4 | 1.12 | 31.5302 | 21.6
5 | WW-103-80-M4E-E | WW-103-80-M1B-E (2) | WW-103-80-M2E-E | 80 | 36 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 31.5302 | 20 | 380 | 1:2 | 86.4 | 1.728 |  |  |  | 20.4 | 1.12 | 31.5302 | 86.4
6 | WW-103-80-M2E-E | WW-103-100-M1B-E | WW-103-80-M1B-E (2) | 80 | 23 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 31.5302 | 20 | 380 | 1:2 | 55.2 | 1.104 |  |  |  | 20.4 | 1.12 | 31.5302 | 55.2
7 | WW-103-80-M1B-E (2) | 环保管廊 | WW-103-100-M1B-E | 100 | 39 | 氯化钠废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 93.6 | 1.872 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 93.6
8 | 1181总隔油池 | WW-1181-65-M1B-E | WW-1181-65-M2E-E | 65 | 6 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 27.9754 | 20 | 380 | 1:2 | 14.4 | 0.288 | 1181-1# | 35.664 |  | 18.1 | 1.12 | 27.9754 | 14.4
8 | WW-1181-65-M2E-E | WW-1181-100-M1B | WW-1181-65-M1B-E | 65 | 33 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 27.9754 | 20 | 380 | 1:2 | 79.2 | 1.584 |  |  |  | 18.1 | 1.12 | 27.9754 | 79.2
9 | WW-1181-65-M1B-E | WW-1181-125-M1B-E (1) | WW-1181-100-M1B | 100 | 463 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 1111.2 | 22.224 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 1111.2
10 | WW-1181-100-M1B | WW-1181-125-M4E-E | WW-1181-125-M1B-E (1) | 125 | 60 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 144 | 2.88 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 144
11 | WW-1181-125-M1B-E (1) | WW-1181-125-M2E-E | WW-1181-125-M4E-E | 125 | 28 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 67.2 | 1.344 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 67.2
12 | WW-1181-125-M4E-E | WW-1181-125-M1B-E (2) | WW-1181-125-M2E-E | 125 | 88 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 211.2 | 4.224 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 211.2
13 | WW-1181-125-M2E-E | WW-1181-100-M1B-E | WW-1181-125-M1B-E (2) | 125 | 60 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 144 | 2.88 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 144
14 | WW-1181-125-M1B-E (2) | 环保管廊 | WW-1181-100-M1B-E | 100 | 5 | 碱性废水 | 室外 -30 | 15 | 20 | 否 | 复合 硅酸铝 | 50 | 防爆 | 38.3309 | 20 | 380 | 1:2 | 12 | 0.24 |  |  |  | 24.8 | 1.12 | 38.3309 | 12
备注： 1.上表管道等级M2E标示304不锈钢管道，M1B表示碳钢管道，M4E标示316不锈钢管道；
2.本表为厂区房外管线电伴热，由于管道比较长，每根管道采用几回路供电需根据电伴热厂家产品性能设置，由伴热带厂家优化设计，不可由于伴热带单回路过长而存在安全隐患；距离较大的管道伴热也可以采用从两侧建筑分别供电方式，具体由伴热带厂家平衡；
3.本表电热带长度是基于所选电热带单位长度功率和伴热比条件下计算所得，实际采购时电伴热厂家需根据自家产品特点及规格进行优化设计，以及结合实际安装需要，最终确定伴热带的实际长度和功率，如实际功率与本设计出入较大，产品定标后返条件给设计进行配电修改；