## Sheet1
东北制药格栅机等维修项目明细表
项目名称 | 东北制药滗水器等维修项目 |  |  | DBZY/014-2025-BJ-GC0107
序号 | 标的物名称 | 维修内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 滗水器 | 现状：滗水器电动推杆损坏，导致无法正常进行升降操作。 维修内容： 1. 更换电动推杆1台。 2.整体进行调试。 | 滗水深度2.8米，滗水量800m³/h | 台 | 1 | 验收标准：恢复维修设备的使用功能，更换部件无问题，运行无异响，转动正常。
2 | 链板式刮泥机 | 现状：刮泥机电机减速机底座腐蚀损坏，链轮齿轮腐蚀损坏。 维修内容： 1.拆除旧电机减速机及底座1套，重新制作减速机底座及减速机支撑板（按照现有情况重新定制），更换新电机减速机底座及减速机支撑板1套，恢复安装电机减速机及传动链条。 2.更换膨胀轮1套（按照现有情况重新定制），检查连接轴头如磨损进行维修。 3.调整减速机齿轮、膨胀轮及主轴轮垂直角度离，保证在同一水平线，并将整体传动装置恢复。 3.更换部件重新组装后整体调试。 | 1.1KW | 台 | 1 | 验收标准：恢复维修设备的使用功能，更换部件无问题，运行无异响，转动正常。
3 | 叠螺脱水机 | 现状：进泥箱体腐蚀，叠螺机环片磨损，减速机漏油，出泥含水率高，对后续污泥干化有影响。 维修内容： 1.吊装拆检清洗主轴，碟片清洗利旧； 2.转动部件检查维修，吊装拆检搅拌、减速机更换油封，注润滑油或润滑脂进行保养； 3.检查进泥箱体有腐蚀漏处进行维修，连接泥管和加药管、水管漏点进行维修，检查阀门、管件，电磁阀、喷嘴，损坏进行维修或更换； 4.整体组装后调试。 | TECH-402 | 台 | 1 | 验收标准：恢复原有使用功能，运行后无异响，无漏点，满足生产要求。