|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的物名称** | **规格/型号** | **维修内容** | 验收标准 | **单位** | **数量** |
| **1** | LG空调（多联机） | ARU0254MT4 | 现状：办公楼一楼化验室多联机室内机2台空调控制面板显示故障代码CH03，经过维修厂家查看确认室内机主控板损坏。空调制冷效果差。  维修内容：  1.更换室内机主控板2个。  2.添加制冷剂。 | 控制面板无故障代码显示，且可以正常控制空调运行状态。 | 项 | 1 |
| **2** | LG空调（多联机） | ARU0304MT4 | 现状：办公楼二楼多联机室内机2台空调控制面板显示故障代码CH03，1台空调风机电机异响，经过维修厂家查看确认室内机主控板损坏，室内机电机运行异常。  维修内容：  1.更换室内机主控板2个。  2.更换室内机风扇电机1个。 | 控制面板无故障代码显示，且可以正常控制空调运行状态，室内机运行无异响。 | 项 | 1 |
| **3** | 风冷柜式空调机组 | TSD100DREVB(室内机)，TSA100DR（室外机) | 现状：103胶囊库内要求温度15-25℃，湿度35-65%，库内2台风冷柜式空调机组。1.1号机组开机后故障代码亮灯，室内机风机出风，压缩机不运转，无冷风，室外机接口处有漏点。2.2号机组开机后约半小时故障灯亮，压缩机符号闪烁，室内机偶尔出现出风停止情况，室外压缩机不运转。切换除湿功能时无反应。  维修内容：  1.1.1号机组维修室外机漏点，  1.2更换压缩机，  1.3充制冷剂。  2.1.2号机解决除湿功能不启动，  2.2更换压缩机，  2.3充制冷剂，  2.4更换室内机风机电机。 | 验收标准：1.1号机组恢复制冷风，无故障代码，室外机无漏点。2.2号机组除湿功能恢复，室内机风机正常运转 | 项 | 1 |
| **4** | 风冷自动调温型除湿机 | CCTW-20D | 现状：不定时出现低压报警。  维修内容：  1、更换压缩机进行维修，补充制冷剂。  2、更换主板 | 压力正常，无报警 | 项 | 4 |
| **5** | 冷藏库 | 30平方米 | 现状：冷藏库压缩机、冷凝器散热条件差，压缩机、冷凝器铜管有漏点，冷藏库不能正常制冷运行。  维修内容：  1.压缩机、冷凝器拆除后移位安装。  2.铜管更换安装10米。  3.铜管安装保温10米。  4.电缆线更换安装15米。  5.电缆槽、电缆防护安装10米。  6.压缩机、冷凝器底座制安及防护1项。  7.压缩机、冷凝器铜管漏点检测维修1项。  8.制冷剂补充1项。  9.压缩机冷冻油更换1项。 | 维修后冷藏库能正常制冷运行。 | 项 | 1 |